Б И З Н Е С   П Л А Н

за

РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА

на

„В и К” АД - гр. Ловеч

като ВиК ОПЕРАТОР

ЗА ПЕРИОДА 2022 – 2026 год.

ноември 2021 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ	11

I. ОБЩА ЧАСТ	13

1. ДАННИ ЗА ВИК ОПЕРАТОРА	13

1.1. ОБЩИ ДАННИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО	13

1.1.1.	Услуги, предоставяни от ВиК оператора	13

1.1.2. Модел на управление - кратко описание на текущото състояние от гледна точка на управлението на дружеството - договор (с асоциация по ВиК, концесионен), структура на капитала, организационна структура	14

1.1.3. Обслужвана територия (площ, населени места, експлоатационни райони)	16

1.2. ОПИСАНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ – ВОДОСНАБДЯВАНЕ	17

1.2.1. Водоизточници	17

1.2.2. Разрешителни за водовземане - №, дата на издаване, срок на валидност	23

1.2.3. Санитарно охранителни зони	28

1.2.4. Съоръжения за пречистване на питейна вода	28

1.2.5. Довеждащи съоръжения	28

1.2.6. Разпределителна мрежа	29

1.2.7. Съоръжения по мрежата – помпени станции, резервоари, други	30

1.2.8. Измервателни устройства – описание на измервателни устройства, монтирани на водоизточници, на вход ВС, на вход ПСПВ, др.	30

1.2.9. Очаквано изграждане и предоставяне за стопанисване на публични активи през периода на бизнес плана (извън инвестиционната програма на ВиК оператора)	33

1.3. ОПИСАНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ – КАНАЛИЗАЦИЯ	35

1.3.1. Точки на заустване без пречистване	35

1.3.2. Разрешителни за заустване - №, дата на издаване, срок на валидност	36

1.3.3. Канализационна мрежа	36

1.3.4. Главни канализационни колектори	36

1.3.5. Съоръжения по мрежата – помпени станции, други	36

1.3.6. Очаквано изграждане и предоставяне за стопанисване на публични активи през периода на бизнес плана (извън инвестиционната програма на ВиК оператора)	36

1.4. ОПИСАНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ – ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ	37

1.4.1. Точки на заустване с пречистване	37

1.4.2. Разрешителни за заустване - №, дата на издаване и срок на валидност	37

1.4.3.ПСОВ–описание на технологията на пречистване на всяка експлоатирана ПСОВ (механично, биологично, третично пречистване)	38

1.4.4. Очаквано изграждане и предоставяне за стопанисване на публични активи през периода на бизнес плана (извън инвестиционната програма на ВиК оператора)	39

1.5. ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА С НЕПИТЕЙНИ КАЧЕСТВА	39

1.5.1. Описание на системата за доставяне на вода с непитейни качества	39

1.5.2. Данни за доставени, фактурирани водни количества и загуби на вода, информация за монтирани средства за измерване	39

1.6. ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ДРУГ ВИК ОПЕРАТОР	40

1.6.1. Описание на системата за доставяне на вода на друг ВиК оператор	42

1.6.2. Данни за доставени, фактурирани водни количества и загуби на вода, информация за монтирани средства за измерване на водните количества в пунктовете на отдаване на вода на друг ВиК оператор	43

1.7. ДОСТАВЕНА ВОДА ОТ ДРУГ ВИК ОПЕРАТОР – ЗАКУПЕНИ ВОДНИ КОЛИЧЕСТВА, ЦЕНА И ДОСТАВЧИК	45

1.8. ПРЕЧИСТЕНА ОТПАДЪЧНА ВОДА ОТ ДРУГ ВИК ОПЕРАТОР	46

1.9. ОПИСАНИЕ НА СОБСТВЕНИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ	46

1.9.1. Количества произведена, използвана / продадена електрическа енергия от собствени източници	47

1.9.2. Приложимо Решение на Комисията за определяне на преференциална цена на електрическа енергия от съответните собствени източници	47

1.10. АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ	47

1.10.1. Програма за подобряване управлението на ВиК системите – системи и регистри	47

1.10.1.1. Системи СКАДА – текущо състояние, внедряване на системи	47

1.10.1.2. Регистър на активи – текущо състояние, внедряване на регистър	56

1.10.1.3. Географска информационна система (ГИС) – текущо състояние, внедряване на система	58

1.10.1.4. Регистър на аварии – текущо състояние, внедряване на регистър	60

1.10.1.5. Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води – текущо състояние, внедряване на регистър	61

1.10.1.6. Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води – текущо състояние, внедряване на регистър	66

1.10.1.7. Регистър на оплаквания от потребители– текущо състояние, внедряване на регистър	67

1.10.1.8. Регистър за утайките от ПСОВ – текущо състояние, внедряване на регистър	69

1.10.1.9. Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване) – текущо състояние, внедряване на регистър	71

1.10.1.10. Система за отчитане и фактуриране – текущо състояние, внедряване на система	73

1.10.1.11. Счетоводна система за регулаторна отчетност – текущо състояние, внедряване на система	74

1.10.2. Програма за подобряване управлението на ВиК системите – бази данни	75

1.10.2.1. База данни с измерените количества вода на вход ВС – текущо състояние, внедряване	75

1.10.2.2. База данни за контролни разходомери и дата логери – текущо състояние, внедряване	77

1.10.2.3. База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация – текущо състояние, внедряване	78

1.10.2.4. База данни за изразходваната електрическа енергия – текущо състояние, внедряване	79

1.10.2.5. База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ – текущо състояние, внедряване	81

1.10.2.6. База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ – текущо състояние, внедряване	81

1.10.2.7. База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване – текущо състояние, внедряване	82

1.10.2.8. База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора – текущо състояние, внедряване	83

1.11. СИСТЕМИ ЗА КАЧЕСТВО И ПУБЛИЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА	84

1.11.1. Система за управление БДС EN ISO 9001; 2008	84

1.11.2. Внедряване на система за управление БДС EN ISO 14001; 2004	85

1.11.3. Система за управление BS OHSAS 18001:2007	85

1.11.4. Създаване и поддържане на интернет страница	85

2. ЦЕЛ НА БИЗНЕС ПЛАНА	86

3. РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНСУЛТАЦИИТЕ С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ВИК ОПЕРАТОРА	87

4. ОПИСАНИЕ НА ВРЪЗКАТА НА БИЗНЕС ПЛАНА С РЕГИОНАЛНИЯ ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН НА ОБОСОБЕНАTA ТЕРИТОРИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВИК УСЛУГИ	88

5. ОПИСАНИЕ НА ВРЪЗКАТА НА БИЗНЕ СПЛАНА С ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО, КОИТО СА ПРЕДВИДЕНИ В ДОГОВОРА С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ВИК УСЛУГИТЕ	91

II. ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ	94

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ГОДИШНИТЕ ИНДИВИДУАЛНИ ЦЕЛЕВИ НИВА НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО НА ВИК УСЛУГИТЕ ПО СИСТЕМИ	94

2. АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ	95

2.1. АНАЛИЗ НА НИВОТО НА ПОКРИТИЕ С ВОДОСНАБДИТЕЛНИ УСЛУГИ	95

2.2. АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ГОЛЕМИ ЗОНИ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ	100

2.3. АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В МАЛКИ ЗОНИ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ	101

2.4. МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА	104

2.5. ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА	104

2.6. АНАЛИЗ НА НЕПРЕКЪСНАТОСТТА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕТО	104

2.7. АНАЛИЗ НА ОБЩИТЕ ЗАГУБИ НА ВОДА ВЪВ ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ ПО СИТЕМИ	105

2.7.1. Анализ на търговските загуби на вода (Q8)	107

2.7.2. Анализ на реалните загуби на вода (Q7)	108

2.7.3. Анализ на подадена нефактурирана вода (Q3A)	109

2.7.4. Обосновка за изчисление на количествата загуби по категории	111

2.8. АНАЛИЗ НА АВАРИИТЕ ПО ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА ПО СИСТЕМИ	112

2.9. АНАЛИЗ НА НАЛЯГАНЕТО ВЪВ ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА	113

2.10. ПРОГРАМА ЗА ЗОНИРАНЕ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА	114

2.11. ПРОГРАМА ЗА АКТИВЕН КОНТРОЛ НА ТЕЧОВЕТЕ	116

2.12. ПРОГРАМА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА ПО СИСТЕМИ	117

3. АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА УСЛУГАТА ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ	119

3.1. АНАЛИЗ НА НИВОТО НА ПОКРИТИЕ С УСЛУГИ ПО ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ	119

3.2. АНАЛИЗ НА АВАРИИТЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА	124

3.3. АНАЛИЗ НА НАВОДНЕНИЯТА В ИМОТИ НА ТРЕТИ ЛИЦА, ПРИЧИНЕНИ ОТ КАНАЛИЗАЦИЯТА	126

4. АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА УСЛУГАТА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ	127

4.1. АНАЛИЗ НА НИВОТО НА ПОКРИТИЕ С УСЛУГИ ПО ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ	127

4.2. АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ, ПОСТЪПВАЩИ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ПСОВ, С ОЦЕНКА НА ПРИНОСА НА БИТОВИЯ ПОТОК, ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ, ДЪЖДОВНИТЕ ВОДИ И ИНФИЛТРАЦИЯТА; ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТАНДАРТИТЕ ЗА КАЧЕСТВО НА ИЗХОД ПСОВ	130

4.3. АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ ОТ ИЗВЪРШВАНИЯ МОНИТОРИНГ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ЗАУСТВАНИТЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В ГРАДСКАТА КАНАЛИЗАЦИЯ, ПОСТЪПВАЩИ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ПСОВ	153

4.3.1. Регистър на контролираните предприятия (групирани по степени на замърсеност, съобразно данните от последно извършените анализа на формираните отпадъчни води, средногодишни стойности на ХПК и БПК5, годишно количество на отпадъчните води за тези предприятия през отчетната година)	153

4.3.2. Обосновка за избраните стойности на коефициентите на замърсеност	154

4.3.2.1. Анализ на товара по БПК5 (кг/год.) по степени на замърсеност 1, 2 и 3 за 2020 г.	154

4.3.2.2. Обосновка за избраните стойности на коефициенти на замърсеност съобразно приноса на товара по БПК5 (кг/год.) по степени на замърсеност 1, 2 и 3 за 2022-2026 г.	156

4.4. АНАЛИЗ НА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕТО НА УТАЙКИТЕ ОТ ПСОВ	156

4.4.1. Планирани и извършени анализи на утайките, включително от акредитирана лаборатория;	156

4.4.2. Използвани методи за третиране на утайките	157

4.4.3. Оползотворяване на утайките – сключени договори, количества, методи за оползотворяване	158

4.4.4. Депониране на утайките - сключени договори, количества	158

4.4.5. Икономическа оценка, лев/тон сухо вещество за оползотворена/депонирана утайка	160

4.4.6. Програма за оползотворяването на натрупаната преди и генерираната през регулаторния период утайка	161

5. АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО	162

5.1. АНАЛИЗ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ	162

5.2. АНАЛИЗ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ	163

5.3. АНАЛИЗ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ	163

5.4. АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА РАЗХОДИТЕ ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ПО СИСТЕМИ	165

5.5. АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА РАЗХОДИТЕ ЗА УСЛУГАТА ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ	166

5.6. АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА РАЗХОДИТЕ ЗА УСЛУГАТА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ	167

5.7. АНАЛИЗ НА СЪБИРАЕМОСТТА	168

5.8. АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРИВЕЖДАНЕ НА ВОДОМЕРИТЕ В ГОДНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОГРАМА ЗА ПОСЛЕДВАЩА ПРОВЕРКА НА СРЕДСТВАТА ЗА ТЪРГОВСКО ИЗМЕРВАНЕ (ВОДОМЕРИ НА ВОДОИЗТОЧНИЦИ И ВОДОМЕРИ НА СВО)	170

5.9. АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОМЕРНОТО СТОПАНСТВО	171

5.10. АНАЛИЗ НА СРОКА ЗА ОТГОВОР НА ПИСМЕНИ ЖАЛБИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ	171

5.11. АНАЛИЗ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОКАЗАТЕЛ ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА СИСТЕМА	172

5.12. АНАЛИЗ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОКАЗАТЕЛ ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ КАНАЛИЗАЦИОННАТА СИСТЕМА	173

5.13. АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ	174

5.14. АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА ЗА УСЛУГИТЕ ОТВЕЖДАНЕ И ПРЕЧИСТВАНЕ	174

6. ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА	174

6.1. АНАЛИЗ НА НИВОТО НА ПОТРЕБЛЕНИЕ – КОНСУМАЦИЯ НА ВОДА В Л/Ж/Д	174

6.2. БАЛАНС НА ВОДНИТЕ КОЛИЧЕСТВА	178

7. РЕМОНТНА ПРОГРАМА	180

7.1. ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ	181

7.1.1. Организация и планиране на работата от подаване на сигнал до отстраняване на аварията – описание на процеса	181

7.1.2. Мерки и технологии за отстраняване на аварии	182

7.1.3. Използване на вътрешни ресурси	182

7.1.4. Използване на подизпълнители	183

7.1.5. Анализ и обосновка на прогнозите за брой ремонти по направления оперативен ремонт	183

7.2. ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ	184

7.2.1. Организация и планиране на работата от подаване на сигнал до отстраняване на аварията – описание на процеса	184

7.2.2. Мерки и технологии за отстраняване на аварии	185

7.2.3. Използване на вътрешни ресурси	185

7.2.4. Използване на подизпълнители	185

7.2.5. Анализ и обосновка на прогнозите за брой ремонти по направления оперативен ремонт	185

7.3. ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ	186

7.3.1. Организация и планиране на работата от подаване на сигнал до отстраняване на аварията – описание на процеса	186

7.3.2. Мерки и технологии за отстраняване на аварии	187

7.3.3. Използване на вътрешни ресурси	188

7.3.4. Използване на подизпълнители	188

7.3.5. Анализ и обосновка на прогнозите за брой ремонти по направления оперативен ремонт	188

7.4. ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА С НЕПИТЕЙНИ КАЧЕСТВА	189

7.5. ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ДРУГ ВИК ОПЕРАТОР	189

III. ТЪРГОВСКА ЧАСТ	190

1. АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО И ПРОГНОЗНОТО НИВО НА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ВИК УСЛУГИ ЗА РЕГУЛАТОРНИЯ ПЕРИОД	190

1.1. АНАЛИЗ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ВИК УСЛУГИ ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 Г. ПО УСЛУГИ	190

1.1.1. Доставяне на вода на потребителите	190

1.1.2. Отвеждане на отпадъчни води	192

1.1.3. Пречистване на отпадъчни води	193

1.1.4. Доставяне на вода с непитейни качества	196

1.1.5. Доставяне на вода на друг ВиК оператор	196

1.2. АНАЛИЗ И ОБОСНОВКА НА ПРОГНОЗИТЕ ЗА БЪДЕЩО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ВИК УСЛУГИ ЗА ПЕРИОДА 2022-2026 Г. ПО УСЛУГИ	197

1.2.1. Доставяне на вода на потребителите	197

1.2.2. Отвеждане на отпадъчни води	200

1.2.3. Пречистване на отпадъчни води	202

1.2.4. Доставяне на вода с непитейни качества	204

1.2.5. Доставяне на вода на друг ВиК оператор	204

2. АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ ЗАГУБИ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА СЪБИРАЕМОСТТА	205

2.1. АНАЛИЗ НА ГРЕШКИ В ТОЧНОСТТА НА ВОДОМЕРИТЕ (ВОДОМЕРИТЕ НЕ ИЗМЕРВАТ ТОЧНО ПРЕМИНАВАЩИТЕ ОБЕМИ ВОДА)	205

2.2. АНАЛИЗ НА ГРЕШКИ В ПРОЦЕСА НА ОТЧИТАНЕ НА ВОДОМЕРИТЕ (УПРАВЛЕНИЕ НА ИНКАСАТОРИТЕ)	206

2.3. АНАЛИЗ НА ГРЕШКИ ПРИ ПРЕНОСА НА ДАННИ ОТ ВОДОМЕРИТЕ ДО СИСТЕМАТА ЗА ФАКТУРИРАНЕ	207

2.4. АНАЛИЗ НА НЕОТОРИЗИРАНО ПОТРЕБЛЕНИЕ - КРАЖБИ И НЕЗАКОННО ПОТРЕБЛЕНИЕ	207

2.5. АНАЛИЗ НА ПРОЦЕСА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА СЪБИРАНЕТО НА ВЗЕМАНИЯ	208

2.6. ВРЪЗКА МЕЖДУ НАМАЛЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ ЗАГУБИ И ФАКТУРИРАНИТЕ КОЛИЧЕСТВА	209

2.7. ВРЪЗКА МЕЖДУ УВЕЛИЧАВАНЕ НА СЪБИРАЕМОСТТА И ПРИХОДИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО	210

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЦЕНИ И ПРИХОДИ ОТ ВИК УСЛУГИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНАТА ПОНОСИМОСТ	210

4. АНАЛИЗ НА ОПЛАКВАНИЯТА НА ПОТРЕБИТЕЛИ НА ВИК ОПЕРАТОРА И СТРАТЕГИЯ ЗА РАБОТА С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, КОЯТО ВКЛЮЧВА ПЛАН ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБСЛУЖВАНЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛИ, ПЛАН ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОТГОВОР НА ЖАЛБИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ, КАКТО И ПЛАН ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА НЕСЪБРАНИТЕ ВЗЕМАНИЯ	212

IV. ФИНАНСОВА ЧАСТ	216

1.ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА	216

1.1. ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО И ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА И ЕФЕКТИВНОСТТА НА ВИК ОПЕРАТОРА	216

1.1.1. Инвестиции в собствени активи	216

1.1.2. Инвестиции в публични активи	217

1.1.3. Инвестиции в системи, регистри и бази данни	220

1.2. ВРЪЗКА МЕЖДУ ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА И ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ НА БИЗНЕС ПЛАНА	220

2. ОПИСАНИЕ НА МЕХАНИЗМИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ	220

2.1. ИНВЕСТИЦИИ ОТ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА В СОБСТВЕНИ АКТИВИ	220

2.2. ИНВЕСТИЦИИ С ПРИВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА В СОБСТВЕНИ АКТИВИ	221

2.3. ИНВЕСТИЦИИ С ПРИВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА В ПУБЛИЧНИ АКТИВИ	221

2.4. ИНВЕСТИЦИИ ОТ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА В ПУБЛИЧНИ АКТИВИ	221

3. АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН	221

3.1. АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН НА СОБСТВЕНИТЕ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ НА ВИК ОПЕРАТОРА	221

3.2. АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН НА ПУБЛИЧНИТЕ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ИЗГРАДЕНИ СЪС СРЕДСТВА НА ВИК ОПЕРАТОРА ЗА ПЕРИОДА НА БИЗНЕС ПЛАНА	228

3.3. АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН НА ПУБЛИЧНИТЕ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ, ПРЕДОСТАВЕНИ НА ВИК ОПЕРАТОРА С ДОГОВОР ЗА СТОПАНИСВАНЕ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА	230

4. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ	233

4.1. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ	238

4.1.1. Разходи за материали	238

4.1.1.1. Разходи за електроенергия, договори, действащи цени	239

4.1.2. Разходи за външни услуги	246

4.1.3. Разходи за възнаграждения и осигуровки	248

4.1.4. Други разходи	250

4.1.5. Прогнозни бъдещи разходи, включени в коефициент Qр за извършването на нови дейности и/или експлоатация на нови активи	250

4.2. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ	250

4.2.1. Разходи за материали	251

4.2.1.1. Разходи за електроенергия, договори, действащи цени	252

4.2.2. Разходи за външни услуги	252

4.2.3. Разходи за възнаграждения и осигуровки	253

4.2.4. Други разходи	254

4.2.5. Прогнозни бъдещи разходи, включени в коефициент Qр за извършването на нови дейности и/или експлоатация на нови активи	255

4.3. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ	255

4.3.1. Разходи за материали	256

4.3.1.1. Разходи за електроенергия, договори, действащи цени	259

4.3.2. Разходи за външни услуги	259

4.3.3. Разходи за възнаграждения и осигуровки	261

4.3.4. Други разходи	262

4.3.5. Прогнозни бъдещи разходи, включени в коефициент Qр за извършването на нови дейности и/или експлоатация на нови активи	263

4.4. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА С НЕПИТЕЙНИ КАЧЕСТВА	264

4.5. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ ВОДА НА ДРУГ ВИК ОПЕРАТОР	264

4.6. АНАЛИЗ ПО ЕЛЕМЕНТИ НА РАЗХОДИТЕ ЗА НОВИ ОБЕКТИ И /ИЛИ ДЕЙНОСТИ ВКЛЮЧЕНИ В КОЕФИЦИЕНТА Qp.	269

4.6.1. Анализ на разходите включени в коефициента Qp за услугата доставяне вода на потребителите	269

4.6.2. Анализ на разходите включени в коефициента Qp за услугата отвеждане на отпадъчни води	269

4.6.3. Анализ на разходите включени в коефициента Qp за услугата пречистване на отпадъчни води	270

5. СОЦИАЛНА ПРОГРАМА	271

6. ЕДИННА СИСТЕМА ЗА РЕГУЛАТОРНА ОТЧЕТНОСТ	275

6.1. ПОДХОД ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ, В Т.Ч. И КОЕФИЦИЕНТИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА АКТИВИ, РАЗХОДИ И ПРИХОДИ ЗА НЕРЕГУЛИРАНА ДЕЙНОСТ, И МЕЖДУ РЕГУЛИРАНИТЕ УСЛУГИ	275

6.2. ПРИНЦИПИ НА ОТЧИТАНЕ НА РЕМОНТНАТА ПРОГРАМА	277

6.3. ПРИНЦИПИ НА ОТЧИТАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА	277

6.4. ПРИНЦИПИ НА КАПИТАЛИЗИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ	277

6.5. ПРИНЦИПИ НА ОТЧИТАНЕ НА ОПЕРАТИВНИ И КАПИТАЛОВИ РЕМОНТИ	278

6.6. ПРИНЦИПИТЕ НА ОТДЕЛЯНЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ПО УСЛУГИ	278

V. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПЛАНА	279

1. ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА	279

2. ГРАФИК ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО	279

3. ГРАФИК ЗА ПОСТИГАНЕ ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО, ВКЛ. ЗА НАМАЛЯВАНЕ ЗАГУБИТЕ НА ВОДА	279

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	280

# ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият бизнес план на “В и К” АД, гр. Ловеч е изготвен в съответствие с изискванията на:

- Закон за регулиране на В и К услугите

- Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (ДВ бр.6/2016)

- Указания за прилагането на Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторния период 2022 – 2026 год., приети с решение на КЕВР по т.1 от Протокол № 82 от 27-04-2021 год.

- Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги (ДВ бр.6/2016)

- Указания за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги чрез метода «горна граница на цени» за регулаторния период 2022 – 2026 год., приети с решение на КЕВР по т.2 от Протокол № 82 от 27-04-2021 год.

- Решение № НВ-1 от 28-05-2021 г. на КЕВР за утвърждаване на норма на възвращаемост на капитала и нива на нетен цикъл на оборотния капитал за ВиК операторите за регулаторен период 2022 - 2026 год.

- Решение № ПК-1 от 28-052021 год. на КЕВР за определяне на групите ВиК оператори и прогнозните конкретни цели на показателите за качество на ВиК услугите за регулаторния период 2022 - 2026 г.

- Електронен модел и цени на Бизнес план 2022 – 2026 г.

- Задължителна структура на текстова част на Бизнес план 2022 - 2026 г.

В съответствие с чл. 10, ал. 4 от ЗРВКУ бизнес плана предвижда  дейности  за експлоатация, мерки за подобряване ефективността на съществуващите мрежи и съоръжения, както и за реконструкция, рехабилитация и изграждане на нови мрежи и съоръжения с цел постигане на дългосрочните  и индивидуалните нива на показателите за качество на предоставяните В и К услуги.

Разработеният бизнес план цели да улесни ръководството на дружеството при планирането и впоследствие изпълнението на конкретни действия, осигуряващи постигането на поставените краткосрочни стратегически цели при запазване на устойчиво техническо и финансово състояние.

Планът излага виждането на ръководството за развитието на  “В и К” АД гр.Ловеч през периода от 2022 до 2026 година.

# I. ОБЩА ЧАСТ

## 1. ДАННИ ЗА ВИК ОПЕРАТОРА

### 1.1. ОБЩИ ДАННИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

"В и К" АД - гр. Ловеч е дружество с предмет на дейност: Проектиране, изграждане, поддържане и управление на водоснабдителни, канализационни, електро- и топло-енергийни системи (включително пречиствателни станции) и всички други дейности и услуги в страната и чужбина, незабранени от закона.

Дружеството е вписано в Търговския регистър на Ловешки окръжен съд като акционерно с решение № 311 от 01.04.2005 г., фирмено дело № 151 по описа за 2005 г. с БУЛСТАТ 110549443.

На 21.01.2008 г. дружеството е вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията, съгласно Закона за търговския регистър, удостоверение № 20080121145106 от 21.01.2008 г. с ЕИК 110549443.

Към 30.6.2021 г. дружеството е със седалище и адрес на управление гр. Ловеч 5500, ул. "Райна Княгиня" № 1А, тел. +359 68 651 112, факс +359 68 651 113, e-mail: office@wss-lovech.bg, интернет страница:  www.wss-lovech.bg

„В и К“ – АД гр. Ловеч е предприятие попадащо в обхвата на § 1д от ДР на Закона за публично представяне на ценни книжа. За дружеството не е приложим Кодекса за добро корпоративно управление, уреждащ специфични правоотношения в борсово търгувани дружества, съгласно официално правно становище на Комисията за финансов надзор, писмо изх.№ 93-00-1486/3.2.2017 г.

### Услуги, предоставяни от ВиК оператора

Дружеството стопанисва и управлява водоснабдителните и канализационните системи на обособената територия съгласно т. 22 от Решение № РД-02-14-2234/22.12.2009 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, която включва общините от Ловешка област – Априлци, Летница, Ловеч, Луковит, Тетевен, Угърчин и Ябланица, както и разположените на територията на община Троян водопроводи и съоръжения на водоснабдителни системи "Черни Осъм" и "Топля". Стопанисването на ВиК мрежите и съоръженията е възложено на „В и К” АД гр. Ловеч от Асоциацията по ВиК – Ловеч с Договор на основание на чл. 198п, ал 1 от Закона за водите от 28.4.2016 год.

Дружеството предоставя услугата доставяне на вода на потребителите от общините Априлци, Летница, Ловеч, Луковит, Тетевен, Угърчин и Ябланица.

Предоставяната услуга отвеждане на отпадъчна вода включва градовете Априлци - частично, Летница - частично, Ловеч, Луковит – частично, Угърчин - частично и Ябланица - частично.

„В и К” АД – гр. Ловеч предоставя услугата пречистване на отпадъчна вода на жителите на гр. Априлци - частично, Ловеч, Луковит - частично и Ябланица - частично.

Дружеството предоставя услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор в обхвата на които се намират териториите на общини Троян, Червен бряг и Плевен:

- „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. Плевен от водоснабдителни системи „Черни Осъм” и „Златна Панега”

- „В и К – Стенето” ЕООД – гр. Троян от водоснабдителни системи „Черни Осъм”, „Топля” и „Априлци”.

### 1.1.2. Модел на управление - кратко описание на текущото състояние от гледна точка на управлението на дружеството - договор (с асоциация по ВиК, концесионен), структура на капитала, организационна структура

„В и К“ АД се управлява от Общо събрание на акционерите (ОСА) – Държавата, представлявана от „Български ВиК холдинг“ ЕАД, и общините Априлци, Летница, Ловеч, Луковит, Угърчин и Ябланица, представлявани от упълномощени от Общинските съвети представители, и от избран от ОСА Съвет на директорите в състав:

-	Иван Димитров Чулев - Председател

-	Данаил Красимиров Събевски – Изп.директор

-	Йордан Дониславов Досев – Зам.председател

Дружеството се представлява от Данаил Красимиров Събевски – Изпълнителен директор.

“В и К“ АД – гр. Ловеч има подписан Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системи и съоръжения и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги с „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужванa от „В и К“ АД, гр. Ловеч от 28 април 2016 г. Договорът е влязъл  в сила от 1 май 2016 г. и е за срок от 15 години.

Регистрирания акционерен капитал в размер 237 111 лева е разпределен в 237 111 броя поименни акции с номинал 1 лев всяка една от тях, както следва:

„Български ВиК холдинг“ ЕАД	120 931 акции, представляващи 51 % от капитала.

Община Априлци			    4 740 акции, представляващи   2 % от капитала.

Община Летница			    7 110 акции, представляващи   3 % от капитала.

Община Ловеч			  66 390 акции, представляващи 28 % от капитала.

Община Луковит			  21 340 акции, представляващи   9 % от капитала.

Община Угърчин			    9 490 акции, представляващи   4 % от капитала.

Община Ябланица			    7 110 акции, представляващи   3 % от капитала.

Организационнo - управленската структура на „В И К” АД – гр. Ловеч към 30.6.2021 г. е приета от Съвета на директорите, решение № 1, протокол № 51 от 09.08.2019 г.

|  |  |  |  |  |  | СЪВЕТ на ДИРЕКТОРИТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информационни технологии, програмно осигуряване и сигурност на информацията и фронт офис |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Технически сътрудник |  |
|  |  |  |  |  |  | Изпълнителен директор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Човешки ресурси, база данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Системи и стандарти за качество, здраве и безопастност и опазване на околната среда |  |
| Отдел Технически |  |  |  |  |  | Отдел Реализация и обслужване на клиенти |  |  |  |  | Отдел Финансов |  |  |  |  |
|  | Проучване, проектиране, кадастър, ГИС и база банни и договори за присъединяване |  |  |  |  |  | Контрол за ползване на ВиК услуги |  |  |  |  | Счетоводство, счетоводни системи за данъчни и регулаторни цели |  |  |  |
|  | Производствена дейност, регистър качество питейни и отпадъчни води, регистър утайки, регистър аварий, база данни води на вход и др. |  |  |  |  |  | Реализация, система за отчитане и фактуриране, жалби и регистър на оплакванията от потребители |  |  |  |  | Обществени поръчки |  |  |  |
|  | Енергомеханична дейност и хлораторна техника, база данни електроенергия, енергийна ефективност на производствени машини |  |  |  |  |  | Водомерно стопанство, водомерна работилница и регистър приходни водомери |  |  |  |  | Снабдяване |  |  |  |
|  | Автоматизация и диспечеризация на ВиК системи, база данни за DMА зони |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Складово стопанство |  |  |  |
|  | Инвестиции и строителство, регистър на активи и технически архив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ведомствена почивна база |  |  |  |
|  | Канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Механизация и автотранспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производствени поделения: Ловеч, Летница, Угърчин, Черни Осъм, Априлци, Тетевен, Луковит, Ябланица, ПСОВ - Ловеч, ПСОВ - Луковит и ПСОВ - Ябланица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 1.1.3. Обслужвана територия (площ, населени места, експлоатационни райони)

По силата на договор с Асоциацията по ВиК, Дружеството обслужва територията на Ловешка област (без тази на Община Троян). Общата площ на обособената територия е 3 240 кв. км. В обособената територия се намират населените места от общините Априлци, Летница, Ловеч, Луковит, Тетевен, Угърчин и Ябланица – общо 88 на брой и с население (с постоянен и настоящ адрес във всяко от 88-те населени места към 31.12.2020 г. по данни на ГРАО /https://www.grao.bg/tna/tadr2020.txt /) към 31.12.2020 година от 92 371 жители, а по данни на НСИ е 94 171 жители.

„В и К“ АД гр. Ловеч предоставя услугата „Доставяне на питейна вода“ в 85 населени места от изброените по-горе общини с общо население към 31.12.2020 година от 91 943 жители. Дружеството не предоставя услугата в следните населени места:

-	с. Бабинци, община Тетевен, 271 жители – поради неизградена водоснабдителна система

-	с. Дивчовото, община Тетевен, 130 жители – поради непредадена за експлоатация водоснабдителна система.

От 1.1.2022 г. с. Драшкова поляна, община Априлци, с население 87 жители ще се обслужва от „В и К“ АД – гр. Ловеч, а до тогава се обслужва от „ВиК - Стенето“ ЕООД – гр. Троян.

„В и К“ АД гр. Ловеч предоставя услугата „Отвеждане на отпадъчни води“ в 6 населени места – гр. Априлци, гр. Летница, гр. Ловеч, гр. Луковит, гр. Угърчин и гр. Ябланица.

„В и К“ АД гр. Ловеч предоставя услугата „Пречистване на отпадъчни води“ в 4 населени места – гр. Априлци, гр. Ловеч, гр. Луковит и гр. Ябланица.

„В и К” АД – гр. Ловеч предоставя услугата пречистване на отпадъчна вода на жителите на гр. Априлци - частично, Ловеч, Луковит - частично и Ябланица - частично.

Дружеството предоставя услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор в обхвата на които се намират териториите на общини Троян, Червен бряг и Плевен:

- „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. Плевен от водоснабдителни системи „Черни Осъм” и „Златна Панега”

- „В и К – Стенето” ЕООД – гр. Троян от водоснабдителни системи „Черни Осъм”, „Топля” и „Априлци”.

„В и К“ АД гр. Ловеч купува вода от „В и К“ ООД гр. Габрово за нуждите на ВС „Априлци“ при недостиг на вода от собствените водоизточници на системата.

От 01.01.2022 г. Дружеството ще купува вода от „ВиК – Стенето“ ЕООД – гр. Троян за нуждите на с. Драшкова поляна, общ. Априлци, което ще се обслужва от „В И К“ АД – гр. Ловеч.

Експлоатационното управление на дружеството е обособено в 8 производствени поделения (ПП), 7 от които съвпадат с територията на обслужваните общини - Априлци, Летница, Ловеч, Луковит, Тетевен, Угърчин и Ябланица и едно производствено поделение обслужващо магистрален водопровод „Черни Осъм“ чрез което се подава вода и на друг ВиК оператор. В ПП Луковит има обособено звено ВС “Златна Панега“ чрез което също се подава вода и на друг ВиК оператор.

### 1.2. ОПИСАНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ – ВОДОСНАБДЯВАНЕ

Доставката на вода за питейно-битови нужди се осъществява посредством пет водоснабдителни системи (ВС) – ВС “Област Ловеч“, ВС “Черни Осъм”, ВС “Априлци“, ВС “Златна Панега“ и ВС “Топля“, като ВС “Област Ловеч“ обхваща всички населени места обслужвани от дружеството в рамките на обособената територия, а останалите ВС са с предназначение добив, обработка и доставяне на вода с питейни качества на ВС “Област Ловеч“ и на други ВиК оператори.

Водоснабдителна система „Черни Осъм” добива сурова вода от две речни водохващания и един каптаж, обработва я с хлор-газ и я транспортира до отклонения за населени места от общините Троян, Плевен и Ловеч, съответно обслужвани от „В и К Стенето” ЕООД, гр. Троян, „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен и ВС „Област Ловеч“.

Водоснабдителна система „Златна Панега” добива помпено сурова вода от извор „Глава Панега”, обработва я с хлор-газ и я транспортира до отклонения за населени места от община Червен бряг, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен и до отклонения за населени места от общините Ябланица и Луковит, които са част от ВС „Област Ловеч“.

Водоснабдителна система „Топля” добива сурова вода от четири извора „Топля” №№ 1, 2, 3 и 4, обработва я с хлор-газ и я транспортира до отклонения за населени места от община Троян, обслужвани от „В и К Стенето” ЕООД, гр. Троян и до отклонения за населени места от община Угърчин, които са част от ВС „Област Ловеч“.

Водоснабдителна система „Априлци” добива сурова вода от изворите „Пенови дупки”, „Глиганови дупки”, „Глогът”, „Бъджев чучур”, „Цоневското“ 1,2  и „Бъзов дял”, освен това  ползва вода и от водоснабдителна система „Стоките” (водохващане „Видима”), която се експлоатира от ВиК „Бяла” ЕООД, гр. Севлиево. Суровата вода се обработва с хлор-газ и се транспортира до отклонения за населени места от Троян, обслужвани от „В и К Стенето” ЕООД, гр. Троян и до отклонения за населени места от община Априлци, които са част от ВС „Област Ловеч.

Водоснабдителна система „Област Ловеч” добива сурова вода от 231 водоизточника (каптирани извори, дренажи, речни водохващания и шахтови кладенци), използва 1 водоизточник (речно водохващане) за оводняване при нужда на 1 дренаж и освен това получава вода от водоснабдителните системи „Черни Осъм”, „Златна Панега”, „Топля” и „Априлци”. Добиваната от собствени водоизточници сурова вода се обеззаразява с хлор-газ или натриев хипохлорид и се подава към водоемите или направо в разпределителните мрежи на 87 населени места от Ловешка област, находящи се на територията на общините Априлци, Летница, Ловеч, Луковит, Тетевен, Угърчин и Ябланица.

### 1.2.1. Водоизточници

Дружеството експлоатира 247 бр. водоизточници, от които:

- Каптирани извори		- 184 бр.

- Шахтови кладенци		- 36 бр.

- Дренажи			- 18 бр.

- Тръбни кладенци		- 4 бр.

- Речни водохващания		- 5 бр.

В таблицата по–долу са представени данни за водоизточниците (вид, име, местоположение, дебит и начин на добив) по петте основни водоснабдителни системи – „Област Ловеч“, „Черни Осъм“, „Златна Панега“, „Топля“ и „Априлци“.

Водоснабдителна система „Област Ловеч“

| № | вид | Наименование на водоизточника | община | населено място | Дебит (л/сек) | Начин на добив |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | И | КИ "Курията" | Априлци | м.Черневото | 0.01 | гравитачно |
| 2 | И | КИ "Дановската къща" | Априлци | м.Черневото | 0.04 | гравитачно |
| 3 | Д | Д "Смърдишка бара" 1 | Летница | гр.Летница | 0.30 | гравитачно |
| 4 | Д | Д "Смърдишка бара" 2 | Летница | гр.Летница | 0.30 | гравитачно |
| 5 | ШК | ШК "Смърдишка бара" 1 | Летница | гр.Летница | 3,17 | помпажно |
| 6 | ШК | ШК "Смърдишка бара" 2 | Летница | гр.Летница | 3,17 | помпажно |
| 7 | ШК | ШК "Кула-водоеми" | Летница | гр.Летница | 6,34 | помпажно |
| 8 | КИ | КИ "Червен бряг" 1 | Летница | гр.Летница | 0.80 | помпажно |
| 9 | КИ | КИ "Червен бряг" 2 | Летница | гр.Летница | 1.00 | помпажно |
| 10 | КИ | КИ "Червен бряг" 3 | Летница | гр.Летница | 2.20 | помпажно |
| 11 | КИ | КИ "Червен бряг" 4 | Летница | гр.Летница | 0.70 | помпажно |
| 12 | КИ | КИ "Червен бряг" 5 | Летница | гр.Летница | 3.00 | помпажно |
| 13 | КИ | КИ "Червен бряг" 6 | Летница | гр.Летница | 1.30 | помпажно |
| 14 | КИ | КИ "Червен бряг" 7 | Летница | гр.Летница | 0.50 | помпажно |
| 15 | КИ | КИ "Червен бряг" 8 | Летница | гр.Летница | 0.80 | помпажно |
| 16 | КИ | КИ "Червен бряг" 9 | Летница | гр.Летница | 0.70 | помпажно |
| 17 | КИ | КИ "Червен бряг" 10 | Летница | гр.Летница | 0.30 | помпажно |
| 18 | КИ | КИ "Червен бряг" 11 | Летница | гр.Летница | 0.50 | помпажно |
| 19 | И | КИ "Калвинец" | Летница | с.Горско Сливово | 4.4 | помпажно |
| 20 | ШК | ШК "Ливадето" 1 | Летница | с.Крушуна | 1.90 | помпажно |
| 21 | ШК | ШК '"Ливадето" 2 | Летница | с.Крушуна | 3.49 | помпажно |
| 22 | ШК | ШК '"Ливадето" 3 | Летница | с.Крушуна | 1.27 | помпажно |
| 23 | ШК | ШК "Кладенец" 1 | Ловеч | с.Александрово | 3.80 | помпажно |
| 24 | ШК | ШК "Кладенец" 2 | Ловеч | с.Александрово | 0.40 | помпажно |
| 25 | ШК | ШК "Кладенец" 3 | Ловеч | с.Александрово | 0.30 | помпажно |
| 26 | ШК | ШК "Кладенец" 4 | Ловеч | с.Александрово | 0.30 | помпажно |
| 27 | И | КИ "Иванов кладенец" 1 | Ловеч | с. Баховица | 0.40 | гравитачно |
| 28 | И | КИ "Иванов кладенец" 2 | Ловеч | Баховица | 0.30 | гравитачно |
| 29 | И | КИ "Иванов кладенец" 3 | Ловеч | Баховица | 0.30 | гравитачно |
| 30 | И | КИ "Райкова стубла" | Ловеч | с.Брестово | 0.11 | помпажно |
| 31 | И | КИ "Селището" | Ловеч | с.Брестово | 0.2 | помпажно |
| 32 | И | КИ "Тишанов вир" 1 | Ловеч | с.Брестово | 0.2 | помпажно |
| 33 | И | КИ "Тишанов вир" 2 | Ловеч | с.Брестово | 0.1 | помпажно |
| 34 | И | КИ "Тотюва чешма" | Ловеч | с.Брестово | 0.1 | помпажно |
| 35 | И | КИ "Водната върпина" | Ловеч | с.Брестово | 0.3 | помпажно |
| 36 | ШК | ШК "Каменец" | Ловеч | с.Брестово | 0.3 | помпажно |
| 37 | ШК | ШК "В селото" | Ловеч | с.Брестово | 0.2 | помпажно |
| 38 | И | КИ "Попин дол" 1 | Ловеч | с.Българене | 0.04 | гравитачно |
| 39 | И | КИ "Попин дол" 2 | Ловеч | с.Българене | 0.02 | гравитачно |
| 40 | И | КИ "Църквич" 1 | Ловеч | с.Владиня | 0.3 | гравитачно |
| 41 | И | КИ "Църквич" 2 | Ловеч | с.Владиня | 0.3 | гравитачно |
| 42 | КИ | КИ "Центъра" | Ловеч | с.Владиня | 1.43 | помпажно |
| 43 | Д | Д "Каваците" | Ловеч | с.Горан | 1.5 | помпажно |
| 44 | И | КИ "Чешмата" | Ловеч | с.Горан | 0.6 | помпажно |
| 45 | Д | Д "Татарска чешма" 1 | Ловеч | с.Горан | 1.2 | помпажно |
| 46 | Д | Д "Татарска чешма" 2 | Ловеч | с.Горан | 0.1 | помпажно |
| 47 | И | КИ "Майренец" 1 | Ловеч | с.Горно Павликени | 1.0 | помпажно |
| 48 | И | КИ "Майренец" 2 | Ловеч | с.Горно Павликени | 0.9 | помпажно |
| 49 | И | КИ "Майренец" | Ловеч | с.Гостиня | 3 | гравитачно |
| 50 | И | КИ "Над селото" | Ловеч | с.Гостиня | 0.1 | гравитачно |
| 51 | Д | Д "Гостинка" | Ловеч | с.Гостиня | 3.9 | гравитачно |
| 52 | ШК | ШК "Гарата"No1 | Ловеч | с.Дойренци | 1.27 | помпажно |
| 53 | ШК | ШК "Гарата"No2 | Ловеч | с.Дойренци | 0.63 | помпажно |
| 54 | Д | Д "Каменна могила" | Ловеч | с.Дойренци | 0.64 | гравитачно |
| 55 | Д | Д "Извора" | Ловеч | с.Дренов | 3.17 | помпажно |
| 56 | И | КИ "Каптажа" 1 | Ловеч | с.Дъбрава | 0.1 | помпажно |
| 57 | И | КИ "Каптажа" 2 | Ловеч | с.Дъбрава | 0.2 | помпажно |
| 58 | И | КИ "Каптажа" 3 | Ловеч | с.Дъбрава | 0.2 | помпажно |
| 59 | И | КИ "Голям кайнак" | Ловеч | с.Къкрина | 1.08 | помпажно |
| 60 | И | КИ "Малък Кайнак" | Ловеч | с.Къкрина | 0.54 | помпажно |
| 61 | И | КИ "Чучура" | Ловеч | с.Къкрина | 0.17 | помпажно |
| 62 | И | КИ "Над селото"1 | Ловеч | с.Лешница | 0.04 | гравитачно |
| 63 | И | КИ "Над селото"2 | Ловеч | с.Лешница | 0.04 | гравитачно |
| 64 | И | КИ "Бряста" | Ловеч | с.Лисец | 0.5 | гравитачно |
| 65 | И | КИ "Врани кладенец" | Ловеч | с.Лисец | 0.9 | гравитачно |
| 66 | Д | Д "Пиздица" | Ловеч | с.Лисец | 1.5 | помпажно |
| 67 | И | КИ "Пиздица"1 | Ловеч | с.Лисец | 1.5 | помпажно |
| 68 | И | КИ "Пиздица"2 | Ловеч | с.Лисец | 0.05 | помпажно |
| 69 | И | КИ "Липака"1 | Ловеч | гр.Ловеч | 0.2 | помпажно |
| 70 | ШК | ШК "Сливешко ливаде"1 | Ловеч | гр.Ловеч | 4.00 | помпажно |
| 71 | ШК | ШК "Сливешко ливаде"2 | Ловеч | гр.Ловеч | 1.00 | помпажно |
| 72 | ШК | ШК "Сливешко ливаде"3 | Ловеч | гр.Ловеч | 1.00 | помпажно |
| 73 | ШК | ШК "Сливешко ливаде"4 | Ловеч | гр.Ловеч | 1.00 | помпажно |
| 74 | ШК | ШК "Сливешко ливаде"5 | Ловеч | гр.Ловеч | 1.50 | помпажно |
| 75 | ШК | ШК "Сливешко ливаде"6 | Ловеч | гр.Ловеч | 1.00 | помпажно |
| 76 | ШК | ШК "Сливешко ливаде"7 | Ловеч | гр.Ловеч | 1.50 | помпажно |
| 77 | ШК | ШК "Сливешко ливаде"8 | Ловеч | гр.Ловеч | 1.00 | помпажно |
| 78 | И | КИ "Манастирска чешма" | Ловеч | гр.Ловеч | 4 | помпажно |
| 79 | И | КИ "Зад курията" | Ловеч | с.Малиново | 0.3 | гравитачно |
| 80 | И | КИ "Извора" | Ловеч | с.Малиново | 6 | помпажно |
| 81 | И | КИ "Бялата вода" | Ловеч | с.Малиново | 0.4 | помпажно |
| 82 | И | КИ "Чуката"1 | Ловеч | с.Малиново | 0.01 | гравитачно |
| 83 | И | КИ "Чуката"2 | Ловеч | с.Малиново | 0.01 | гравитачно |
| 84 | И | КИ "Чуката"3 | Ловеч | с.Малиново | 0.04 | гравитачно |
| 85 | И | КИ "Каленовец"1 | Ловеч | с.Малиново | 0.1 | гравитачно |
| 86 | И | КИ "Каленовец"2 | Ловеч | с.Малиново | 0.1 | гравитачно |
| 87 | И | КИ "Каленовец"3 | Ловеч | с.Малиново | 0.1 | гравитачно |
| 88 | И | КИ "Каленовец"4 | Ловеч | с.Малиново | 0.1 | гравитачно |
| 89 | И | КИ "Каленовец"5 | Ловеч | с.Малиново | 0.1 | гравитачно |
| 90 | И | КИ "Сулачка"1 | Ловеч | с.Малиново | 0.1 | гравитачно |
| 91 | И | КИ "Сулачка"2 | Ловеч | с.Малиново | 0.1 | гравитачно |
| 92 | И | КИ "Ходжовото" | Ловеч | с.Прелом | 0.6 | помпажно |
| 93 | И | КИ "Изворите" | Ловеч | с.Прелом | 1 | помпажно |
| 94 | И | КИ "Куз бунар" | Ловеч | с.Прелом | 0.2 | гравитачно |
| 95 | ШК | ШК '"Ялията" | Ловеч | с.Пресяка | 1.3 | помпажно |
| 96 | И | КИ "Езерото" | Ловеч | с.Радювене | 2.5 | помпажно |
| 97 | ШК | ШК "Ялията" | Ловеч | с.Смочан | 0.4 | помпажно |
| 98 | И | КИ "Бялка" | Ловеч | с.Соколово | 1 | помпажно |
| 99 | И | КИ "Под скалата" | Ловеч | с.Соколово | 0.1 | гравитачно |
| 100 | Д | Д "Буйкалан" | Ловеч | с.Соколово | 0.5 | гравитачно |
| 101 | И | КИ "Каяджика" 1 | Ловеч | с.Стефаново | 0.1 | гравитачно |
| 102 | И | КИ "Каяджика" 2 | Ловеч | с.Стефаново | 0.1 | гравитачно |
| 103 | И | КИ "Каяджика" 3 | Ловеч | с.Стефаново | 0.1 | гравитачно |
| 104 | Д | Д "Валожки ливади" 1 | Ловеч | с.Стефаново | 0.4 | помпажно |
| 105 | Д | Д "Валожки ливади" 2 | Ловеч | с.Стефаново | 0.3 | помпажно |
| 106 | И | КИ "Старо Стефаново" | Ловеч | с.Стефаново | 0.6 | гравитачно |
| 107 | Д | Д "Каптажа" | Ловеч | с.Тепава | 0.1 | помпажно |
| 108 | И | КИ "Извора" | Ловеч | с.Тепава | 3 | помпажно |
| 109 | ШК | ШК "Чоловски баир"Nо1 | Ловеч | с.Умаревци | 2 | помпажно |
| 110 | ШК | ШК "Чоловски баир"Nо2 | Ловеч | с.Умаревци | 2 | помпажно |
| 111 | ШК | ШК "Чоловски баир"Nо3 | Ловеч | с.Умаревци | 2 | помпажно |
| 112 | ШК | ШК "Чоловски баир"Nо4 | Ловеч | с.Умаревци | 2 | помпажно |
| 113 | ШК | ШК "Чоловски баир"Nо5 | Ловеч | с.Умаревци | 0.28 | помпажно |
| 114 | ШК | ШК "Чоловски баир"Nо6 | Ловеч | с.Умаревци | 0.28 | помпажно |
| 115 | И | КИ "Каптажа" | Ловеч | с.Чавдарци | 2.4 | помпажно |
| 116 | И | КИ "Горната чешма" 1 | Ловеч | с.Чавдарци | 0.5 | гравитачно |
| 117 | И | КИ "Горната чешма" 2 | Ловеч | с.Чавдарци | 0.5 | гравитачно |
| 118 | И | КИ "Куньовското" | Луковит | с.Бежаново | 11.1 | помпажно |
| 119 | Д | Д "Байряновец" | Луковит | с.Беленци | 0.50 | гравитачно |
| 120 | И | КИ "Дикова стубла" | Луковит | с.Беленци | 1.00 | гравитачно |
| 121 | И | КИ "Луканова стубла" | Луковит | с.Беленци | 0.50 | гравитачно |
| 122 | И | КИ "Голямата чешма" | Луковит | с.Беленци | 1.5 | помпажно |
| 123 | Д | Д "Царичин" | Луковит | с.Дерманци | 3.3 | помпажно |
| 124 | Д | Д "Хайдука" | Луковит | с.Дерманци | 2.8 | помпажно |
| 125 | Д | Д "Белилката" | Луковит | с.Дерманци | 3.3 | помпажно |
| 126 | И | КИ "Батово" | Луковит | с.Дерманци | 9.51 | помпажно |
| 127 | И | КИ "Григора" | Луковит | с.Карлуково | 4.0 | помпажно |
| 128 | И | КИ "Езерото" | Луковит | гр.Луковит | 25.5 | помпажно |
| 129 | И | КИ "Пещерата" | Луковит | с.Пещерна |  | гравитачно |
| 130 | И | КИ "Врачан махала" | Луковит | с.Пещерна |  | гравитачно |
| 131 | И | КИ "Бялата вода" | Луковит | с.Румянцево | 4 | помпажно |
| 132 | И | КИ "Дачовското" | Луковит | с.Ъглен | 5 | помпажно |
| 133 | И | КИ "Езерото" | Луковит | с.Ъглен | 0.8 | помпажно |
| 134 | Д | Д "Видрите" |  |  |  |  |
| 135 | И | КИ "Горна Видра" |  |  |  |  |
| 136 | И | КИ "Царичин" | Тетевен | м.Асен | 0.1 | гравитачно |
| 137 | И | КИ "Злия дол" | Тетевен | с.Васильово | 0.5 | гравитачно |
| 138 | И | КИ "Осените" | Тетевен | с.Васильово | 0.5 | гравитачно |
| 139 | И | КИ "Старото езеро" | Тетевен | с.Галата | 1.10 | гравитачно |
| 140 | И | КИ "Сухото езеро" | Тетевен | с.Галата | 1.10 | гравитачно |
| 141 | И | КИ "Мъртвилото" | Тетевен | с.Галата | 0.20 | гравитачно |
| 142 | И | КИ "Чешмата" | Тетевен | с.Галата | 0.30 | гравитачно |
| 143 | И | КИ "Пещерата" | Тетевен | с.Галата | 2.50 | гравитачно |
| 144 | И | КИ "Ратлака" | Тетевен | с.Глогово | 0.30 | гравитачно |
| 145 | И | КИ "Бялата вода" 1,2 | Тетевен | с.Глогово | 0.92 | гравитачно |
| 146 | И | КИ "Бялата вода" 3 | Тетевен | с.Глогово | 0.46 | гравитачно |
| 147 | И | КИ "Босново" | Тетевен | с.Глогово | 0.50 | гравитачно |
| 148 | И | КИ "Кайнака" | Тетевен | с.Глогово | 0.52 | гравитачно |
| 149 | И | КИ "Глоговото" | Тетевен | с.Глогово | 0.76 | гравитачно |
| 150 | И | КИ "Кокя" 1,2 | Тетевен | с.Глогово | 0.60 | гравитачно |
| 151 | И | КИ "Медената долчинка" | Тетевен | с.Глогово | 0.20 | гравитачно |
| 152 | И | КИ "Въра" | Тетевен | с. Гложене | 0.20 | гравитачно |
| 153 | И | КИ "Влашка" | Тетевен | с. Голям Извор | 0.1 | гравитачно |
| 154 | И | КИ "Беровци" | Тетевен | с. Голям Извор | 0.1 | гравитачно |
| 155 | И | КИ "Каптажа-Криви дол" | Тетевен | с. Голям Извор | 0.2 | гравитачно |
| 156 | И | КИ "Кладенците" | Тетевен | с. Голям Извор | 0.05 | гравитачно |
| 157 | И | КИ "Тулишевец" | Тетевен | с. Голям Извор | 0.05 | гравитачно |
| 158 | ТК | ТК "Тулишевец" | Тетевен | с. Голям Извор | 0.05 | помпажно |
| 159 | И | КИ "Сопот" | Тетевен | с. Голям Извор | 0.20 | гравитачно |
| 160 | ТК | ТК "Кривина" | Тетевен | с. Голям Извор | 0.10 | помпажно |
| 161 | И | КИ "Каптажа" - Кръкожабене | Тетевен | с. Голям Извор | 0.05 | гравитачно |
| 162 | КИ | КИ "Каптажа" 1,2 Ореша | Тетевен | с. Голям Извор | 0.40 | гравитачно |
| 163 | И | КИ "Рендаците" | Тетевен | с. Голям Извор | 0.20 | гравитачно |
| 164 | И | КИ "Черджето" | Тетевен | с. Градежница | 1.50 | гравитачно |
| 165 | И | КИ "Главата" | Тетевен | с.М.Желязна | 0.20 | гравитачно |
| 166 | И | КИ "Руснашкото езеро" | Тетевен | с.М.Желязна | 1.50 | гравитачно |
| 167 | И | КИ "Баевене" | Тетевен | с.М.Желязна | 0.04 | гравитачно |
| 168 | И | КИ "Дядо Маринч. клад.СПС" | Тетевен | с.Рибарица | 0.60 | гравитачно |
| 169 | И | КИ "Костина" | Тетевен | с.Рибарица | 0.08 | гравитачно |
| 170 | РВ | РВ "Болованджика" | Тетевен | с.Рибарица | 50 | гравитачно |
| 171 | РВ | РВ "Брестнишка лъка" | Тетевен | с.Рибарица | 40 | гравитачно |
| 172 | ТК | ТК Л 35 (реконструкция) | Тетевен | гр. Тетевен | 7.024 | помпажно |
| 173 | И | КИ "Сливака" | Тетевен | гр.Тетевен | 1.20 | гравитачно |
| 174 | И | КИ "Млаката" | Тетевен | гр.Тетевен | 0.90 | гравитачно |
| 175 | И | КИ "Пали лула" | Тетевен | гр.Тетевен | 3.30 | гравитачно |
| 176 | И | КИ "Дядо Въловото" | Тетевен | с.Черни Вит | 0.18 | гравитачно |
| 177 | И | КИ "Блъсков дол" | Тетевен | с.Черни Вит | 0.15 | гравитачно |
| 178 | И | КИ "Геловското" | Тетевен | с.Черни Вит | 0.20 | гравитачно |
| 179 | И | КИ "Дъскот" | Тетевен | с.Черни Вит | 0.15 | гравитачно |
| 180 | И | КИ "Дъскот-Брада" | Тетевен | с.Черни Вит | 0.05 | гравитачно |
| 181 | И | КИ "Пеловото" | Тетевен | с.Черни Вит | 0.12 | гравитачно |
| 182 | И | КИ "Делиевци" | Тетевен | с.Черни Вит | 0.08 | гравитачно |
| 183 | И | КИ "Остриля"1 | Тетевен | с.Черни Вит | 0.12 | гравитачно |
| 184 | И | КИ "Остриля"2 | Тетевен | с.Черни Вит | 0.05 | гравитачно |
| 185 | И | КИ "Малаците" | Тетевен | с.Черни Вит | 0.12 | гравитачно |
| 186 | И | КИ "Стратев кръщ" | Тетевен | с.Черни Вит | 0.05 | гравитачно |
| 187 | И | КИ "Ецковото" | Тетевен | с.Черни Вит | 0.05 | гравитачно |
| 188 | И | КИ "Миковци" | Тетевен | с.Черни Вит | 0.01 | гравитачно |
| 189 | И | КИ "Пазар дере" | Угърчин | с.Голец | 0.04 | гравитачно |
| 190 | И | КИ "Езерото" | Угърчин | с.Драгана | 0,8 | помпажно |
| 191 | ШК | ШК "Ялията"1 | Угърчин | с.Каленик | 0.60 | помпажно |
| 192 | И | КИ "Дерменя" 1 | Угърчин | с.Каленик | 0.05 | гравитачно |
| 193 | И | КИ "Дерменя" 2 | Угърчин | с.Каленик | 0.05 | гравитачно |
| 194 | И | КИ "Едровик езерото" | Угърчин | с.Катунец | 0.30 | помпажно |
| 195 | ШК | ШК "Гечовото" 1 | Угърчин | с.Катунец | 0.50 | помпажно |
| 196 | ШК | ШК "Гечовото" 2 | Угърчин | с.Катунец | 0.20 | помпажно |
| 197 | ШК | ШК "Гечовото" 4 | Угърчин | с.Катунец | 0.50 | помпажно |
| 198 | И | КИ "Каптажа" | Угърчин | м.Киркова махала | 0.05 | помпажно |
| 199 | И | КИ "Апка" | Угърчин | с.Кирчево | 0.30 | гравитачно |
| 200 | И | КИ "Атцамар чучур"1,2 | Угърчин | с.Кирчево | 1.20 | гравитачно |
| 201 | И | КИ "Чифлика" | Угърчин | с.Кирчево | 0.10 | гравитачно |
| 202 | И | КИ "Недини езера"1 | Угърчин | с.Лесидрен | 4.00 | гравитачно |
| 203 | И | КИ "Недини езера"2 | Угърчин | с.Лесидрен | 0.60 | гравитачно |
| 204 | И | КИ "Кюнка" 1,2 | Угърчин | с.Орлене | 0.10 | гравитачно |
| 206 | ШК | ШК "Селото" 1,2 | Угърчин | с.Орлене | 0.40 | помпажно |
| 207 | ШК | ШК - Община Угърчин | Угърчин | с.Орлене | 0.20 | помпажно |
| 208 | И | КИ "Сух дол"1 | Ябланица | с.Батулци | 0.2 | помпажно |
| 209 | И | КИ "Сух дол"2 | Ябланица | с.Батулци | 0.2 | помпажно |
| 210 | И | КИ "Стублата"1 | Ябланица | с.Батулци | 0.20 | помпажно |
| 211 | И | КИ "Стублата"2 | Ябланица | с.Батулци | 0.20 | помпажно |
| 212 | И | КИ "Стублата"3 | Ябланица | с.Батулци | 0.10 | помпажно |
| 213 | Д | Д "Стублата" | Ябланица | с.Батулци | 0.30 | помпажно |
| 214 | И | КИ "Жидевица" | Ябланица | с.Г.Брестница | 0.50 | помпажно |
| 215 | И | КИ "Синия вир" | Ябланица | с.Г.Брестница | 0.50 | помпажно |
| 216 | И | КИ "Сухото езеро" | Ябланица | с.Добревци | 1.00 | гравитачно |
| 217 | И | КИ "Пишура" | Ябланица | с.Добревци | 0.60 | гравитачно |
| 218 | И | КИ "Клена" | Ябланица | с.Добревци | 0.30 | гравитачно |
| 219 | И | КИ "Върбата" | Ябланица | с.Добревци | 0.10 | гравитачно |
| 220 | И | КИ "Драганина могила" | Ябланица | с.Зл Панега |  | помпажно |
| 221 | ТК | ТК "Езерото" | Ябланица | с.Малък Извор | 1.2 | помпажно |
| 222 | И | КИ "Езерото" | Ябланица | с.Малък Извор | 2 | гравитачно |
| 223 | И | КИ "Каптажа"1 | Ябланица | м.Мириовец | 0.02 | гравитачно |
| 224 | И | КИ "Каптажа"2 | Ябланица | м.Мириовец | 0.02 | гравитачно |
| 225 | И | КИ "Богой"1 | Ябланица | с.Орешене | 0.2 | гравитачно |
| 226 | И | КИ "Богой"2 | Ябланица | с.Орешене | 0.2 | гравитачно |
| 227 | И | КИ "Голямата чешма" | Ябланица | с.Орешене | 1 | помпажно |
| 228 | И | КИ Прелок | Ябланица | гр.Ябланица | 0.08 | гравитачно |

Водоснабдителна система „Черни Осъм“

| № | вид | Наименование на водоизточника | община | населено място | Дебит (л/сек) | Начин на добив |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 229 | И | КИ "Стенето" | Троян | с.Черни Осъм | 900 | гравитачно |
| 230 | РВ | РВ "Краевица" | Троян | с.Черни Осъм | 350 | гравитачно |
| 231 | РВ | РВ "Черни Осъм" | Троян | с.Черни Осъм | 450 | гравитачно |

Водоснабдителна система „Златна Панега“

| № | вид | Наименование на водоизточника | община | населено място | Дебит (л/сек) | Начин на добив |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 232 | И | КИ "Глава Панега" | Ябланица | с.Зл Панега | 160 | помпажно |

Водоснабдителна система „Топля“

| № | вид | Наименование на водоизточника | община | населено място | Дебит (л/сек) | Начин на добив |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 233 | И | КИ "Топля"1 | Троян | с.Г. Желязна | 15 | гравитачно |
| 234 | И | КИ "Топля"2 | Троян | с.Г. Желязна | 12 | гравитачно |
| 235 | И | КИ "Топля"3 | Троян | с.Г. Желязна | 8 | гравитачно |
| 236 | И | КИ "Топля"4 | Троян | с.Г. Желязна | 50 | гравитачно |

Водоснабдителна система „Априлци“

| № | вид | Наименование на водоизточника | община | населено място | Дебит (л/сек) | Начин на добив |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 237 | И | КИ "Пеньови дупки " | Априлци | гр.Априлци | 15,85 | гравитачно |
| 238 | И | КИ "Глогът | Априлци | гр.Априлци | 4,70 | гравитачно |
| 239 | И | КИ "Глиганови дупки | Априлци | гр.Априлци | 3,80 | гравитачно |
| 240 | И | КИ "Бъзев дял" | Априлци | гр.Априлци | 32 | гравитачно |
| 241 | И | КИ "Цоневското"1 | Априлци | гр.Априлци | 0.06 | гравитачно |
| 242 | И | КИ "Цоневското"2 | Априлци | гр.Априлци | 0.04 | гравитачно |
| 243 | И | КИ "Бъджев чучур" | Априлци | гр.Априлци | 0.10 | гравитачно |

### 1.2.2. Разрешителни за водовземане - №, дата на издаване, срок на валидност

Данните за разрешителните са валидни към 31-12-2020 г.

| № | Водоизточник | №, дата на разрешително и титуляр | Срок на валидност на разрешителното |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КИ "Пеньови дупки" - гр.Априлци, м.Острец | 11511029 / 15-07-2015 г. - В и К АД гр.Ловеч | 27.07.2025 |
| 2 | КИ "Глогът" - гр.Априлци, м.Острец | 11511332 / 02-12-2019 г. - В и К АД гр.Ловеч | 02.12.2024 |
| 3 | КИ "Глиганови дупки" - гр.Априлци, м.Острец | 11511379 / 17-09-2020 г. - В и К АД гр.Ловеч | 17.09.2025 |
| 4 | КИ "Бъзев дял" - гр.Априлци, м.Видима | 11511030 / 15-07-2015 г. - В и К АД гр.Ловеч | 15.08.2025 |
| 5 | КИ "Цоневското" 1,2 - гр.Априлци, м.Боголанта | 11511347 / 19-02-2020 г. - В и К АД гр.Ловеч | 19.02.2025 |
| 6 | КИ "Бъжев чучур" - гр.Априлци, м.Боголанта | 11511380 / 17-09-2020 г. - В и К АД гр.Ловеч | 17.09.2025 |
| 7 | КИ "Дановската къща" - с.Велчево, м.Черневото | 321 / 22-05-2001 г. - В и К АД гр.Ловеч | 31.12.2002 |
| 8 | КИ "Курията" - с.Велчево, м.Черневото | 321 / 22-05-2001 г. - В и К АД гр.Ловеч | 31.12.2002 |
| 9 | КИ "Калвинец" - с.Горско Сливово | 11510976 / 17-11-2014 г. - В и К АД гр.Ловеч | 17.10.2024 |
| 10 | ШК "Ливадето" - с.Крушуна | 11510078 / 27-06-2007 г. - В и К АД гр.Ловеч | 27.06.2032 |
| 11 | Д "Смърдешка бара" - гр.Летница | 11511328 / 22-11-2019 г. - В и К АД гр.Ловеч | 22.11.2024 |
| 12 | ШК "Кула-водоеми" - гр.Летница | 11510077 / 27-06-2007 г. - В и К АД гр.Ловеч | 27.06.2032 |
| 13 | ШК "Смърдешка бара" 1 - гр.Летница | 11510077 / 27-06-2007 г. - В и К АД гр.Ловеч | 27.06.2032 |
| 14 | ШК "Смърдешка бара" 2 - гр.Летница | 11510077 / 27-06-2007 г. - В и К АД гр.Ловеч | 27.06.2032 |
| 15 | Д "Червен бряг" - гр.Летница | 11511329 / 22-11-2019 г. - В и К АД гр.Ловеч | 22.11.2024 |
| 16 | ШК "Александрово" - с.Александрово | 11510042 / 24-04-2007 г. - В и К АД гр.Ловеч | 24.04.2032 |
| 17 | КИ "Райкова стубла" - с.Брестово | 11510276 / 03-11-2008 г. - В и К АД гр.Ловеч | 03.11.2023 |
| 18 | КИ "Селището" - с.Брестово | 11510274 / 03-11-2008 г. - В и К АД гр.Ловеч | 03.11.2023 |
| 19 | КИ "Тишанов вир" - с.Брестово | 321 / 22-05-2001 г. - В и К АД гр.Ловеч | 31.12.2002 |
| 20 | КИ "Тотюва чешма" - с.Брестово | 321 / 22-05-2001 г. - В и К АД гр.Ловеч | 31.12.2002 |
| 21 | КИ "Водната върпина" - с.Брестово | 321 / 22-05-2001 г. - В и К АД гр.Ловеч | 31.12.2002 |
| 22 | ШК "Каменец" - с.Брестово | 321 / 22-05-2001 г. - В и К АД гр.Ловеч | 31.12.2002 |
| 23 | ШК "В селото" - с.Брестово | 321 / 22-05-2001 г. - В и К АД гр.Ловеч | 31.12.2002 |
| 24 | КИ "Попин дол" - с.Българене | 321 / 22-05-2001 г. - В и К АД гр.Ловеч | 31.12.2003 |
| 25 | КИ "Църквич" - с.Владиня | 11511333 / 02-12-2019 г. - В и К АД гр.Ловеч | 02.12.2024 |
| 26 | КИ "Центъра" - с.Владиня | 11510191 / 18-03-2008 г. - В и К АД гр.Ловеч | 18.03.2028 |
| 27 | Д "Каваците" и "Татарска чешма" - с.Горан | 321 / 22-05-2001 г. - В и К АД гр.Ловеч | 31.12.2003 |
| 28 | КИ "Майренец" 1,2 - с.Горно Павликени | 11511146 / 03-07-2017 г. - В и К АД гр.Ловеч | 03.07.2022 |
| 29 | КИ "Майренец" - с.Гостиня | 321 / 22-05-2001 г. - В и К АД гр.Ловеч | 31.12.2003 |
| 30 | КИ "Над селото" - с.Гостиня | 321 / 22-05-2001 г. - В и К АД гр.Ловеч | 31.12.2003 |
| 31 | Д "Гостинка" - с.Гостиня | 11510275 / 03-11-2008 г. - В и К АД гр.Ловеч | 03.11.2023 |
| 32 | ШК "Гарата" - с.Дойренци | 11510045 / 24-04-2007 г. - В и К АД гр.Ловеч | 24.04.2032 |
| 33 | Д "Каменна могила" - с.Дойренци | 11510044 / 24-04-2007 г. - В и К АД гр.Ловеч | 24.04.2012 |
| 34 | Д "Извора" - с.Дренов | 11510193 / 18-03-2008 г. - В и К АД гр.Ловеч | 18.03.2028 |
| 35 | КИ "Каптажа" - с.Дъбрава | 321 / 22-05-2001 г. - В и К АД гр.Ловеч | 31.12.2004 |
| 36 | КИ "Голям кайнак" - с.Къкрина | 11510271 / 31-10-2008 г. - В и К АД гр.Ловеч | 31.10.2023 |
| 37 | КИ "Малък Кайнак" - с.Къкрина | 11510272 / 31-10-2008 г. - В и К АД гр.Ловеч | 31.10.2023 |
| 38 | КИ "Чучура" - с.Къкрина | 11510273 / 31-10-2008 г. - В и К АД гр.Ловеч | 31.10.2023 |
| 39 | КИ "Над селото" - с.Лешница | 321 / 22-05-2001 г. - В и К АД гр.Ловеч | 31.12.2002 |
| 40 | КИ "Бряста" - с.Лисец | 11511147 / 03-07-2017 г. - В и К АД гр.Ловеч | 03.07.2022 |
| 41 | КИ "Врани кладенец" - с.Лисец | 11511170 / 03-08-2017 г. - В и К АД гр.Ловеч | 03.08.2022 |
| 42 | Д и КИ "Пиздица" - с.Лисец | 321 / 22-05-2001 г. - В и К АД гр.Ловеч | 31.12.2003 |
| 43 | ШК "Сливешко ливаде" - гр.Ловеч | 321 / 22-05-2001 г. - В и К АД гр.Ловеч | 31.12.2003 |
| 44 | КИ "Липака"1 - гр.Ловеч | 321 / 22-05-2001 г. - В и К АД гр.Ловеч | 31.12.2004 |
| 45 | КИ "Зад курията" - с.Малиново | 321 / 22-05-2001 г. - В и К АД гр.Ловеч | 31.12.2002 |
| 46 | КИ "Извора" и "Бялата вода"- с.Малиново | 321 / 22-05-2001 г. - В и К АД гр.Ловеч | 31.12.2002 |
| 47 | КИ "Каленовец" - с.Малиново | 321 / 22-05-2001 г. - В и К АД гр.Ловеч | 31.12.2002 |
| 48 | КИ "Сулачка" - с.Малиново | 321 / 22-05-2001 г. - В и К АД гр.Ловеч | 31.12.2002 |
| 49 | КИ "Чуката" - с.Малиново | 321 / 22-05-2001 г. - В и К АД гр.Ловеч | 31.12.2002 |
| 50 | КИ "Ходжовото" - с.Прелом | 321 / 22-05-2001 г. - В и К АД гр.Ловеч | 31.12.2002 |
| 51 | КИ "Куз бунар" - с.Прелом | 321 / 22-05-2001 г. - В и К АД гр.Ловеч | 31.12.2002 |
| 52 | ШК "Ялията" - с.Пресяка | 11511178 / 14-09-2017 г. - В и К АД гр.Ловеч | 14.09.2042 |
| 53 | КИ "Езерото" - с.Радювене | 11510270 / 31-10-2008 г. - В и К АД гр.Ловеч | 31.10.2023 |
| 54 | ШК "Ялията" - с.Смочан | 321 / 22-05-2001 г. - В и К АД гр.Ловеч | 31.12.2002 |
| 55 | КИ "Бялка" - с.Соколово | 321 / 22-05-2001 г. - В и К АД гр.Ловеч | 31.12.2003 |
| 56 | КИ "Под скалата" - с.Соколово | 321 / 22-05-2001 г. - В и К АД гр.Ловеч | 31.12.2003 |
| 57 | Д "Буйкалан" - с.Соколово | 321 / 22-05-2001 г. - В и К АД гр.Ловеч | 31.12.2003 |
| 58 | КИ "Каяджика" - с.Стефаново | 321 / 22-05-2001 г. - В и К АД гр.Ловеч | 31.12.2002 |
| 59 | Д "Валожки ливади" - с.Стефаново | 321 / 22-05-2001 г. - В и К АД гр.Ловеч | 31.12.2002 |
| 60 | КИ "Старо Стефаново" - с.Стефаново | 321 / 22-05-2001 г. - В и К АД гр.Ловеч | 31.12.2002 |
| 61 | Д "Каптажа" - с.Тепава | 321 / 22-05-2001 г. - В и К АД гр.Ловеч | 31.12.2002 |
| 62 | КИ "Извора" - с.Тепава | 321 / 22-05-2001 г. - В и К АД гр.Ловеч | 31.12.2002 |
| 63 | ШК "Чоловски баир" - с.Умаревци | 11510043 / 24-04-2007 г. - В и К АД гр.Ловеч | 24.04.2032 |
| 64 | КИ "Каптажа" - с.Чавдарци | 11511149 / 07-07-2017 г. - В и К АД гр.Ловеч | 07.07.2022 |
| 65 | КИ "Горната чешма" 1,2 - с.Чавдарци | 11511150 / 07-07-2017 г. - В и К АД гр.Ловеч | 07.07.2022 |
| 66 | КИ "Куньовското" - с.Бежаново | 11510277 / 03-11-2008 г. - В и К АД гр.Ловеч | 03.11.2023 |
| 67 | КИ "Байряновец" - с.Беленци | 321 / 22-05-2001 г. - В и К АД гр.Ловеч | 31.12.2003 |
| 68 | КИ "Дикова стубла" - с.Беленци | 321 / 22-05-2001 г. - В и К АД гр.Ловеч | 31.12.2003 |
| 69 | КИ "Луканова стубла" - с.Беленци | 321 / 22-05-2001 г. - В и К АД гр.Ловеч | 31.12.2003 |
| 70 | КИ "Голямата чешма" - с.Беленци | 321 / 22-05-2001 г. - В и К АД гр.Ловеч | 31.12.2003 |
| 71 | Д "Царичин" - с.Дерманци | 11510978 / 01-12-2014 г. - В и К АД гр.Ловеч | 01.12.2024 |
| 72 | Д "Хайдука" - с.Дерманци | 11510979 / 01-12-2014 г. - В и К АД гр.Ловеч | 01.12.2024 |
| 73 | Д "Белилката" - с.Дерманци | 11510977 / 01-12-2014 г. - В и К АД гр.Ловеч | 01.12.2024 |
| 74 | КИ "Батово" - с.Дерманци | 11510192 / 18-03-2008 г. - В и К АД гр.Ловеч | 18.03.2028 |
| 75 | КИ "Григора" - с.Карлуково | 11511152 / 17-07-2017 г. - В и К АД гр.Ловеч | 17.07.2022 |
| 76 | КИ "Езерото" - гр.Луковит | 11511190 / 08-12-2017 г. - В и К АД гр.Ловеч | 08.12.2022 |
| 77 | КИ "Бялата вода" - с.Румянцево | 321 / 22-05-2001 г. - В и К АД гр.Ловеч | 31.12.2004 |
| 78 | КИ "Дачовското" - с.Ъглен | 11511179 / 26-09-2017 г. - В и К АД гр.Ловеч | 26.09.2027 |
| 79 | КИ "Езерото" - с.Ъглен | 11511183 / 12-10-2017 г. - В и К АД гр.Ловеч | 12.10.2027 |
| 80 | КИ "Есненски дол" (Усада) - с.Гложене, м.Асен | 321 / 22-05-2001 г. - В и К АД гр.Ловеч | 31.12.2003 |
| 81 | КИ "Царичин" - с.Гложене, м.Асен | 321 / 22-05-2001 г. - В и К АД гр.Ловеч | 31.12.2003 |
| 82 | КИ "Злия дол" - с.Васильово | 321 / 22-05-2001 г. - В и К АД гр.Ловеч | 31.12.2001 |
| 83 | КИ "Осените" - с.Васильово | 321 / 22-05-2001 г. - В и К АД гр.Ловеч | 31.12.2001 |
| 84 | КИ "Пещерата" - с.Галата | 11511336 / 27-12-2019 г. - В и К АД гр.Ловеч | 27.12.2024 |
| 85 | КИ "Старото езеро" - с.Галата | 11511348 / 19-02-2020 г. - В и К АД гр.Ловеч | 19.02.2025 |
| 86 | КИ "Сухото езеро" - с.Галата | 11511353 / 07-05-2020 г. - В и К АД гр.Ловеч | 07.04.2025 |
| 87 | КИ "Мъртвилото" - с.Галата | 11511354 / 07-05-2020 г. - В и К АД гр.Ловеч | 07.05.2025 |
| 88 | КИ "Чешмата" - с.Галата | 11511382 / 02-10-2020 г. - В и К АД гр.Ловеч | 02.10.2025 |
| 89 | КИ "Бялата вода" 1,2 - с.Глогово | 11510358 / 25-06-2009 г. - В и К АД гр.Ловеч | 25.06.2012 |
| 90 | КИ "Бялата вода" 3 - с.Глогово | 11510357 / 25-06-2009 г. - В и К АД гр.Ловеч | 25.06.2012 |
| 91 | КИ "Босново" - с.Глогово | 11511378 / 16-09-2020 г. - В и К АД гр.Ловеч | 16.09.2025 |
| 92 | КИ "Кайнака" - с.Глогово | 11510352 / 25-06-2009 г. - В и К АД гр.Ловеч | 25.06.2024 |
| 93 | КИ "Глоговото" - с.Глогово | 11510353 / 25-06-2009 г. - В и К АД гр.Ловеч | 25.06.2024 |
| 94 | КИ "Кокя" 1,2 - с.Глогово | 11510354 / 25-06-2009 г. - В и К АД гр.Ловеч | 25.06.2024 |
| 95 | КИ "Медената долчинка" - с.Глогово | 11511377 / 16-09-2020 г. - В и К АД гр.Ловеч | 16.09.2025 |
| 96 | КИ "Ратлака" - с.Глогово | 11511411/ 23-03-2021г. - В и К АД гр.Ловеч | 23.03.2026 |
| 97 | Д "Видрите" - с.Гложене | 11510360 / 29-06-2009 г. - В и К АД гр.Ловеч | 29.06.2029 |
| 98 | РВ "Веженица" - за подхранване на дренаж "Видрите" - с.Гложене | 11190039 / 10-06-2014 г. - В и К АД гр.Ловеч | 10.06.2026 |
| 99 | КИ "Въра" - с.Гложене | 321 / 22-05-2001 г. - В и К АД гр.Ловеч | 31.12.2004 |
| 100 | КИ "Беровци" - с.Голям Извор | 321 / 22-05-2001 г. - В и К АД гр.Ловеч | 31.12.2003 |
| 101 | КИ "Дановска пишура" - с.Голям Извор | 321 / 22-05-2001 г. - В и К АД гр.Ловеч | 31.12.2003 |
| 102 | КИ "Рендаците" (Влашка) - с.Голям Извор | 321 / 22-05-2001 г. - В и К АД гр.Ловеч | 31.12.2003 |
| 103 | КИ "Каптажа-Криви дол" - с.Голям Извор, м.Голямо Усое | 321 / 22-05-2001 г. - В и К АД гр.Ловеч | 31.12.2003 |
| 104 | КИ "Кладенците" - с.Голям Извор, м.Горно село | 321 / 22-05-2001 г. - В и К АД гр.Ловеч | 31.12.2003 |
| 105 | КИ "Сопот" - с.Голям Извор, м.Дълга ливада | 321 / 22-05-2001 г. - В и К АД гр.Ловеч | 31.12.2003 |
| 106 | КИ "Тулишевец" - с.Голям Извор, м.Дълга ливада | 321 / 22-05-2001 г. - В и К АД гр.Ловеч | 31.12.2003 |
| 107 | ТК "Тулишевец" - с.Голям Извор, м.Дълга ливада | 321 / 22-05-2001 г. - В и К АД гр.Ловеч | 31.12.2003 |
| 108 | КИ "Каптажа" - с.Голям Извор, м.Кръкожабене | 321 / 22-05-2001 г. - В и К АД гр.Ловеч | 31.12.2003 |
| 109 | КИ "Каптажа" - с.Голям Извор, м.Ореша | 11511157 / 25-07-2017 г. - В и К АД гр.Ловеч | 25.07.2022 |
| 110 | КИ "Черджето" - с.Градежница | 11510359 / 25-06-2009 г. - В и К АД гр.Ловеч | 25.06.2024 |
| 111 | КИ "Главата" и "Руснашкото езеро" - с.Малка Желязна | 321 / 22-05-2001 г. - В и К АД гр.Ловеч | 31.12.2002 |
| 112 | КИ "Баевене" - с.Малка Желязна | 321 / 22-05-2001 г. - В и К АД гр.Ловеч | 31.12.2002 |
| 113 | РВ "Болованджика" - с.Рибарица | 11110022 / 08-01-2009 г. - В и К АД гр.Ловеч | 09.02.2031 |
| 114 | РВ "Брестнишка лъка" - с.Рибарица | 101389 / 09-02-2006 г. - В и К АД гр.Ловеч | 09.02.2031 |
| 115 | КИ "Гачовичиното"МНО - с.Рибарица | 321 / 22-05-2001 г. - В и К АД гр.Ловеч | 31.12.2001 |
| 116 | КИ "Костина" - с.Рибарица | 321 / 22-05-2001 г. - В и К АД гр.Ловеч | 31.12.2001 |
| 117 | ТК Л 35 (реконструкция) - гр.Тетевен | 100390 / 17-05-2004 г. - В и К АД гр.Ловеч | 17.05.2029 |
| 118 | КИ "Сливака" - гр.Тетевен, м.Полатен | 11511165 / 28-07-2017 г. - В и К АД гр.Ловеч | 28.07.2022 |
| 119 | КИ "Млаката" - гр.Тетевен, м.Полатен | 11511153 / 24-07-2017 г. - В и К АД гр.Ловеч | 24.07.2022 |
| 120 | КИ "Пали лула" - гр.Тетевен, м.Полатен | 11511166 / 28-07-2017 г. - В и К АД гр.Ловеч | 28.07.2022 |
| 121 | КИ "Блъсков дол" - с.Черни Вит | 321 / 22-05-2001 г. - В и К АД гр.Ловеч | 31.12.2004 |
| 122 | КИ "Геловското" - с.Черни Вит | 321 / 22-05-2001 г. - В и К АД гр.Ловеч | 31.12.2004 |
| 123 | КИ "Делиевци" - с.Черни Вит | 321 / 22-05-2001 г. - В и К АД гр.Ловеч | 31.12.2004 |
| 124 | КИ "Дъскот-Брада" - с.Черни Вит | 321 / 22-05-2001 г. - В и К АД гр.Ловеч | 31.12.2004 |
| 125 | КИ "Дъскот" - с.Черни Вит | 321 / 22-05-2001 г. - В и К АД гр.Ловеч | 31.12.2004 |
| 126 | КИ "Дядо Въловото кладенче" - с.Черни Вит | 321 / 22-05-2001 г. - В и К АД гр.Ловеч | 31.12.2004 |
| 127 | КИ "Ецковото" - с.Черни Вит | 321 / 22-05-2001 г. - В и К АД гр.Ловеч | 31.12.2004 |
| 128 | КИ "Малаците" - с.Черни Вит | 321 / 22-05-2001 г. - В и К АД гр.Ловеч | 31.12.2004 |
| 129 | КИ "Миковци" - с.Черни Вит | 321 / 22-05-2001 г. - В и К АД гр.Ловеч | 31.12.2004 |
| 130 | КИ "Остриля"1 - с.Черни Вит | 321 / 22-05-2001 г. - В и К АД гр.Ловеч | 31.12.2004 |
| 131 | КИ "Остриля"2 - с.Черни Вит | 321 / 22-05-2001 г. - В и К АД гр.Ловеч | 31.12.2004 |
| 132 | КИ "Пеловото" - с.Черни Вит | 321 / 22-05-2001 г. - В и К АД гр.Ловеч | 31.12.2004 |
| 133 | КИ "Стратев кръщ" - с.Черни Вит | 321 / 22-05-2001 г. - В и К АД гр.Ловеч | 31.12.2004 |
| 134 | КИ "Топля" - с.Голяма Желязна | 11511031 / 15-07-2015 г. - В и К АД гр.Ловеч | 29.07.2025 |
| 135 | КИ "Стенето" - с.Черни Осъм | 11510849 / 15-05-2013 г. - В и К АД гр.Ловеч | 15.05.2023 |
| 136 | РВ "Краевица" - с.Черни Осъм | 11110047 / 10-07-2012 г. - В и К АД гр.Ловеч | 10.07.2027 |
| 137 | РВ "Черни Осъм" - с.Черни Осъм | 11110046 / 05-06-2012 г. - В и К АД гр.Ловеч | 05.06.2022 |
| 138 | КИ "Пазар дере" - с.Голец, м.Пазар дере | 321 / 22-05-2001 г. - В и К АД гр.Ловеч | 31.12.2002 |
| 139 | КИ "Езерото" - с.Драгана | 11511229 / 17-07-2018 г. - В и К АД гр.Ловеч | 17.07.2023 |
| 140 | ШК "Ялията"1 - с.Каленик | 11511167 / 28-07-2017 г. - В и К АД гр.Ловеч | 28.07.2042 |
| 141 | КИ "Дерменя" 1 - с.Каленик | 11511154 / 24-07-2017 г. - В и К АД гр.Ловеч | 24.07.2022 |
| 142 | КИ "Дерменя" 2 - с.Каленик | 11511155 / 24-07-2017 г. - В и К АД гр.Ловеч | 24.07.2022 |
| 143 | КИ "Едровик езерото" - с.Катунец | 11511156 / 24-07-2017 г. - В и К АД гр.Ловеч | 24.07.2022 |
| 144 | ШК "Гечовото" - с.Катунец | 11511175 / 21-08-2017 г. - В и К АД гр.Ловеч | 21.08.2042 |
| 145 | КИ "Каптажа" - с.Голец, м.Киркова махала | 321 / 22-05-2001 г. - В и К АД гр.Ловеч | 31.12.2002 |
| 146 | КИ "Апка" - с.Кирчево | 11511171 / 03-08-2017 г. - В и К АД гр.Ловеч | 03.08.2022 |
| 147 | КИ "Атцамар чучур" 1,2 - с.Кирчево | 11511158 / 25-07-2017 г. - В и К АД гр.Ловеч | 25.07.2022 |
| 148 | КИ "Чифлика" - с.Кирчево | 11511159 / 25-07-2017 г. - В и К АД гр.Ловеч | 25.07.2022 |
| 149 | КИ "Недини езера"1 - с.Лесидрен | 11511176 / 12-09-2017 г. - В и К АД гр.Ловеч | 12.09.2022 |
| 150 | КИ "Недини езера"2 - с.Лесидрен | 11511174 / 17-08-2017 г. - В и К АД гр.Ловеч | 17.08.2022 |
| 151 | КИ "Кюнка" - с.Орлене | 11511172 / 03-08-2017 г. - В и К АД гр.Ловеч | 03.08.2022 |
| 152 | ШК "Селото" 1,2 - с.Орлене | 11511169 / 03-08-2017 г. - В и К АД гр.Ловеч | 03.08.2042 |
| 153 | ШК "Община" - с.Орлене | 11510790 / 03-09-2012 г. - В и К АД гр.Ловеч | 03.09.2024 |
| 154 | КИ "Сух дол" - с.Батулци | 321 / 22-05-2001 г. - В и К АД гр.Ловеч | 31.12.2002 |
| 155 | КИ и Д "Стублата" - с.Батулци | 321 / 22-05-2001 г. - В и К АД гр.Ловеч | 31.12.2002 |
| 156 | КИ "Жидевица" - с.Голяма Брестница | 11511343 / 10-02-2020 г. - В и К АД гр.Ловеч | 10.02.2025 |
| 157 | КИ "Синия вир" - с.Голяма Брестница | 11511342 / 10-02-2020 г. - В и К АД гр.Ловеч | 10.02.2025 |
| 158 | КИ "Пишура" и "Клена" - с.Добревци | 321 / 22-05-2001 г. - В и К АД гр.Ловеч | 31.12.2002 |
| 159 | КИ "Сухото езеро" - с.Добревци | 321 / 22-05-2001 г. - В и К АД гр.Ловеч | 31.12.2002 |
| 160 | КИ "Върбата" - с.Добревци | 11511355 / 07-05-2020 г. - В и К АД гр.Ловеч | 07.05.2025 |
| 161 | КИ "Глава Панега - Долното езеро" - с.Златна Панега | 11510361 / 29-06-2009 г. - В и К АД гр.Ловеч | 25.06.2029 |
| 162 | КИ "Драганина могила" - с.Златна Панега, м.Драганина могила | 321 / 22-05-2001 г. - В и К АД гр.Ловеч | 31.12.2002 |
| 163 | КИ "Езерото" - с.Малък Извор | 321 / 22-05-2001 г. - В и К АД гр.Ловеч | 31.12.2003 |
| 164 | ТК "Езерото" - с.Малък Извор | 321 / 22-05-2001 г. - В и К АД гр.Ловеч | 31.12.2003 |
| 165 | КИ "Каптажа" - с.Малък Извор, м.Мириовец | 321 / 22-05-2001 г. - В и К АД гр.Ловеч | 31.12.2003 |
| 166 | КИ "Богой" 1,2- с.Орешене | 11511358 / 10-07-2020 г. - В и К АД гр.Ловеч | 10.07.2025 |
| 167 | КИ "Голямата чешма" - с.Орешене | 11511346 / 19-02-2020 г. - В и К АД гр.Ловеч | 19.02.2025 |
| 168 | КИ "Еленишки дол" - Прелок - гр.Ябланица | 321 / 22-05-2001 г. - В и К АД гр.Ловеч | 31.12.2004 |

В ход е процедура по получаване на разрешително за още 9 бр. водоизточници:

| № | Наименование на водоизточника | Населено място | Община | Населени места, които се водоснабдяват |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Д "Каваците" | с.Горан | Ловеч | с.Горан |
| 2 | Д "Татарска чешма" 1 | с.Горан | Ловеч | с.Горан |
| 3 | Д "Татарска чешма" 2 | с.Горан | Ловеч | с.Горан |
| 4 | КИ "Извора" | с.Малиново | Ловеч | с.Малиново |
| 5 | КИ "Бялата вода" | с.Малиново | Ловеч | с.Малиново |
| 6 | КИ "Ходжовото" | с.Прелом | Ловеч | с.Прелом |
| 7 | КИ "Изворите" | с.Прелом | Ловеч | с.Прелом |
| 8 | КИ "Куз бунар" | с.Прелом | Ловеч | с.Прелом |
| 9 | КИ "Извора" | с.Тепава | Ловеч | с.Тепава |

### 1.2.3. Санитарно охранителни зони

Съвместно с действията по получаване на разрешително се процедира и по учредяването на санитарно-охранителни зони (СОЗ) около тях.

Към настоящия момент от Басейнова дирекция „Дунавски район“ са издадени 48 бр. заповеди за определяне на СОЗ.

Подадени са документации и са в процедура по учредяване на СОЗ още 72 бр. водоизточници.

### 1.2.4. Съоръжения за пречистване на питейна вода

„В и К“ АД гр. Ловеч не експлоатира ПСПВ. Изградено е само едно пречиствателно съоръжение за предварително озониране и бърза филтрация на суровите води от две речни водохващания на притоци на р. Стара Рибарица, които след хлориране се подават в мрежите на гр. Тетевен и с. Рибарица. Водите от останалите водоизточници се пречистват посредством хлораторни инсталации.

Общо за обеззаразяване на питейната вода дружеството експлоатира 8 бр. хлораторни станции и 51 бр. хлораторни помещения в помпените станции, в които са разположени хлораторните апарати и дозиращите помпи.

### 1.2.5. Довеждащи съоръжения

Към края на 2020 г. дружеството обслужва 607.489 км външна (довеждаща) водопроводна мрежа, посредством която се доставя вода от водовземните съоръжения до селищата директно или чрез напорните водоеми, както и до обособените територии на ВиК операторите в гр. Троян и гр. Плевен.

Същата е разпределена по петте основни водоснабдителни системи така:

- ВС „Област Ловеч“  - 453.228 км

- ВС „Черни Осъм“      -  72.331 км

- ВС „Златна Панега“   - 19.342 км

- ВС „Топля“                 - 31.080 км

- ВС „Априлци“            - 31.508 км

За периода на бизнес плана е предвидено дължината на довеждащата водопроводна мрежа (вкл. на магистралните водопроводи) да се измени така:

| водопроводна мрежа - вид | дължина по години (км) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| довеждаща ВС "Област Ловеч" | 453.3 | 453.3 | 453.3 | 453.3 | 453.3 | 453.3 |
| довеждаща ВС "Черни Осъм" | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 |
| довеждаща ВС "Златна Панега" | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 |
| довеждаща ВС "Топля" | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 |
| довеждаща ВС "Априлци" | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| ОБЩО | 607.6 | 607.5 | 607.5 | 607.5 | 607.5 | 607.5 |

Не е предвидено нарастване на дължината на довеждащата водопроводна мрежа през 2026 г.

В горепосочените дължини са включени и тази част от магистралните водопроводи, по която се довежда вода само за други ВиК оператори, а именно:

| водопроводна мрежа - вид | дължина по години (км) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| довеждаща ВС "Област Ловеч" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| довеждаща ВС "Черни Осъм" | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| довеждаща ВС "Златна Панега" | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| довеждаща ВС "Топля" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| довеждаща ВС "Априлци" | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| ОБЩО | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 |

Трябва да се отбележи, че дължините от магистралните водопроводи, по които се довежда вода само за друг ВиКО (и са изброени в таблицата по-горе) се стопанисват от дружеството, по тези дължини дружеството отстранява аварии и загубите на вода по тези дължини са част от общите загуби на вода на съответните системи.

### 1.2.6. Разпределителна мрежа

Към края на 2020 г. дружеството обслужва 1 195,085 км разпределителна водопроводна мрежа в 85 населени места от обособената си територия. За периода на бизнес плана е предвиденото нарастване на дължината на разпределителната мрежа за периода на бизнес плана е за сметка на приемане на нови водопроводни клонове, предоставени от общините през 2023г. – 4,963 км, през 2024г. – 0,635 км и през 2026г. – 3,8км всички от Община Ловеч.

Общата дължина на довеждащата и разпределителната водопроводна мрежа за периода на бизнес плана ще се изменя така:

| водопроводна мрежа - вид | дължина по години (км) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| разпределителна ВС "Област Ловеч" | 1 196 | 1 196 | 1 200 | 1 201 | 1 201 | 1 205 |
| довеждаща ВС "Област Ловеч" | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 |
| довеждаща ВС "Черни Осъм" | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| довеждаща ВС "Златна Панега" | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| довеждаща ВС "Топля" | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| довеждаща ВС "Априлци" | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа (С8) | 1 803 | 1 803 | 1 808 | 1 808 | 1 808 | 1 812 |
| в т.ч. обслужваща само друк ВиКО | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Обща дължина на мрежата без тази за друг ВиКО (iC8) | 1 793 | 1 793 | 1 798 | 1 798 | 1 798 | 1 802 |

### 1.2.7. Съоръжения по мрежата – помпени станции, резервоари, други

Водоснабдяването в обособената територия на „В и К“ АД гр. Ловеч, се осъществява основно от подземни водоизточници. Към м. декември 2020 г. предприятието експлоатира 89 бр. помпени станции за добив, пренос и разпределение на водата, като капацитетът им е достатъчен за пълно покриване на обслужваната територията.

Водоснабдителната система, обслужваща обособената територия на „В и К“ АД гр. Ловеч, включва общо 199 резервоара (водоеми).

### 1.2.8. Измервателни устройства – описание на измервателни устройства, монтирани на водоизточници, на вход ВС, на вход ПСПВ, др.

| № | Наименование на водоизточника | измервателно устройство | номер на изм.устройство |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВС Стоките | 20 м3 | 1001067 |
| 2 | ВС Стоките | 7 м3 | 13208437 |
| 3 | ВС Стоките | DN 100 | 47943560 |
| 4 | ВС Стоките | DN 50 | 56437 |
| 5 | КИ "Пеньови дупки" - гр.Априлци, м.Острец | Sensus DN 150 | 80112311 |
| 6 | КИ "Глогът" - гр.Априлци, м.Острец | Sensus DN 150 | 80112311 |
| 7 | КИ "Глиганови дупки" - гр.Априлци, м.Острец | Sensus DN 200 | 70090822 |
| 8 | КИ "Бъзев дял" - гр.Априлци, м.Видима | Powogaz DN 150 | 758257 |
| 9 | КИ "Цоневското" 1,2 - гр.Априлци, м.Боголанта | Maddalena 10m3 | FD001513 |
| 10 | КИ "Бъжев чучур" - гр.Априлци, м.Боголанта | Maddalena 10m3 | FD001513 |
| 11 | КИ "Калвинец" - с.Горско Сливово | 1.тласкател Powogaz DN 80; 2. НВ Кърпачево Schlumberger DN 100 | 1)792345; 2)71420 |
| 12 | ШК "Ливадето" - с.Крушуна | Schlumberger DN 100 | 69672 |
| 13 | Д "Смърдешка бара" - гр.Летница | DN 200 | 70091421 |
| 14 | ШК "Кула-водоеми" - гр.Летница | Powogaz DN 150 | 811525 |
| 15 | ШК "Смърдешка бара" 1 - гр.Летница | Powogaz DN 150 | 70279 |
| 16 | ШК "Смърдешка бара" 2 - гр.Летница | Powogaz DN 80 | 66589 |
| 17 | Д "Червен бряг" - гр.Летница | Powogaz DN 200 | 83447 |
| 18 | ШК "Александрово" - с.Александрово | 1) DN 150; 2) DN 80 | 758245; 99wwo70392 |
| 19 | Д "Тасладжа" - с.Баховица | DN 50 | 799289 |
| 20 | КИ "Иванов кладенец" - с.Баховица | Беласица 10м3 | 2328020 |
| 21 | КИ "Райкова стубла" - с.Брестово | Madalena DN 65 | 99WWM66583 |
| 22 | КИ "Селището" - с.Брестово | Maddalena DN 65 | 99WWM66583 |
| 23 | КИ "Водната върпина" - с.Брестово | Maddalena DN 65 | 99WWM66583 |
| 24 | КИ "Тишанов вир" - с.Брестово | Maddalena DN 65 | 99WWM66583 |
| 25 | КИ "Тотюва чешма" - с.Брестово | Maddalena DN 65 | 99WWM66583 |
| 26 | ШК "В селото" - с.Брестово | Беласица 20м3 | 2438098 |
| 27 | ШК "Каменец" - с.Брестово | DN 50 | 54258 |
| 28 | КИ "Попин дол" - с.Българене | DN 65 | 99wwм66577 |
| 29 | КИ "Църквич" - с.Владиня | 1) DN 100; 2) DN 80 | 99wwp69666; p6w6607 |
| 30 | КИ "Центъра" - с.Владиня | DN 80 | 6w6607 |
| 31 | Д "Каваците" и "Татарска чешма" - с.Горан | DN 80 | 99wwo70382 |
| 32 | КИ "Майренец" 1,2 - с.Горно Павликени | DN 100 | 99wwp69835 |
| 33 | Д "Гостинка" - с.Гостиня | 1) DN 80; 2) DN 80; 3) DN 100; 4) DN 80 | 70391; 890199; 99wwp70004; 900113 |
| 34 | КИ "Майренец" - с.Гостиня | DN 100 | 99wwp70007 |
| 35 | КИ "Над селото" - с.Гостиня | DN 100 | 99wwp70002 |
| 36 | ШК "Гарата" - с.Дойренци | DN 100 | 99wwp69669 |
| 37 | Д "Каменна могила" - с.Дойренци | DN 100; DN 100 | 99wwp69667; '99wwp69669 |
| 38 | Д "Извора" - с.Дренов | DN 100 | 99wwp70006 |
| 39 | КИ "Каптажа" - с.Дъбрава | DN 50 | 99wwм66954 |
| 40 | КИ "Голям кайнак" - с.Къкрина | DN 100 | 99wwp71417 |
| 41 | КИ "Малък Кайнак" - с.Къкрина | DN 100 | 99wwp71417 |
| 42 | КИ "Чучура" - с.Къкрина | DN 100 | 99wwp71417 |
| 43 | КИ "Над селото" - с.Лешница | Беласица 10м3 | 2308 |
| 44 | КИ "Бряста" - с.Лисец | DN 80 | 99wwo70386 |
| 45 | КИ "Врани кладенец" - с.Лисец | DN 100 | 99wwp69664 |
| 46 | Д и КИ "Пиздица" - с.Лисец | DN 80 | 771859 |
| 47 | КИ "Липака"1 - гр.Ловеч | DN 50 | 053814; 9753 |
| 48 | КИ "Липака"2 - гр.Ловеч | DN 50 | 53814 |
| 49 | ШК "Сливешко ливаде" - гр.Ловеч | DN 200 | 311429 |
| 50 | ШК "Сливешко ливаде" - гр.Ловеч | DN 200 | 311429 |
| 51 | КИ "Зад курията" - с.Малиново | DN 80 | 99wwo70385 |
| 52 | КИ "Извора" и "Бялата вода"- с.Малиново | DN 100 | 4490 |
| 53 | КИ "Каленовец" - с.Малиново | DN 80 | 99wwo69929 |
| 54 | КИ "Сулачка" - с.Малиново | Беласица 20м3 | 448 |
| 55 | КИ "Чуката" - с.Малиново | Беласица 10м3 | 2006331 |
| 56 | КИ "Куз бунар" - с.Прелом | DN 80 | 99wwo70384 |
| 57 | КИ "Ходжовото" - с.Прелом | DN 80 | 99wwo70384 |
| 58 | ШК "Ялията" - с.Пресяка | DN 80 | 900113 |
| 59 | КИ "Езерото" - с.Радювене | DN 80 | 184 |
| 60 | ШК "Ялията" - с.Смочан | DN 80 | 890199 |
| 61 | Д "Буйкалан" - с.Соколово | DN 50 | 5274500 |
| 62 | КИ "Бялка" - с.Соколово | DN 50 | 238 |
| 63 | КИ "Под скалата" - с.Соколово | DN 50 | 500 |
| 64 | Д "Валожки ливади" - с.Стефаново | DN 80 | 66251 |
| 65 | КИ "Каяджика" - с.Стефаново | DN 80; DN 80 | 0072; 066251 |
| 66 | КИ "Старо Стефаново" - с.Стефаново | Беласица 20м3 | fe000775 |
| 67 | Д "Каптажа" - с.Тепава | DN 50 | 36037 |
| 68 | КИ "Аджийски геран" - с.Тепава | DN 50 | 36037 |
| 69 | КИ "Извора" - с.Тепава | DN 50 | 3284 |
| 70 | ШК "Чоловски баир" - с.Умаревци | DN 150; DN 50 | 02450; 799344 |
| 71 | ШК "Чоловски баир" 7 и 8 - с.Умаревци | DN 150; DN 50 | 02450; 799344 |
| 72 | КИ "Каптажа" - с.Чавдарци | DN 80 | 66683 |
| 73 | КИ "Горната чешма" 1,2 - с.Чавдарци | DN 50 | 46234 |
| 74 | КИ "Куньовското" - с.Бежаново | Powogaz DN 150 | 811502 |
| 75 | КИ "Байряновец" - с.Беленци | Durchflub DN 50 | 900217 |
| 76 | КИ "Голямата чешма" - с.Беленци | Durchflub DN 50 | 900217 |
| 77 | КИ "Дикова стубла" - с.Беленци | Durchflub DN 50 | 900217 |
| 78 | КИ "Луканова стубла" - с.Беленци | Durchflub DN 50 | 900217 |
| 79 | Д "Царичин" - с.Дерманци | Powogaz DN 80 | 15358460 |
| 80 | Д "Хайдука" - с.Дерманци | Powogaz DN 80 | 15358460 |
| 81 | Д "Белилката" - с.Дерманци | Powogaz DN 80 | 15358460 |
| 82 | КИ "Батово" - с.Дерманци | Woltec DN 100 | 69670 |
| 83 | КИ "Григора" - с.Карлуково | Durchflub DN 150 | 900368 |
| 84 | КИ "Езерото" - гр.Луковит | Powogaz DN 150 | 70206 |
| 85 | Д "Момчилец" - гр.Луковит | Powogaz DN 150 | не се чете |
| 86 | ШК "Момчилец" - гр.Луковит | Powogaz DN 100 | 133483 |
| 87 | ШК "ЖП спирка" - с.Петревене | Powogaz DN 80 | 40071 |
| 88 | КИ "Бялата вода" - с.Румянцево | Powogaz DN 80 | 718830 |
| 89 | КИ "Черната вода" - с.Румянцево | Powogaz DN 80 | 718830 |
| 90 | КИ "Дачовското" - с.Ъглен | Powogaz DN 150 | 758169 |
| 91 | КИ "Езерото" - с.Ъглен | Powogaz DN 150 | 758169 |
| 92 | КИ и Д "Клетища" - с.Малък Вършец, м.Клетища | DN 50 | 799374 |
| 93 | КИ "Есненски дол" (Усада) - с.Гложене, м.Асен | DN 50 | 1621 |
| 94 | КИ "Царичин" - с.Гложене, м.Асен | 10m3 | 1483 |
| 95 | КИ "Злия дол" - с.Васильово | Беласица 10м3 | 1035102 |
| 96 | КИ "Осените" - с.Васильово | DN 65 | не се чете |
| 97 | КИ "Пещерата" - с.Галата | Powogaz DN 80 | 66584 |
| 98 | КИ "Старото езеро" - с.Галата | Powogaz DN 80 | 656989 |
| 99 | КИ "Сухото езеро" - с.Галата | Powogaz DN 80 | 656989 |
| 100 | КИ "Мъртвилото" - с.Галата | Powogaz DN 80 | 656989 |
| 101 | КИ "Чешмата" - с.Галата | Powogaz DN 80 | не се чете |
| 102 | КИ "Бялата вода" 1,2 - с.Глогово | DN 100 | 71413 |
| 103 | КИ "Бялата вода" 3 - с.Глогово | DN 100 | 71413 |
| 104 | КИ "Босново" - с.Глогово | DN 100 | 71413 |
| 105 | КИ "Кайнака" - с.Глогово | DN 100 | 71413 |
| 106 | КИ "Глоговото" - с.Глогово | DN 100 | 71413 |
| 107 | КИ "Кокя" 1,2 - с.Глогово | DN 100 | 71413 |
| 108 | КИ "Медената долчинка" - с.Глогово | DN 100 | 71413 |
| 109 | КИ "Ратлака" - с.Глогово | 10 m3 | 2988 |
| 110 | Д "Видрите" - с.Гложене | УЗР Взльот УРСВ-010М | 409254 |
| 111 | РВ "Веженица" - за подхранване на дренаж "Видрите" - с.Гложене | DN 200 | 10125640 |
| 112 | КИ "Въра" - с.Гложене | DN 100 | 201422 |
| 113 | КИ "Черджето" - с.Градежница | DN 80 | 7002354 |
| 114 | КИ "Сопот" - с.Голям Извор, м.Дълга ливада | DN 50 | 458941 |
| 115 | ТК "Тулишевец" - с.Голям Извор, м.Дълга ливада | DN 100 | 002784F |
| 116 | КИ "Каптажа" - с.Голям Извор, м.Кръкожабене | DN 50 | 38742 |
| 117 | КИ "Баевене" - с.Малка Желязна | 10 m3 | 55781 |
| 118 | КИ "Главата" и "Руснашкото езеро" - с.Малка Желязна | DN 50 | 116811 |
| 119 | КИ "Каптажа" - с.Голям Извор, м.Ореша | DN 100 | 8645A |
| 120 | РВ "Болованджика" - с.Рибарица | Aflowt-UF | 1700064 |
| 121 | РВ "Брестнишка лъка" - с.Рибарица | Aflowt-UF | 1700064 |
| 122 | ТК Л 35 (реконструкция) - гр.Тетевен | DN 80 | f02786 |
| 123 | КИ "Сливака" - гр.Тетевен, м.Полатен | DN 50 | 69927 |
| 124 | КИ "Млаката" - гр.Тетевен, м.Полатен | DN 50 | 69927 |
| 125 | КИ "Пали лула" - гр.Тетевен, м.Полатен | DN 100 | 69837 |
| 126 | КИ "Топля" - с.Голяма Желязна | УЗР Взльот - УРСВ-010М | 409196 |
| 127 | КИ "Стенето" - с.Черни Осъм | Aflowt-UF | 1700068 |
| 128 | РВ "Краевица" - с.Черни Осъм | УЗР Взльот | 800037 |
| 129 | РВ "Черни Осъм" - с.Черни Осъм | УЗР Взльот | 800023 |
| 130 | КИ "Пазар дере" - с.Голец, м.Пазар дере | 5 m3 | 125433 |
| 131 | КИ "Езерото" - с.Драгана | Powogaz DN 50 | 799333 |
| 132 | ШК "Ялията"1 - с.Каленик | Powogaz DN 80 | 9569 |
| 133 | КИ "Дерменя" 1 - с.Каленик | Беласица 10м3 | 1023292 |
| 134 | КИ "Дерменя" 2 - с.Каленик | Беласица 10м3 | 1023292 |
| 135 | КИ "Едровик езерото" - с.Катунец | Powogaz DN 80 | 66348 |
| 136 | ШК "Гечовото" - с.Катунец | Powogaz DN 80 | 66348 |
| 137 | КИ "Каптажа" - с.Голец, м.Киркова махала | 20 м3 | 1916542 |
| 138 | КИ "Апка" - с.Кирчево | DN 50 | 900256 |
| 139 | КИ "Атцамар чучур" 1,2 - с.Кирчево | Powogaz DN 80 | 42160 |
| 140 | КИ "Чифлика" - с.Кирчево | 20 м3 | 18356 |
| 141 | КИ "Недини езера"1 - с.Лесидрен | Powogaz DN 150 | 999666 |
| 142 | КИ "Недини езера"2 - с.Лесидрен | Powogaz DN 150 | 999666 |
| 143 | КИ "Кюнка" - с.Орлене | DN 50 | 43856 |
| 144 | ШК "Селото" 1,2 - с.Орлене | Powogaz DN 50 | 799281 |
| 145 | ШК "Община" - с.Орлене | DN 80 | 14099856 |
| 146 | КИ "Сух дол" - с.Батулци | Беласица 10м3 | 3405144 |
| 147 | КИ и Д "Стублата" - с.Батулци | Беласица 20м3 | 328 |
| 148 | КИ "Жидевица" - с.Голяма Брестница | Sensus DN 100 | 100087537 |
| 149 | КИ "Синия вир" - с.Голяма Брестница | Sensus DN 100 | 100087537 |
| 150 | КИ "Пишура" и "Клена" - с.Добревци | DN 50 | C10000504 |
| 151 | КИ "Сухото езеро" - с.Добревци | DN 100 | 9971418 |
| 152 | КИ "Върбата" - с.Добревци | DN 100 | 9971418 |
| 153 | КИ "Нишовци" 1,2 - с.Дъбравата | DN 80 | 55158 |
| 154 | КИ "Глава Панега - Долното езеро" - с.Златна Панега | УЗР Взльот УРСВ-010М | 409252 |
| 155 | КИ "Драганина могила" - с.Златна Панега, м.Драганина могила | Беласица 10м3 | 33355 |
| 156 | КИ "Езерото" - с.Малък Извор | DN 80 | 66047 |
| 157 | ТК "Езерото" - с.Малък Извор | DN 40 | 58778 |
| 158 | КИ "Каптажа" - с.Малък Извор, м.Мириовец | Беласица 10м3 | 2063330 |
| 159 | КИ "Богой" 1,2- с.Орешене | DN 100; DN 50 | 99wwp71424;9553574 |
| 160 | КИ "Голямата чешма" - с.Орешене | DN 100; DN 50 | 99wwp71424;9553574 |
| 161 | КИ "Еленишки дол" - Прелок - гр.Ябланица | Беласица 10м3 | 2231940 |

### 1.2.9. Очаквано изграждане и предоставяне за стопанисване на публични активи през периода на бизнес плана (извън инвестиционната програма на ВиК оператора)

Очакваното изграждане и предоставяне за стопанисване на публични активи за водоснабдяване през периода на бизнес плана са представени в таблицата, като информацията е подадена от общините:

- Реконструкция на част от водопроводна мрежа на кв. Острец – обхват: ул. “Русалийски проход“, ул.Цанко Дюстабанов, ул. “Соколска“ (от центъра на кв. Острец до разклона Севлиево-Габрово) , ул. “Смолян“ и ул.”Сенковчица”. – 2022г.;

- Реконструкция на част от водопроводна мрежа на гр.Априлци” по 2 обособени позиции : Обособена позиция № 1 – Етап 2 „Реконструкция на водопроводна мрежа до НВ „Събевци” в ПИ 52218.815.334 , НВ „Почивни станции Острец” в ПИ 52218.811.378 и НВ „Ново село” в ПИ 52218.627.41 и изграждане на НВ”Острец” и м.Боевци в ПИ 52218.853.59” Обособена позиция № 2 – Етап 4 „Реконструкция на водопроводна мрежа по ул.”Васил Левски” , кв.Ново село, ул.”Зора” , кв.Зла река“ – 2022г.;

- Нов водопровод и водопроводно отклонение за ПИ: 40943.31.105 с.Кърпачево, общ.Летница – 2022г.;

- Реконструкция на ВиК мрежа на ж.к."Младост", гр. Ловеч-водопровод – 2026г.;

- Реконструкция на ВВМ с.Умаревци – 2023г.;

- Допълнително водоснабдяване на с.Радювене от водоснабдителна група "Черни Осъм" – 2023г.;

- Изграждане на вътрешната водопроводна мрежа на с.Александрово, Община Ловеч по улици "Рачо Радев", "Шипка", "Генерал Скобелев" и "Димитър Рашков" – 2024г.;

- Реконструкция на ВВМ с.Александрово – 2024г.;

- Реконструкция на ВиК мрежа на ж.к."Здравец", гр. Ловеч – 2026г.;

- "“Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР за реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на гр. Луковит“ по обособени позиции: 1. Обособена позиция 1 – за улици: ул. „Шейново“, ул. „Хаджи Димитър“, ул. „Цл Симеон I“, ул. „Панака“, ул. „Княз Борис I“, ул. „Съединение“, ул. „Кракра“, ул. „Костен дол“ и 2. Обособена позиция 2 – за улици: ул. „Кръгояр“, ул. „Дунав“, ул. „Коларска“" – 2022г.;

- """Реконструкция на водопроводна мрежа с.Карлуково"" :• реконструкция на довеждащ водопровод от облекчителна шахта (ОШ) до ПС „Карлуково – ІІ подем“ с. Карлуково - от облекчителна шахта (ОШ) до напорен резервоар (НР) 350м3; - от напорен резервоар (НР) 350м3 до Държавна психиатрична болницата  (ДПБ) Карлуково." – 2023г.;

- Реконструкция на водопроводна мрежа в обхвата на квартали №№ 44,46,49,60,61а,61б,63,64,67,68,69,70,75,79,81,82,83,84,86 и 87а - гр. Тетевен – 2025г.;

- Основен ремонт водопровод мах. Тулишевец, с. Голям извор – 2023г.;

- Основен ремонт водопровод  ул. "Александър Стамболийски", с. Галата - по стопански начин – 2023г.;

-  Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в обхвата на квартали №33, 24, 21, 19, 14, 13, 12, 10, 5 и част от 3 - гр. Тетевен“- Етап 1 – 2023г.;

- Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа гр.Угърчин- Етап 1 – 2024г.;

- Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа гр.Угърчин- Етап 2 – 2026г.;

- Реконструкция на външен водопровод от разпределителна шахта при резервоари гр.Угърчин до напорен резервоар с.Драгана – 2026г.;

- Реконструкция на водопроводна мрежа по ул. „Стара планина“ и главни водопороводи от напорен резервоар до ул. „Стара планина“, с. Златна Панега, общ. Ябланица“ – 2023г.;

- „Изграждане довеждащ водопровод, захранващ гр. Ябланица и реконструкция на Главен клон I от ВВМ на с. Малък извор, община Ябланица и реконструкция външен водопровод от РВШ с. Малък извор до ЧР на ПС с. Малък извор“ – 2025г.;

- Реконструкция ВВМ с. Орешене, община Ябланица, главен клон I и тласкателен водопровод  – 2023г.;

-  Реконструкция ВВМ, с.Батулци, община Ябланица, по ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ II етап - от ОТ 25 до ОТ 60 – 2023г.

Очакваното приемане на водоснабдяването на с.Драшкова поляна, община Априлци, от „ВиК – Стенето“ ЕООД гр.Троян. От отделянето на общинското ВиК предприятие на Троян от бившето окръжно ВиК предприятие, чиито наследник е „ВиК“ АД гр.Ловеч, водоснабдяването на с.Драшкова поляна се стопанисва от ВиК Троян, тъй като водоснабдителната му система е свързана с мрежата на с.Орешак и външното водоснабдяване в частта помпена станция и напорен водоем са общи за водоснабдяването и на с.Драшкова поляна и на с.Патрешкото. Следва да се отбележи, че селата Орешак и Патрешкото са в община Троян (обособена територия на „ВиК – Стенето“ ЕООД гр.Троян), а с.Драшкова поляна е в община Априлци (обособена територия на „ВиК“ АД гр.Ловеч). От друга страна след прилагане на реформата във ВиК сектора основните активи на водоснабдяването на с.Драшкова поляна (външна и вътрешна водопроводна мрежа и напорен водоем) бяха извадени от баланса на дружеството и предадени на община Априлци като публична общинска собственост, след което ни бяха възложени за опериране от АВиК Ловеч. За да поемем експлоатация на водоснабдяването на с.Драшкова поляна беше необходимо „ВиК – Стенето“ ЕООД да обособи система за доставяне на вода на друг ВиК оператор, да ни предложи договор и да внесе за утвърждаване съответния бизнес план и цени, което стана възможно едва в този период на бизнес планиране.

В настоящия бизнес план водоснабдяването на с.Драшкова поляна не е определено за нов обект с прогнозни бъдещи разходи в услугата „Доставяне вода на потребителите“.

### 1.3. ОПИСАНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ – КАНАЛИЗАЦИЯ

### 1.3.1. Точки на заустване без пречистване

На обособената територия на „ВиК“, Ловеч, с изградена канализационна мрежа са градовете Ловеч, Угърчин, Летница, Луковит, Ябланица и Априлци. От всички канализационни системи само тези на гр. Угърчин и гр. Летница са заустени без пречистване във водоприемниците им.

По информация от Община Угърчин предстои изграждането на градска пречиствателна станция за отпадъчни води, която е на етап работен проект и се предвижда да бъде завършена през 2026 г.

По информация от Община Летница предстои изграждането на градска пречиствателна станция за отпадъчни води, която е на етап идеен проект и се предвижда да бъде завършена след 2026 г.

### 1.3.2. Разрешителни за заустване - №, дата на издаване, срок на валидност

| обект, формиращ отпадъчни води | разрешително |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № | дата | титуляр | срок на действие |
| Пречиствателно съоръжение за битови отпадъчни води (ПСБОВ) на кв. Център, гр.Априлци | 13110125 | 01.09.2011 г. | община Априлци | 01.01.2025 г. |
| Канализационна система на гр. Луковит (с ПСОВ) | 13140005 | 18.04.2007 г. | община Луковит | 19.09.2022 г. |
| Канализационна система на гр. Ябланица (с ПСОВ) | 13140065 | 07.07.2008 г. | община Ябланица | 12.02.2023 г. |
| Канализационна система на гр. Ловеч (с ПСОВ) | 13140150 | 24.02.2010 г. | "ВиК" АД Ловеч | 24.02.2026 г. |
| Канализационна система на гр. Летница | 13140151 | 05.03.2010 г. | "ВиК" АД Ловеч | 05.03.2022 г. |
| Канализационна система на град Угърчин | 13140290 | 14.12.2016 г. | община Угърчин | 14.12.2026 г. |

### 1.3.3. Канализационна мрежа

На обособената територия на „ВиК“, Ловеч, с изградена канализационна мрежа са градовете Ловеч, Угърчин, Летница, Луковит, Ябланица и Априлци. Типът на канализационната мрежа е основно смесена, като само в гр. Луковит и гр. Априлци има изградена и разделна канализационна система. Степента на изградеността й в градовете е различна, като в най-голяма степен отвеждането на отпадъчните води е реализирано в гр. Ловеч. В по-голямата си част канализационната мрежа е изграждана в периода 1970-1990 г., а 90% от тръбите са бетонови.

### 1.3.4. Главни канализационни колектори

Главни канализационни колектори са изградени в гр. Ловеч, гр. Луковит и гр. Ябланица и са изпълнени от полиетиленови тръби с висока плътност.

Общата дължина на канализационната мрежа в горепосочените градове към края на 2020 г. е 151,3 км, от които в гр. Ловеч – 70,219 км, гр. Летница – 30,269 км в гр. Угърчин – 6,091 км, гр. Луковит – 29,776 км, гр. Ябланица – 14,003 км и гр. Априлци – 0,943 км.

### 1.3.5. Съоръжения по мрежата – помпени станции, други

Към момента дружеството експлоатира една канализационна помпена станция, която се намира в гр. Ловеч, кв. Продимчец.

В услугата „Отвеждане на отпадъчни води“ е предвидена експлоатацията на канализационна помпена станция Продимчец. Станцията работи от 2015 г., и е приета в април 2021 г. след отстраняване на дефекти.

В настоящия бизнес план КПС „Продимчец“ е определено за нов обект с прогнозни бъдещи разходи в услугата „Отвеждане на отпадъчните води“.

### 1.3.6. Очаквано изграждане и предоставяне за стопанисване на публични активи през периода на бизнес плана (извън инвестиционната програма на ВиК оператора)

Канализационна помпена станция Продимчец

Обектът е експлоатиран от Община Ловеч от юни 2015 г. (РП №СТ-05-952/30.06.2015) и след отстраняване на дефекти е фактически приет за стопанисване от В и К Ловеч от 01.04.2021 г.

КПС Продимчец е със следните характеристики: VЧР = 12 м3 ; Помпи: работни - 2бр., резервна 1 бр. Q = 6.73 л/сек. N = 3.1 kW; инсталирана мощност 10 kW.

„Изграждане на канализация по ул.“Кръгояр“ и прилежащите улици в гр. Луковит“, община Луковит, област Ловеч“

Обектът е на фаза работен проект и е планирано да бъде предаден за стопанисване на „В и К“ АД гр. Ловеч през м. декември 2022 г. Общата дължина на канализационната мрежа е 2 745,70 м и е от смесен тип, СКО – 150 бр.

Изграждане на канализационна мрежа за обект: главен колектор ІІ / в дясно на река Каменица/ и връзка на главен колектор ІІ с главен колектор І

Обектът е на фаза работен проект и е планирано да бъде предаден за стопанисване на „В и К“ АД гр. Ловеч през м. декември 2024 г. Общата дължина на канализационната мрежа е 4 500 м, СКО – 380 бр.

Канализации улици гр. Угърчин към колектор 1

Обектът е на фаза работен проект и е планирано да бъде предаден за стопанисване на „В и К“ АД гр. Ловеч през м. декември 2026 г. Общата дължина на канализационната мрежа е 2 000 м, СКО – 160 бр.

### 1.4. ОПИСАНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ – ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

### 1.4.1. Точки на заустване с пречистване

На обособената територия на „ВиК“, Ловеч, с изградена канализационна мрежа която е заустена в пречиствателна станция за отпадъчни води са градовете Ловеч, Луковит, Ябланица и Априлци

### 1.4.2. Разрешителни за заустване - №, дата на издаване и срок на валидност

| обект, формиращ отпадъчни води | разрешително |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № | дата | титуляр | срок на действие |
| Пречиствателно съоръжение за битови отпадъчни води (ПСБОВ) на кв. Център, гр.Априлци | 13110125 | 01.09.2011 г. | община Априлци | 01.01.2025 г. |
| Канализационна система на гр. Луковит (с ПСОВ) | 13140005 | 18.04.2007 г. | община Луковит | 19.09.2022 г. |
| Канализационна система на гр. Ябланица (с ПСОВ) | 13140065 | 07.07.2008 г. | община Ябланица | 12.02.2023 г. |
| Канализационна система на гр. Ловеч (с ПСОВ) | 13140150 | 24.02.2010 г. | "ВиК" АД Ловеч | 24.02.2026 г. |

### 1.4.3.ПСОВ–описание на технологията на пречистване на всяка експлоатирана ПСОВ (механично, биологично, третично пречистване)

Към настоящия момент (31-06-2021 г.) дружеството стопанисва функциониращи ПСОВ в гр. Ловеч (от 02.2010 г.), в гр. Ябланица (от 09.2016 г.) и в гр. Луковит (от 10.2016 г.) и пречиствателно съоръжение за битови отпадъчни води (ПСБОВ) в централната част на кв. „Център“ в гр. Априлци (от 09.2016 г.).

Механично стъпало

Механичното стъпало в ПСОВ гр. Ловеч работи ефективно. То се състои се от 2 бр. груби решетки, 3 бр. центробежни помпи монтирани във входна помпена станция, 2 бр. фини решетки, 2 бр. пясъко-масло задържателя, 1 бр. класификатор за пясък, 1 бр. ротационен филтър и 3 бр. въздуходувки към пясъко-масло задържателите.

ПСОВ гр. Луковит – ефективно работещо механично пречистване, състоящо се от 2 бр. механизирани груби решетки и 1 бр. комбинирано съоръжение за механично пречистване.

ПСОВ гр. Ябланица – ефективно работещо механично пречистване, състоящо се от чакълоуловител с грайфер, 1 бр. механизирана груба решетка, 1бр. ръчна (резервна) груба решетка и 1 бр. комбинирано съоръжение за механично пречистване.

ПСБОВ гр. Априлци – механичното пречистване представлява един първичен утаител. Този утаител се оказва крайно недостатъчен поради липсата на решетки, които да отстраняват едрите примеси от отпадъчните води. Това създава неблагоприятни условия за експлоатация на биологичното стъпало, което представлява два биофилтъра. По-леките едри отпадъци успяват да преминат през преливната тръба в първичния утаител, която отвежда  водите към биофилтрите за по-нататъшно пречистване. Тези отпадъци задръстват и блокират работните колела на 4-те помпи, монтирани в биостъпалото, което води до тяхното авариране.

Биологично стъпало

В ПСОВ гр. Ловеч е изградено биологично стъпало с два Биобасейна кароселен тип и три Вторични радиални утаителя. В Биобасейните се редуцира съдържанието на органични и азотни съединения, чрез симултанна денитрификация. Биологичното стъпало на ПСОВ гр. Ловеч работи стабилно, като на изход пречиствателна станция подсигурявава значително по-ниски концентрации по наблюдаваните показатели, от ПДК предвидени в разрешителното за заустване.

В ПСОВ гр. Ябланица е изградено биологично стъпало с два Биобасейна и два Вторични радиални утаителя. В Биобасейните се редуцира съдържанието на органични и азотни съединения, чрез предварително включена денитрификация. Биологичното стъпало на ПСОВ гр. Ябланица работи стабилно, като на изход пречиствателна станция подсигурявава значително по-ниски концентрации по наблюдаваните показатели, от ПДК предвидени в разрешителното за заустване.

В ПСОВ гр. Луковит е изградено биологично стъпало с два Биобасейна и два Вторични радиални утаителя. В Биобасейните се редуцира съдържанието на органични и азотни съединения, чрез симултанна денитрификация. Биологичното стъпало на ПСОВ гр. Луковит работи стабилно, като на изход пречиствателна станция подсигурявава значително по-ниски концентрации по наблюдаваните показатели, от ПДК предвидени в разрешителното за заустване.

Биологичното стъпало на ПСБОВ гр. Априлци се състои от два биофилтъра „BIOCLERE“ производство на „EKOFIN-POL” Полша. Това стъпало не работи с предвидената в проекта ефективност, заради проблемите описани в т. 1.4.2.

Третично пречистване

Третично пречистване е предвидено и изградено в ПСОВ гр. Ловеч, ПСОВ гр. Луковит, ПСОВ гр. Ябланица и в ПСБОВ гр. Априлци.

Отстраняването на фосфор се осъществява чрез дозиране на коагулант. Коагулирането на фосфорните съединения в ПСОВ гр. Ловеч, ПСОВ гр. Луковит и ПСОВ гр. Ябланица се осъществява чрез използването на железен трихлорид, а в ПСБОВ гр. Априлци с помощта на алуминиев сулфат.

### 1.4.4. Очаквано изграждане и предоставяне за стопанисване на публични активи през периода на бизнес плана (извън инвестиционната програма на ВиК оператора)

По данни на община Угърчин към 2026 г. предстои въвеждането в експлоатация на ПСОВ гр. Угърчин и предаването и за стопанисване на „В и К“ АД гр.Ловеч.

Станцията е проектирана за 2408 ЕЖ, с Qср.дневно = 553,32 м3.

За пречистването на отпадъчните води е избрана двустъпална схема на пречистване с механично и биологично пречистване. Предвидено е и обеззаразяване на пречистените отпадъчни води, в случай на епидемия, по предписание на РЗИ.

Механичното стъпало включва: входна помпена станция с груба решетка и комбинирано съоръжение (фина решетка, пясъкозадържател, мазниноуловител).

Биологичното стъпало включва: биобасейн с продължителна аерация и вторични утаители.

Утайковото стопанство включва: утайкоуплътнител, инсталация за обезводняване на утайките и изсушителни полета за аварийно депониране на утайките.

Инсталираната мощност на ПСОВ гр. Угърчин е 177,2 кВт, а проектния разход на електроенергия 241 110,6 кВтч за година.

В настоящия бизнес план ПСОВ гр.Угърчин е определена за нов обект с прогнозни бъдещи разходи в услугата „Пречистване на отпадъчните води“.

### 1.5. ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА С НЕПИТЕЙНИ КАЧЕСТВА

Дружеството не поддържа системи за доставяне на вода с непитейни качества.

### 1.5.1. Описание на системата за доставяне на вода с непитейни качества

### 1.5.2. Данни за доставени, фактурирани водни количества и загуби на вода, информация за монтирани средства за измерване

### 1.6. ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ДРУГ ВИК ОПЕРАТОР

„В и К“ АД гр. Ловеч доставя питейна вода на два други ВиК оператора – „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Плевен и на „В и К – Стенето“ ЕООД – гр. Троян.

Съгласно Чл.5, ал. 3 от Наредба № 4 от 14.09.2004г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, в КЕВР са представени за съгласуване проекти на договори за доставяне на питейна вода на друг ВиК оператор между „В и К“ АД гр. Ловеч и: „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Плевен (писмо изх. № ИД-2952/29.04.2021г., вх. № В-17-34-11/07.05.2021г. на КЕВР) и „В и К – Стенето“ ЕООД – гр. Троян (писмо изх. № ИД-2952-1/18.05.2021г., вх. № В-17-34-13/19.05.2021г. на КЕВР). С писмо изх. № ОК-3642-1/04.06.2021г. сме предоставили за съгласуване проектите на договорите на Асоциация по ВиК – Ловеч.

С писма изх. № В-17-34-13/18.06.2021г. (наш вх. № ИД-2952-2/23.06.2021г.) и В-17-34-11/18.06.2021г. (наш вх. № ИД-2952-3/23.06.2021г.), КЕВР ни е предоставило своите становища по проектите за договори между „В и К“ АД гр. Ловеч и съответно „В и К – Стенето“ ЕООД – гр. Троян и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Плевен.

С писмо № ОК-5191/21.07.2021 г. Асоциация по ВиК Ловеч ни уведомява, че проектите на договорите на „В и К“ АД гр. Ловеч с „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Плевен и „В и К – Стенето“ ЕООД – гр. Троян за доставка на вода няма да бъдат съгласувани (Решение № РД-02-14/16.07.2021 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството) и следва да бъдат коригирани според Писмо № 90-04-271(1)/19.07.2021 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Двата проектодоговора са коригирани, съгласувани с „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Плевен и „В и К – Стенето“ ЕООД – гр. Троян, и са внесени повторно за съгласуване:

- в КЕВР с наши писма съответно с изх.№ ИД-2952-8/19.10.2021 г. и с изх.№ ИД-2952-7/19.10.2021 г.

- в Асоциация по ВиК – Ловеч с наше писмо изх.№ ОК-3642-2/11.11.2021 г. (със същото писмо са внесени за съгласуване и проектодоговорите, по които „ВиК“ ООД гр. Габрово и „В и К – Стенето“ ЕООД – гр. Троян ще доставят вода на „ВиК“ АД гр.Ловеч)

Подписването на двата договора, по които „В и К“ АД гр. Ловеч  ще доставя вода на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Плевен и „В и К – Стенето“ ЕООД – гр. Троян ще се осъществи след съгласуването им от съответните АВиК.

Като електронни приложения в .pdf формат към настоящия договор са внесени следните документи, които са относими към условията и прогнозните количества и цени, по които „В и К“ АД гр. Ловеч продава на и купува от други ВиК оператори водни количества, а именно:

- Проект на договор с „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Плевен за доставка на вода от „В и К“ АД гр. Ловеч.

- Писмо на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Плевен (изх.№ 1529/24.06.2021 г.) заявяване на необходимите водни количества за доставка за периода 2022 – 2026 г.

- Писмо на „В и К“ АД гр. Ловеч (изх.№ ИД-2952-8/19.10.2021 г.) до КЕВР за повторно съгласуване на проектодоговора с „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Плевен за доставка на вода от „В и К“ АД гр. Ловеч.

- Писмо на „В и К“ АД гр. Ловеч (изх.№ ОК-3642-2/11.11.2021 г.) до Асоциация по ВиК – Ловеч за повторно съгласуване на проектодоговора с „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Плевен за доставка на вода от „В и К“ АД гр. Ловеч.

- Писмо на „В и К“ АД гр. Ловеч (изх.№ ИД-4331-1/11.11.2021 г.) до „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Плевен за оповестяване на прогнозните цени за услугата „Доставяне на вода на друг ВиКО“ за периода 2022 – 2026 г.

- Проект на договор с „В и К – Стенето“ ЕООД – гр. Троян за доставка на вода от „В и К“ АД гр. Ловеч.

- Писмо на „В и К – Стенето“ ЕООД – гр. Троян (изх.№ И-312/02.06.2021 г.) заявяване на необходимите водни количества за доставка за периода 2022 – 2026 г.

- Писмо на „В и К“ АД гр. Ловеч (изх.№ ОК-3642-2/11.11.2021 г.) до Асоциация по ВиК – Ловеч за повторно съгласуване на проектодоговора с „В и К – Стенето“ ЕООД – гр. Троян за доставка на вода от „В и К“ АД гр. Ловеч.

- Писмо на „В и К“ АД гр. Ловеч (изх.№ ИД-4331-1/11.11.2021 г.) до „В и К – Стенето“ ЕООД – гр. Троян за оповестяване на прогнозните цени за услугата „Доставяне на вода на друг ВиКО“ за периода 2022 – 2026 г.

- Проект на договор с „В и К“ АД гр. Ловеч за доставка на вода от „В и К“ ООД гр.Габрово.

- Писмо на „В и К“ АД гр. Ловеч (изх.№ ИД-2499-2/17.05.2021 г.) заявяване на необходимите водни количества за доставка за периода 2022 – 2026 г.

- Писмо на „В и К“ АД гр. Ловеч (изх.№ ОК-3642-2/11.11.2021 г.) до Асоциация по ВиК – Ловеч за повторно съгласуване на проектодоговора с „В и К“ ООД гр. Габрово за доставка на вода на „В и К“ АД гр. Ловеч.

- Писмо на „В и К“ ООД гр. Габрово (изх.№ РД 05-4504/05.11.2021 г.) до „В и К“ АД гр. Ловеч за оповестяване на прогнозните цени за услугата „Доставяне на вода на друг ВиКО“ за периода 2022 – 2026 г.

- Проект на договор с „В и К“ АД гр. Ловеч за доставка на вода от „В и К - Стенето“ ЕООД гр. Троян.

- Писмо на „В и К - Стенето“ ЕООД гр. Троян до „В и К“ АД гр. Ловеч (изх.№ И-550/12.10.2021 г.) за потвърждение на заявените от „В и К“ АД гр. Ловеч  необходими водни количества за доставка за периода 2022 – 2026 г.

- Писмо на „В и К“ АД гр. Ловеч (изх.№ ОК-3642-2/11.11.2021 г.) до Асоциация по ВиК – Ловеч за повторно съгласуване на проектодоговора с „В и К - Стенето“ ЕООД гр. Троян за доставка на вода на „В и К“ АД гр. Ловеч.

- Писмо на „В и К - Стенето“ ЕООД гр. Троян (изх.№ И-604/11.11.2021 г.) до „В и К“ АД гр. Ловеч за оповестяване на прогнозните цени за услугата „Доставяне на вода на друг ВиКО“ за периода 2022 – 2026 г.

### 1.6.1. Описание на системата за доставяне на вода на друг ВиК оператор

Доставяне на вода на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Плевен

На „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Плевен се доставя вода от две водоснабдителни системи - ВС „Черни Осъм“ за населени места от община Плевен и от ВС „Златна Панега“ за населени места от община Червен бряг.

Водоснабдителна система (ВС) „Черни Осъм” добива сурова вода от две речни водохващания и един каптаж, обработва я с хлор-газ и я транспортира до отклонения за населени места от общините Троян, Плевен и Ловеч, съответно обслужвани от „В и К Стенето” ЕООД, гр. Троян, „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен и ВС „Област Ловеч“.

Водоснабдителна система (ВС) „Златна Панега” добива помпено сурова вода от извор „Глава Панега”, обработва я с хлор-газ и я транспортира до отклонения за населени места от община Червен бряг, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен и до отклонения за населени места от общините Ябланица и Луковит, които са част от ВС „Област Ловеч“.

Тази виртуална система включва подаваните количества към обслужваната от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен обособена територия от ВС „Черни Осъм“ и ВС „Златна Панега“ и припадащите им се разходи.

Доставяне на вода на „В и К – Стенето“ ЕООД – гр. Троян

На „В и К – Стенето“ ЕООД – гр. Троян се доставя вода от три водоснабдителни системи – от ВС „Черни Осъм“, от ВС „Априлци“ и от ВС „Топля“ за населени места от община Троян.

Водоснабдителна система (ВС) „Черни Осъм” добива сурова вода от две речни водохващания и един каптаж, обработва я с хлор-газ и я транспортира до отклонения за населени места от общините Троян, Плевен и Ловеч, съответно обслужвани от „В и К Стенето” ЕООД - гр. Троян, „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Плевен и ВС „Област Ловеч“.

Водоснабдителна система (ВС) „Априлци” добива сурова вода от изворите „Пенови дупки”, „Глиганови дупки”, „Глогът”, „Бъджев чучур” и „Бъзов дял”, освен това  ползва вода и от водоснабдителна система „Стоките” (водохващане „Видима”), която се експлоатира от „ВиК“ ООД - гр. Габрово. Суровата вода се обработва с хлор-газ и се транспортира до отклонения за населени места от Троян, обслужвани от „В и К Стенето” ЕООД - гр. Троян и до отклонения за населени места от община Априлци, които са част от ВС „Област Ловеч.

Водоснабдителна система „Топля” добива сурова вода от четири извора „Топля” №№ 1, 2, 3 и 4, обработва я с хлор-газ и я транспортира до отклонения за населени места от община Троян, обслужвани от „В и К Стенето” ЕООД - гр. Троян и до отклонения за населени места от община Угърчин, които са част от ВС „Област Ловеч“.

Тази виртуална система включва подаваните количества към обслужваната от „В и К Стенето” ЕООД - гр. Троян обособена територия от ВС „Черни Осъм“, ВС „Априлци“ и ВС „Топля“ и припадащите им се разходи.

### 1.6.2. Данни за доставени, фактурирани водни количества и загуби на вода, информация за монтирани средства за измерване на водните количества в пунктовете на отдаване на вода на друг ВиК оператор

Данните за доставени, фактурирани количества и загуби на вода при доставяне на вода на друг ВиК оператор са за базовата 2020 г.

| ВС/ населено място | Количества вода на вход ВС | Фактурирани доставени водни количества | Загуби на вода |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Неотчетени водни количества |  | Технологични загуби на вода |  | Търговски загуби на вода |  | Реални загуби на вода |  |
|  | м³/год. | м³/год. | м³/год. | % | м³/год. | % | м³/год. | % | м³/год. | % |
| Общо за ВС Доставяне на вода на друг ВиК оператор | 16 932 176 | 16 167 748 | 764 428 | 4.51% | 48 | 0.00% | 201 637 | 1.19% | 562 743 | 3.32% |
| ВиК Плевен | 15 960 195 | 15 245 730 | 714 465 | 4.48% | 47 | 0.00% | 188 497 | 1.18% | 525 921 | 3.30% |
| ВиК Троян | 971 981 | 922 018 | 49 963 | 5.14% | 1 | 0.00% | 13 140 | 1.35% | 36 822 | 3.79% |

Доставяне на вода на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Плевен

Водните количества се доставят до „точки на измерване“, с монтирани измервателни устройства в изправност и в метрологична годност, по които се фактурира доставеното водно количество. Местоположението им е както следва:

- от ВС „Черни Осъм“ – местност „Зелковски баир“, землище на с. Славяни, общ. Ловеч при км 700+900 на довеждащия магистрален водопровод.

Точки на измерване

| № | Населено място | Диаметър на водомер | Qmax водомер | Година на метрологична пломба | Срок на метрологична пломба |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Община Плевен -Зелковски баир | ø500 | 5000 м3/ч | 2021 | 36 месеца |

- от ВС „Златна Панега“ – местност „Тополовец“, землище гр. Луковит, общ. Луковит на довеждащия магистрален водопровод.

Точки на измерване

| № | Населено място | Диаметър на водомер | Qmax водомер | Година на метрологична пломба | Срок на метрологична пломба |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Община Червен бряг | ø200 | 500 м3/ч | 2020 | 24 месеца |

Доставяне на вода на „В и К – Стенето“ ЕООД – гр. Троян

Водните количества се доставят до „точки на измерване“, с монтирани измервателни устройства в изправност и в метрологична годност, по които се фактурира доставеното водно количество. Местоположението им е както следва:

- от ВС „Черни Осъм“ – 17 бр. отклонения, с параметри на водомерите както следва:

Точки на измерване

| № | Населено място | Диаметър на водомер | Qmax водомер | Година на метрологична пломба | Срок на метрологична пломба |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Черни Осъм-ЦО | ø80 | 80 м3/ч | 2021 | 24 месеца |
| 2. | с. Орешак-ЦО | ø100 | 200 м3/ч | 2021 | 24 месеца |
| 3. | с. Орешак-Пионерски лагер | ø25 | Q3 = 6,3 м3/ч | 2016 | 60 месеца |
| 4. | с. Орешак-ПСПВ | ø25 | 20 м3/ч | 2020 | 60 месеца |
| 5. | с. Орешак-вилни селища | ø50 | 5 м3/ч 30 м3/ч | 2021 | 60 месеца |
| 6. | гр. Троян-ЦО | ø200 | Q3 = 630 м3/ч | 2019 | 24 месеца |
| 7. | гр. Троян-мах. Дудевска | ø100 | 120 м3/ч | 2019 | 24 месеца |
| 8. | гр. Троян-ПСОВ | ø65 | 80 м3/ч | 2021 | 24 месеца |
| 9. | с. Калейца-ЦО | ø80 | 60 м3/ч | 2021 | 24 месеца |
| 10. | с. Калейца-Горна махала | ø80 | 60 м3/ч | 2021 | 24 месеца |
| 11. | с. Калейца-Долна махала | ø25 | 7 м3/ч | 2020 | 60 месеца |
| 12. | с. Калейца-Доброданско поле | ø65 | 80 м3/ч | 2021 | 24 месеца |
| 13. | с. Врабево-ЦО | ø100 | 120 м3/ч | 2021 | 24 месеца |
| 14. | с. Добродан-ЦО | ø65 | 80 м3/ч | 2021 | 24 месеца |
| 15. | с. Добродан-Гара Добродан | ø40 | 20 м3/ч | 2020 | 60 месеца |
| 16. | с. Дълбок дол и с. Борима | ø100 | 120 м3/ч | 2019 | 24 месеца |
| 17. | с. Ломец-ЦО | ø65 | 80 м3/ч | 2019 | 24 месеца |

- от ВС „Априлци“ – мах. „Джокерите“, землище с. Велчево, общ. Априлци на довеждащия магистрален водопровод. Параметрите на водомера са:

Точки на измерване

| № | Населено място | Диаметър на водомер | Qmax водомер | Година на метрологична пломба | Срок на метрологична пломба |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Гумощник - Централно отклонение | ø100 | 160 м3/ч | 2019 | 24 месеца |

- от ВС „Топля“ – 12 бр. отклонения, с параметри на водомерите както следва:

Точки на измерване

| № | Населено място | Диаметър на водомер | Qmax водомер | Година на метрологична пломба | Срок на метрологична пломба |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Голяма Желязна - РШ мах.Чербин - ново | ø80 | 80 м3/ч | 25.06.2015 | 60 месеца |
| 2. | с.Голяма Желязна - РШ 12 мах.Чербин | ø100 | 200 м3/ч | 15.05.2019 | 24 месеца |
| 3. | с.Голяма Желязна - Централно отклонение | ø25 | Q3 = 6,3 м3/ч | 22.02.2018 | 24 месеца |
| 4. | с.Голяма Желязна - РШ мах.Топ кория | ø25 | 20 м3/ч | 2016 | 60 месеца |
| 5. | с.Старо село - Централно отклонение | ø50 | 5 м3/ч 30 м3/ч | 2016 | 24 месеца |
| 6. | с.Голяма Желязна - РШ ПС мах.Власковска | ø200 | Q3 = 630 м3/ч | 2018 | 24 месеца |
| 7. | с.Голяма Желязна - ШВВ 33 Германеца | ø100 | 120 м3/ч | 2016 | 60 месеца |
| 8. | с.Голяма Желязна - РШ Пламен Николов Митев | ø65 | 80 м3/ч | 2016 | 60 месеца |
| 9. | с.Голяма Желязна - ШО 46 Радю Стефанов Табашки | ø80 | 60 м3/ч | 2016 | 60 месеца |
| 10. | с.Голяма Желязна - ШО 48 мах.Гложка | ø80 | 60 м3/ч | 2016 | 60 месеца |
| 11. | с.Голяма Желязна - ШО 50 Плевенска | ø25 | 7 м3/ч | 2018 | 60 месеца |
| 12. | с.Голяма Желязна - РШ 40 Войн Бошков | ø65 | 80 м3/ч | 2016 | 60 месеца |

### 1.7. ДОСТАВЕНА ВОДА ОТ ДРУГ ВИК ОПЕРАТОР – ЗАКУПЕНИ ВОДНИ КОЛИЧЕСТВА, ЦЕНА И ДОСТАВЧИК

Понастоящем „В и К“ АД гр. Ловеч закупува питейна вода от „ВиК“ ООД гр. Габрово от магистрален водопровод „Видима – ПСПВ Стоките“ за нуждите на ВС „Априлци“.

Точките на водовземане от магистрален водопровод „Видима – ПСПВ Стоките“ са:

| № | точка на мерене | водомер |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ду | Qmax (м3/ч) |
| 1 | ПС "Пъздери" | ø50 | 25 |
| 2 | кв.Острец – летище | 1“ | 7 |
| 3 | кв.Острец - център | 1½“ | 20 |
| 4 | кв.Видима | ø100 | 100 |

Закупените в периода 2018 – 2020 г. и заявените от нас за периода 2022 – 2026 г. водни количества от „ВиК“ ООД гр.Габрово и цените на доставка реалните за периода 2018 – 2020 г. и прогнозните такива, за които доставчикът ни е информирал със свое писмо изх.№ РД 05-4504/05-11-2021 г. са показани в таблицата по-долу:

| ПОКАЗАТЕЛ | отчет 2018 - 2020 г. и прогноза 2022 - 2026 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| закупена вода (м3) | 143 761 | 114 121 | 112 713 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| цена (лв/м3) | 0.140 | 0.337 | 0.353 | 0.361 | 0.369 | 0.396 | 0.421 | 0.447 |

Планираме да приемем от 2022 г. водоснабдяването на с.Драшкова поляна, община Априлци, от „ВиК – Стенето“ ЕООД гр.Троян, което не сме дефинирали като нов обект с бъдещи разходи в настоящия бизнес план.

Във връзка с това „ВиК – Стенето“ ЕООД гр.Троян ни е информирало за всички експлоатационни характеристики на обекта за последните три години и за прогнозните си цени (последните с писмо изх.№ И-604/11-11-2021 г.). От своя страна ние сме заявили водните количества, които ще купуваме. Прогнозните количества и цени, по които ще купуваме вода от „ВиК – Стенето“ ЕООД гр.Троян са показани в таблицата по-долу:

| ПОКАЗАТЕЛ | отчет 2018 - 2020 г. и прогноза 2022 - 2026 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| закупена вода (м3) | 0 | 0 | 0 | 14 500 | 14 500 | 14 500 | 14 500 | 14 500 |
| цена (лв/м3) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.771 | 0.808 | 0.872 | 0.931 | 1.014 |

Съгласно Чл.5, ал. 3 от Наредба № 4 от 14.09.2004г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, в КЕВР са представени за съгласуване проекти на договори за доставяне на питейна вода от друг ВиК оператор между „ВиК“ ООД гр. Габрово и „В и К“ АД гр. Ловеч (вх. № В-17-39-10/20.05.2021г. на КЕВР) и „В и К – Стенето“ ЕООД – гр. Троян и „В и К“ АД гр. Ловеч (вх. № В-17-03-9/02.06.2021г. на КЕВР). С писмо изх. № ОК-3642-1/04.06.2021г. сме предоставили за съгласуване проектите на договорите на Асоциация по ВиК – Ловеч.

С писма изх. № В-17-39-10/18.06.2021г. (наш вх. № ИД-2952-5/23.06.2021г.) и В-17-03-9/18.06.2021г. (наш вх. № ИД-2952-4/23.06.2021г.), КЕВР ни е предоставило своите становища по проектите за договори съответно между „ВиК“ ООД гр. Габрово и „В и К“ АД гр. Ловеч, и „В и К – Стенето“ ЕООД – гр. Троян и „В и К“ АД гр. Ловеч.

Актуалното състояние на процедурата по съгласуване на двата проектодоговора, по които „В и К“ АД гр. Ловеч ще купува вода от „В и К“ ООД гр. Габрово и „В и К – Стенето“ ЕООД гр. Троян е описано в т.1.6. по-горе.

Подписването на договорите ще се осъществи след одобряване от съответните АВиК.

### 1.8. ПРЕЧИСТЕНА ОТПАДЪЧНА ВОДА ОТ ДРУГ ВИК ОПЕРАТОР

Дружеството не предоставя отпадъчни води за пречистване на друг ВиК оператор, нито пречиства отпадъчни води на друг ВиК оператор в свои ПСОВ.

### 1.9. ОПИСАНИЕ НА СОБСТВЕНИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ

Дружеството не притежава собствени източници за производство на електроенергия.

### 1.9.1. Количества произведена, използвана / продадена електрическа енергия от собствени източници

### 1.9.2. Приложимо Решение на Комисията за определяне на преференциална цена на електрическа енергия от съответните собствени източници

### 1.10. АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ

### 1.10.1. Програма за подобряване управлението на ВиК системите – системи и регистри

### 1.10.1.1. Системи СКАДА – текущо състояние, внедряване на системи

Автоматична система за управление с дистанционен контрол на отдалечени обекти във „В и К“ АД, гр. Ловеч представлява съвкупност от апарати и програмни средства осигуряващи  получаването и предаването от обекти към диспечерският пункт на информацията за състоянието на определени технологични параметри и изпращане от диспечерският пункт към обекта команди за промяна на режима на работа на съоръженията. Предаването на данните от обектите към диспечерските пунктове и изпращането на команди към обектите става посредством радио канал. Възможността за дистанционно управление на съоръжения (спирателни кранове) се използва рядко поради вероятност от предизвикване на резки хидравлични смущения.

Съществуващите диспечерски системи във водоснабдяването са „Ловеч“, „Тетевен“, „Ябланица – град“, „Ябланица – села“, „Черни Осъм“ и „Златна Панега“.

Основните обекти и елементи на тези системи са изброени в таблиците по – долу:

диспечерска система гр.Ловеч

| № | обект | елемент | функция | параметър |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС Сливешки Ливади | Черпателен Водоем | следене | ниво (%) |
| 1 | ПС Сливешки Ливади | ПА 1 | следене и управление | ток (А) и напрежение (V) |
| 1 | ПС Сливешки Ливади | ПА 2 | следене и управление | ток (А) и напрежение (V) |
| 1 | ПС Сливешки Ливади | ПА 3 | следене и управление | ток (А) и напрежение (V) |
| 1 | ПС Сливешки Ливади | сп.кран с ел. задвижване | следене и управление | степен на отваряне (%) |
| 1 | ПС Сливешки Ливади | Водомер с импулсен изход | следене | водно количество (л/с) |
| 1 | ПС Сливешки Ливади | Контактен манометър | следене | налягане (атм) |
| 2 | НВ Печковец | Изравнителен водоем Печковец | следене | ниво (%) |
| 3 | НВ 12 000 м3 (Централен водоем) | сп.кран 1 с ел. задвижване | следене и управление | степен на отваряне (%) |
| 3 | НВ 12 000 м3 (Централен водоем) | НВ 6 000 м3 (камера 1) | следене | ниво (%) |
| 3 | НВ 12 000 м3 (Централен водоем) | НВ 6 000 м3 (камера 2) | следене | ниво (%) |
| 3 | НВ 12 000 м3 (Централен водоем) | сп.кран 2 с ел. задвижване | следене и управление | степен на отваряне (%) |
| 3 | НВ 12 000 м3 (Централен водоем) | сп.кран 3 с ел. задвижване | следене и управление | степен на отваряне (%) |
| 3 | НВ 12 000 м3 (Централен водоем) | УЗР към гр. Ловеч | следене | водно количество (л/с) |
| 4 | НВ 1 000 м3 (Болница) | сп.кран 1 с ел. задвижване | следене и управление | степен на отваряне (%) |
| 4 | НВ 1 000 м3 (Болница) | Водомер | следене | водно количество (л/с) |
| 4 | НВ 1 000 м3 (Болница) | НВ 1 000 м3 (Болница) | следене | ниво (%) |
| 4 | НВ 1 000 м3 (Болница) | сп.кран 2 с ел. задвижване към болница | следене и управление | степен на отваряне (%) |
| 5 | НВ 3 000 м3 (за ж.к. Младост) | НВ 1 500 м3 | следене | ниво (%) |
| 5 | НВ 3 000 м3 (за ж.к. Младост) | НВ 1 500 м3 | следене | ниво (%) |
| 5 | НВ 3 000 м3 (за ж.к. Младост) | сп.кран 1 | следене и управление | степен на отваряне (%) |
| 5 | НВ 3 000 м3 (за ж.к. Младост) | сп.кран 2 | следене и управление | степен на отваряне (%) |
| 6 | РШ ж.к. Младост | манометър | следене | налягане (атм) |
| 6 | РШ ж.к. Младост | сп.кран 1 към НВ 3000 м3 | следене и управление | степен на отваряне (%) |
| 6 | РШ ж.к. Младост | сп.кран 1 с ел. задвижване към НВ 14 000 м3 | следене и управление | степен на отваряне (%) |
| 6 | РШ ж.к. Младост | сп.кран - байпас с ел. задвижване към НВ 14 000 м3 | следене и управление | степен на отваряне (%) |
| 6 | РШ ж.к. Младост | Водомер | следене | водно количество (л/с) |
| 6 | РШ ж.к. Младост | Централен сп. Кран 1 с ел. задвижване към ж.к. Младост | следене и управление | степен на отваряне (%) |
| 6 | РШ ж.к. Младост | сп.кран - байпас с ел. задвижване към ж.к. Младост | следене и управление | степен на отваряне (%) |
| 6 | РШ ж.к. Младост | манометър | следене | налягане (атм) |
| 7 | Централно отклонение и хлораторно | Централен сп.кран 1 с ел. задвижване | следене и управление | степен на отваряне (%) |
| 7 | Централно отклонение и хлораторно | сп.кран - байпас с ел. задвижване | следене и управление | степен на отваряне (%) |
| 7 | Централно отклонение и хлораторно | УЗР | следене | водно количество (л/с) |
| 7 | Централно отклонение и хлораторно | Водомер | следене | водно количество (л/с) |
| 7 | Централно отклонение и хлораторно | манометър | следене | налягане (атм) |
| 7 | Централно отклонение и хлораторно | сп. Кран | следене и управление | степен на отваряне (%) |
| 8 | НВ 14 000 м3 - към ж.к. Червен Бряг | сп.кран 1 с ел. задвижване | следене и управление | степен на отваряне (%) |
| 8 | НВ 14 000 м3 - към ж.к. Червен Бряг | НВ 7 000 м3 1 | следене | ниво (%) |
| 8 | НВ 14 000 м3 - към ж.к. Червен Бряг | НВ 7 000 м3 2 | следене | ниво (%) |
| 8 | НВ 14 000 м3 - към ж.к. Червен Бряг | сп.кран 2 с ел. задвижване | следене и управление | степен на отваряне (%) |
| 8 | НВ 14 000 м3 - към ж.к. Червен Бряг | Водомер | следене | водно количество (л/с) |
| 11 | ПС Стратеш | сп.кран 1 с ел. задвижване | следене и управление | степен на отваряне (%) |
| 11 | ПС Стратеш | Изравнителен водоем (Черпателен за ПС) | следене | ниво (%) |
| 11 | ПС Стратеш | ПА 1 | следене и управление | ток (А) и напрежение (V) |
| 11 | ПС Стратеш | ПА 2 | следене и управление | ток (А) и напрежение (V) |
| 11 | ПС Стратеш | сп.кран 2 с ел. задвижване | следене и управление | степен на отваряне (%) |
| 11 | ПС Стратеш | Водомер | следене | водно количество (л/с) |
| 11 | ПС Стратеш | манометър | следене | налягане (атм) |
| 12 | НВ 160 м3 | НВ 160 м3 | следене | ниво (%) |
| 12 | НВ 160 м3 | сп.кран към Стратеш | следене и управление | степен на отваряне (%) |

диспечерска система гр.Тетевен

| № | обект | елемент | функция | параметър |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Речно водохващане Болованджика | НВ | следене | ниво (%) |
| 2 | Разходомер | УЗР | следене | водно количество (л/с) |
| 3 | Преливник Жданов | Водомер | следене | водно количество (л/с) |
| 4 | НВ Костина | НВ Костина | следене | ниво (%) |
| 5 | Преливник Брязово | Водомер | следене | водно количество (л/с) |
| 6 | НВ Скрибътна | НВ Скрибътна | следене | ниво (%) |
| 7 | Градски водомер | УЗР | следене | водно количество (л/с) |
| 7 | Градски водомер | Водомер | следене | водно количество (л/с) |
| 8 | НВ 1250 м3 | НВ 1250 м3 | следене | ниво (%) |
| 8 | НВ 1250 м3 | ПА 1 | следене | ток (А) и напрежение (V) |
| 8 | НВ 1250 м3 | ПА 2 | следене | ток (А) и напрежение (V) |
| 8 | НВ 1250 м3 | Водомер | следене | водно количество (л/с) |
| 8 | НВ 1250 м3 | манометър | следене | налягане (атм) |
| 8 | НВ 1250 м3 | НВ (Висока Зона) | следене | ниво (%) |
| 9 | ПС Гложене | Черпателен водоем | следене | ниво (%) |
| 9 | ПС Гложене | ПА 1 | следене и управление | ток (А) и напрежение (V) |
| 9 | ПС Гложене | ПА 2 | следене и управление | ток (А) и напрежение (V) |
| 9 | ПС Гложене | Водомер | следене | водно количество (л/с) |
| 9 | ПС Гложене | манометър | следене | налягане (атм) |
| 10 | НВ Гложене | НВ Гложене | следене | ниво (%) |
| 11 | ПС Управление | Водомер | следене | водно количество (л/с) |
| 11 | ПС Управление | манометър | следене | налягане (атм) |
| 11 | ПС Управление | ПА 1 | следене и управление | ток (А) и напрежение (V) |
| 11 | ПС Управление | НВ | следене | ниво (%) |
| 11 | ПС Управление | Черпателен водоем | следене | ниво (%) |
| 11 | ПС Управление | ПА 2 | следене и управление | ток (А) и напрежение (V) |
| 11 | ПС Управление | ПА 3 | следене и управление | ток (А) и напрежение (V) |
| 11 | ПС Управление | манометър | следене | налягане (атм) |
| 11 | ПС Управление | Водомер | следене | водно количество (л/с) |
| 12 | НВ Козница | НВ Козница | следене | ниво (%) |
| 13 | ПС Полатен | Черпателен водоем | следене | ниво (%) |
| 13 | ПС Полатен | ПА 1 | следене и управление | ток (А) и напрежение (V) |
| 13 | ПС Полатен | ПА 2 | следене и управление | ток (А) и напрежение (V) |
| 13 | ПС Полатен | ПА 3 | следене и управление | ток (А) и напрежение (V) |
| 13 | ПС Полатен | Водомер | следене | водно количество (л/с) |
| 13 | ПС Полатен | манометър | следене | налягане (атм) |
| 13 | ПС Полатен | НВ | следене | ниво (%) |
| 14 | ПС Вилна зона | Черпателен водоем | следене | ниво (%) |
| 14 | ПС Вилна зона | ПА 1 | следене и управление | ток (А) и напрежение (V) |
| 14 | ПС Вилна зона | ПА 2 | следене и управление | ток (А) и напрежение (V) |
| 14 | ПС Вилна зона | Водомер | следене | водно количество (л/с) |
| 14 | ПС Вилна зона | манометър | следене | налягане (атм) |
| 15 | НВ Вилна зона | НВ Вилна зона | следене | ниво (%) |
| 16 | Ретранслатор с. Бабенци | ретранслатор | предаване на данни | - |

диспечерска система гр.Ябланица

| № | обект | елемент | функция | параметър |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС Шумнене | Черпателен водоем | следене | ниво (%) |
| 1 | ПС Шумнене | ПА 1 | следене и управление | ток (А) и напрежение (V) |
| 1 | ПС Шумнене | ПА 2 | следене и управление | ток (А) и напрежение (V) |
| 1 | ПС Шумнене | Водомер | следене | водно количество (л/с) |
| 1 | ПС Шумнене | манометър | следене | налягане (атм) |
| 2 | НВ Соплик | НВ Соплик | следене | ниво (%) |
| 3 | ПС Долно Шумнене I Подем | Черпателен водоем | следене | ниво (%) |
| 3 | ПС Долно Шумнене I Подем | ПА 1 | следене и управление | ток (А) и напрежение (V) |
| 3 | ПС Долно Шумнене I Подем | ПА 2 | следене и управление | ток (А) и напрежение (V) |
| 3 | ПС Долно Шумнене I Подем | манометър | следене | налягане (атм) |
| 3 | ПС Долно Шумнене I Подем | Водомер | следене | водно количество (л/с) |
| 4 | ПС Долно Шумнене II Подем | Напорен водоем (Черпателен за ПС) | следене | ниво (%) |
| 4 | ПС Долно Шумнене II Подем | ПА 1 | следене и управление | ток (А) и напрежение (V) |
| 4 | ПС Долно Шумнене II Подем | ПА 2 | следене и управление | ток (А) и напрежение (V) |
| 4 | ПС Долно Шумнене II Подем | манометър | следене | налягане (атм) |
| 4 | ПС Долно Шумнене II Подем | Водомер | следене | водно количество (л/с) |
| 5 | НВ Долно Шумнене | НВ Долно Шумнене | следене | ниво (%) |
| 6 | ПС Габровица | Водомер | следене | водно количество (л/с) |
| 6 | ПС Габровица | манометър | следене | налягане (атм) |
| 6 | ПС Габровица | ПА 1 | следене и управление | ток (А) и напрежение (V) |
| 6 | ПС Габровица | манометър | следене | налягане (атм) |
| 7 | НВ Баба Тошковица | НВ Баба Тошковица 1 (Висока Зона) | следене | ниво (%) |
| 7 | НВ Баба Тошковица | НВ Баба Тошковица 2 (Ниска Зона) | следене | ниво (%) |
| 7 | НВ Баба Тошковица | сп.кран | следене | степен на отваряне (%) |
| 7 | НВ Баба Тошковица | сп.кран | следене | степен на отваряне (%) |
| 8 | ОШ Девет Дола | Облекчителна Шахта | следене | ниво (%) |
| 8 | ОШ Девет Дола | манометър | следене | налягане (атм) |
| 9 | ОШ Девет Дола | манометър | следене | налягане (атм) |
| 9 | ОШ Девет Дола | Облекчителна Шахта | следене | ниво (%) |
| 10 | НВ Марковски | сп.кран | следене и управление | степен на отваряне (%) |
| 10 | НВ Марковски | сп.кран | следене и управление | степен на отваряне (%) |
| 10 | НВ Марковски | манометър | следене | налягане (атм) |
| 11 | ПС Гложене I Подем | Черпателен водоем | следене | ниво (%) |
| 11 | ПС Гложене I Подем | ПА 1 | следене и управление | ток (А) и напрежение (V) |
| 11 | ПС Гложене I Подем | ПА 2 | следене и управление | ток (А) и напрежение (V) |
| 11 | ПС Гложене I Подем | манометър | следене | налягане (атм) |
| 11 | ПС Гложене I Подем | Водомер | следене | водно количество (л/с) |
| 12 | ПС Гложене II Подем | Черпателен водоем | следене | ниво (%) |
| 12 | ПС Гложене II Подем | ПА 1 | следене и управление | ток (А) и напрежение (V) |
| 12 | ПС Гложене II Подем | ПА 2 | следене и управление | ток (А) и напрежение (V) |
| 12 | ПС Гложене II Подем | манометър | следене | налягане (атм) |
| 12 | ПС Гложене II Подем | Водомер | следене | водно количество (л/с) |
| 13 | ОШ Кука | ОШ Кука | следене | ниво (%) |
| 14 | ПС Малък Извор | Черпателен резервоар | следене | ниво (%) |
| 14 | ПС Малък Извор | ПА 1 | следене и управление | ток (А) и напрежение (V) |
| 14 | ПС Малък Извор | ПА 2 | следене и управление | ток (А) и напрежение (V) |
| 14 | ПС Малък Извор | манометър | следене | налягане (атм) |
| 14 | ПС Малък Извор | Водомер | следене | водно количество (л/с) |
| 15 | НВ Малък Извор | НВ Малък Извор | следене | ниво (%) |
| 15 | НВ Малък Извор | ПА 1 | следене и управление | ток (А) и напрежение (V) |

диспечерска система община Ябланица

| № | обект | елемент | функция | параметър |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС Г. Брестница II Подем | не е изградена |  |  |
| 2 | ПС Г. Брестница I Подем | Черпателен водоем | следене | ниво (%) |
| 2 | ПС Г. Брестница I Подем | ПА 1 | следене и управление | ток (А) и напрежение (V) |
| 2 | ПС Г. Брестница I Подем | ПА 2 | следене и управление | ток (А) и напрежение (V) |
| 2 | ПС Г. Брестница I Подем | манометър | следене | налягане (атм) |
| 2 | ПС Г. Брестница I Подем | Водомер | следене | водно количество (л/с) |
| 3 | НВ Г. Брестница | НВ Г. Брестница | следене | ниво (%) |
| 4 | ПС Брестница | Водомер | следене | водно количество (л/с) |
| 4 | ПС Брестница | НВ Ниска зона (Черпателен водоем) | следене | ниво (%) |
| 4 | ПС Брестница | ПА 1 | следене и управление | ток (А) и напрежение (V) |
| 4 | ПС Брестница | ПА 2 | следене и управление | ток (А) и напрежение (V) |
| 4 | ПС Брестница | Водомер | следене | водно количество (л/с) |
| 4 | ПС Брестница | манометър | следене | налягане (атм) |
| 4 | НВ Брестница | НВ Брестница | следене | ниво (%) |
| 6 | ПС Батулци | Черпателен резервоар | следене | ниво (%) |
| 6 | ПС Батулци | ПА 1 | следене и управление | ток (А) и напрежение (V) |
| 6 | ПС Батулци | ПА 2 | следене и управление | ток (А) и напрежение (V) |
| 6 | ПС Батулци | манометър | следене | налягане (атм) |
| 6 | ПС Батулци | Водомер | следене | водно количество (л/с) |
| 7 | НВ Батулци | НВ Батулци | следене | ниво (%) |
| 7 | НВ Батулци | Водомер | следене | водно количество (л/с) |
| 7 | НВ Батулци | манометър | следене | налягане (атм) |
| 8 | ПС Орешене | Черпателен водоем | следене | ниво (%) |
| 8 | ПС Орешене | ПА 1 | следене и управление | ток (А) и напрежение (V) |
| 8 | ПС Орешене | ПА 2 | следене и управление | ток (А) и напрежение (V) |
| 8 | ПС Орешене | манометър | следене | налягане (атм) |
| 8 | ПС Орешене | Водомер | следене | водно количество (л/с) |
| 9 | НВ Орешене | НВ Орешене | следене | ниво (%) |
| 9 | НВ Орешене | Водомер | следене | водно количество (л/с) |
| 9 | НВ Орешене | манометър | следене | налягане (атм) |
| 10 | ПС Д. Могила | Черпателен водоем | следене | ниво (%) |
| 10 | ПС Д. Могила | ПА 1 | следене и управление | ток (А) и напрежение (V) |
| 10 | ПС Д. Могила | ПА 2 | следене и управление | ток (А) и напрежение (V) |
| 10 | ПС Д. Могила | манометър | следене | налягане (атм) |
| 10 | ПС Д. Могила | Водомер | следене | водно количество (л/с) |
| 11 | НВ Д. Могила | НВ Д. Могила | следене | ниво (%) |
| 11 | НВ Д. Могила | Водомер | следене | водно количество (л/с) |
| 11 | НВ Д. Могила | манометър | следене | налягане (атм) |
| 12 | Хидрофор Дъбрава | Черпателен водоем | следене | ниво (%) |
| 12 | Хидрофор Дъбрава | ПА 1 | следене и управление | ток (А) и напрежение (V) |
| 12 | Хидрофор Дъбрава | Водомер | следене | водно количество (л/с) |
| 12 | Хидрофор Дъбрава | манометър | следене | налягане (атм) |
| 13 | НВ Дъбрава | Черпателен водоем | следене | ниво (%) |
| 13 | НВ Дъбрава | Водомер | следене | водно количество (л/с) |
| 13 | НВ Дъбрава | манометър | следене | налягане (атм) |
| 14 | Отклонение Зл. Панега | сп.кран | следене и управление | степен на отваряне (%) |
| 14 | Отклонение Зл. Панега | Водомер | следене | водно количество (л/с) |
| 14 | Отклонение Зл. Панега | манометър | следене | налягане (атм) |

диспечерска система „Черни Осъм“

| № | обект | елемент | функция | параметър |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Речно водохващане Черни Осъм | УЗР за открит канал | следене | водно количество (л/с) |
| 2 | Речно водохващане Краевица | УЗР за открит канал | следене | водно количество (л/с) |
| 3 | ВЕЦ Черни Осъм | УЗР | следене | водно количество (л/с) |
| 4 | ИШ Орешак | УЗР | следене | водно количество (л/с) |
| 5 | РШ Троян | водомер за гр.Троян | следене | водно количество (л/с) |
| 5 | РШ Троян | УЗР за гр.Троян | следене | водно количество (л/с) |
| 5 | РШ Троян | сп.кран за гр.Троян | следене и управление | степен на отваряне (%) |
| 5 | РШ Троян | централен сп.кран | следене и управление | степен на отваряне (%) |
| 5 | РШ Троян | централен сп.кран - байпас 1 | следене и управление | степен на отваряне (%) |
| 5 | РШ Троян | централен сп.кран - байпас 2 | следене и управление | степен на отваряне (%) |
| 5 | РШ Троян | манометър | следене | налягане (атм) |
| 6 | ИШ Ломец | УЗР | следене | водно количество (л/с) |
| 6 | ИШ Ломец | манометър | следене | налягане (атм) |
| 7 | Хлораторно гр.Ловеч | сп.кран за гр.Ловеч - 1 | следене и управление | степен на отваряне (%) |
| 7 | Хлораторно гр.Ловеч | сп.кран за гр.Ловеч - 2 | следене и управление | степен на отваряне (%) |
| 7 | Хлораторно гр.Ловеч | водомер за гр.Ловеч | следене | водно количество (л/с) |
| 7 | Хлораторно гр.Ловеч | УЗР за гр.Ловеч | следене | водно количество (л/с) |
| 7 | Хлораторно гр.Ловеч | манометър | следене | налягане (атм) |
| 8 | ИШ Зелковски баир | манометър 1 | следене | налягане (атм) |
| 8 | ИШ Зелковски баир | централен сп.кран 1 | следене и управление | степен на отваряне (%) |
| 8 | ИШ Зелковски баир | централен сп.кран 2 | следене и управление | степен на отваряне (%) |
| 8 | ИШ Зелковски баир | централен сп.кран - байпас | следене и управление | степен на отваряне (%) |
| 8 | ИШ Зелковски баир | манометър 2 | следене | налягане (атм) |
| 8 | ИШ Зелковски баир | водомер за община Плевен | следене | водно количество (л/с) |
| 8 | ИШ Зелковски баир | УЗР за община Плевен | следене | водно количество (л/с) |
| 8 | ИШ Зелковски баир | Акумулатори 1 | следене | напрежение (V) |
| 8 | ИШ Зелковски баир | Акумулатори 2 | следене | напрежение (V) |
| 15 | Ретранслатор Патрешко | ретранслатор | предаване на данни | - |
| 16 | Ретранслатор Стратеш | ретранслатор | предаване на данни | - |

диспечерска система „Златна Панега“

| № | обект | елемент | функция | параметър |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС Зл. Панега | Черпателен водоем | следене | ниво (%) |
| 1 | ПС Зл. Панега | ПА 1 | следене | ток (А) и напрежение (V) |
| 1 | ПС Зл. Панега | ПА 2 | следене | ток (А) и напрежение (V) |
| 1 | ПС Зл. Панега | ПА 3 | следене | ток (А) и напрежение (V) |
| 1 | ПС Зл. Панега | сп.кран 1 | следене и управление | степен на отваряне (%) |
| 1 | ПС Зл. Панега | сп.кран 2 | следене и управление | степен на отваряне (%) |
| 1 | ПС Зл. Панега | сп.кран 3 | следене и управление | степен на отваряне (%) |
| 1 | ПС Зл. Панега | УЗР | следене | водно количество (л/с) |
| 1 | ПС Зл. Панега | манометър | следене | налягане (атм) |
| 1 | ПС Зл. Панега | Водомер | следене | водно количество (л/с) |
| 1 | ПС Зл. Панега | Хидрофор | следене | налягане (атм) |
| 2 | Изравнителен Водоем | УЗР | следене | водно количество (л/с) |
| 2 | Изравнителен Водоем | Изравнителен Водоем | следене | ниво (%) |
| 2 | Изравнителен Водоем | Изравнителен Водоем | следене | ниво (%) |
| 2 | Изравнителен Водоем | УЗР | следене | водно количество (л/с) |
| 2 | Изравнителен Водоем | Водомер | следене | водно количество (л/с) |
| 3 | ПС II Подем | ПА 1 | следене | ток (А) и напрежение (V) |
| 3 | ПС II Подем | ПА 2 | следене | ток (А) и напрежение (V) |
| 3 | ПС II Подем | Водомер 1 | следене | водно количество (л/с) |
| 3 | ПС II Подем | Водомер 2 | следене | водно количество (л/с) |
| 3 | ПС II Подем | манометър | следене | налягане (атм) |
| 4 | ПС III Подем Беленци | Изравнителен Водоем (Черпателен за ПС) | следене | ниво (%) |
| 4 | ПС III Подем Беленци | ПА 1 | следене | ток (А) и напрежение (V) |
| 4 | ПС III Подем Беленци | ПА 2 | следене | ток (А) и напрежение (V) |
| 4 | ПС III Подем Беленци | УЗР | следене | водно количество (л/с) |
| 4 | ПС III Подем Беленци | Водомер | следене | водно количество (л/с) |
| 4 | ПС III Подем Беленци | манометър | следене | налягане (атм) |
| 5 | НВ Беленци | НВ Водоем | следене | ниво (%) |
| 6 | НВ Карлуково | Водомер | следене | водно количество (л/с) |
| 6 | НВ Карлуково | манометър | следене | налягане (атм) |
| 6 | НВ Карлуково | НВ Карлуково | следене | ниво (%) |
| 7 | РШ Златна Панега | ск. за Златна Панега | следене и управление | степен на отваряне (%) |
| 7 | РШ Златна Панега | Водомер | следене | водно количество (л/с) |
| 7 | РШ Златна Панега | манометър | следене | налягане (атм) |
| 8 | ПС Румянцево | ск. за ПС Румянцево | следене и управление | степен на отваряне (%) |
| 8 | ПС Румянцево | Водомер 1 | следене | водно количество (л/с) |
| 8 | ПС Румянцево | Черпателен Водоем | следене | ниво (%) |
| 8 | ПС Румянцево | ПА 1 | следене | ток (А) и напрежение (V) |
| 8 | ПС Румянцево | ПА 2 | следене | ток (А) и напрежение (V) |
| 8 | ПС Румянцево | Водомер 2 | следене | водно количество (л/с) |
| 8 | ПС Румянцево | манометър | следене | налягане (атм) |
| 9 | НВ Румянцево | НВ Румянцево | следене | ниво (%) |
| 10 | РШ Петревене-Тодоричене | СК за с. Тодоричене и с. Петревене | следене и управление | степен на отваряне (%) |
| 10 | РШ Петревене-Тодоричене | Водомер | следене | водно количество (л/с) |
| 10 | РШ Петревене-Тодоричене | манометър | следене | налягане (атм) |
| 11 | НВ Луковит | ск. за гр. Луковит | следене и управление | степен на отваряне (%) |
| 11 | НВ Луковит | УЗР 1 | следене | водно количество (л/с) |
| 11 | НВ Луковит | УЗР 2 | следене | водно количество (л/с) |
| 11 | НВ Луковит | НВ Луковит 1 | следене | ниво (%) |
| 11 | НВ Луковит | НВ Луковит 2 | следене | ниво (%) |
| 11 | НВ Луковит | НВ Луковит 3 | следене | ниво (%) |
| 11 | НВ Луковит | Водомер | следене | водно количество (л/с) |
| 12 | ИШ Червен Бряг | ск. към Червен Бряг | следене и управление | степен на отваряне (%) |
| 12 | ИШ Червен Бряг | УЗР | следене | водно количество (л/с) |
| 12 | ИШ Червен Бряг | Водомер | следене | водно количество (л/с) |

Общото състояние на съществуващите диспечерски системи във водоснабдяването е незадоволително по отношение на проблемна комуникация (понастоящем почти на 100% се използва радиовръзка, която в определени райони е ненадеждна при развитие на гръмотевични бури и заглушавания на сигнала от неустановени ползватели, както и неефективен контрол от КРС), проблемно събиране и съхранение на данните от измервателните уреди и липса на удобен за текущи анализи софтуер.

В периода на бизнес плана наред с планираните мероприятия за подобряване на измерването на водата на вход ВС и зонирането на мрежата (изграждането на пунктове за измерване на вход на DMA зони е предвидено развиването и доизграждането на съществуващите диспечерски системи чрез:

- подмяна на комуникационните модули на обектите – преминаване от радио на GPRS комуникация.

- изграждане на нови обекти от диспечерските системи на „Черни Осъм“ и „Ловеч“, „Тетевен“ и „Ябланица“

- изграждане на нови диспечерски системи (без възможност за оборудване на всички обекти в рамките на периода на бизнес плана) - „Топля“, „Ловеч – села“ и „Луковит – села“.

- подмяна на съществуващия софтуер и създаване на общ сървър за събиране и обработка на данни с гарантирана непрекъснатост на работа и защита на събираните данни.

В канализацията понастоящем няма изградени диспечерски системи. В периода на бизнес плана е предвидено изграждането на отделни обекти за измерване на заустваните водни количества от канализационните системи на гр.Летница и гр.Угърчин. Целта е събиране на истинска информация за водните количества, която заедно с данните от провеждания мониторинг на качествата на заустваната вода ще даде реална представа за съществуващите товари на основните замърсявания. Съгласно РГП и в двете населени места (с население малко над 2000 жители) следва да бъдат изградени ПСОВ със средства на съответните общини, на държавата и европейски средства. Основният проблем според нас е, че при проектирането на ПСОВ не се държи сметка за действителните водни количества и товари (във всички ПСОВ, които понастоящем дружеството стопанисва, проектните водни количества са много по-малки от реалните, а проектните товари са с пъти по-малки или по-големи от реалните). Изгражданите по такива проекти ПСОВ в 100% от случаите са неефективни, а на места практически ненужни.

В пречистването на отпадъчните води има изградени СКАДА системи в три от пречиствателните станции – ПСОВ гр.Ловеч, ПСОВ гр.Луковит и ПСОВ гр.Ябланица.

В ПСОВ гр. Ловеч е внедрена SCADA система за управление на някой основни технологични процеси. SCADA системата е разработена от SIEMENS и е базирана на програма SIMATIC WinCC V7.0. Съоръженията от технологичната схема на ПСОВ – Ловеч са разделени между шест операционни екрана (обекта) както следва:

- екран „ВХОД” – от този екран дистанционно се управляват: помпите на входната помпена станция. Могат да се наблюдават на анимирани схеми:  основният байпас на ПСОВ, грубите решетки, транспортната лента след грубите решетки, фините решетки, шнековият транспортьор след фините решетки и компактора за отпадъците уловени от фините решетки;

- екран „ПЯСЪКО&МАСЛО” – от този екран дистанционно се управляват: помпите и джет-аераторите на дъждовния задържател, въздуходувките за аериране на пясъко-масло задържателя, помпите на маслоуловителните шахти, ротационният филтър, помпите за пясък и класификатора за пясък. Могат да се наблюдават на анимирани схеми: мостовите скрепери на пясъко-масло задържателя, байпасите към дъждовния задържател преди и след пясъко-масло задържателя. Наблюдават се показанията на онлайн измервателните уреди на входния измерителен канал;

- екран „БИОБАСЕЙН” – от този екран дистанционно се управляват: въздуходувките, пропелерните бъркалки и бътерфлай клапите за зоново регулиране на въздушния поток за аерация на биобасейните; пропелерните бъркалки на селектора към биобасените; Наблюдават се показанията на измервателните инструменти на биобасейните;

- екран „ВТОРИЧНИ РАДИАЛНИ” – от този екран дистанционно се управляват: телескопичните кранове за регулиране дебите на РАУ, помпите за РАУ и ИАУ, помпите на помпената станция за плуващи в-ва и пяна. Могат да се наблюдават на анимирани схеми: мостовите скрепери на ВРУ, UV – системата за дезинфекция. Наблюдават се показанията на онлайн измервателните уреди на изходния измерителен канал;

- екран „СТАБИЛИЗАТОР” – от този екран дистанционно се управляват: миксерите и въздуходувките на аеробния стабилизатор, помпите към утайковото стопанство, помпите на помпената станция за калови води и филтрат, миксерът на силоза за утайка. Могат да се наблюдават на анимирани схеми: мостовите скрепери на предварителния и последващия утайкоуплътнители;

- екран „ОБЕЗВОДНИТЕЛНА” – от този екран дистанционно се управляват: дозиращите помпи за полиелектролит и утайка към обезводнителните центрофуги. Могат да се наблюдават на анимирани схеми: обезводнителните центрофуги, съоръжението за дозиране и разтваряне на полиелектролит и шнековият танспортьор за обезводнена утайка.

В ПСОВ гр. Луковит е внедрена SCADA система за управление на някой основни технологични процеси. SCADA системата е разработена от SHNEIDER. Всички съоръжения от технологичната схема на ПСОВ – Луковит се наблюдават на един екран.

От екрана могат да се управляват: грубите решетки, помпите във ВПС, въздуходувките към ББ, пропелерните бъркалки във ББ и селектора, , бътерфлай клапите за регулиране на въздушния поток за аерация на биобасейните, помпите за РАУ, помпата за ИАУ, помпата за плуващи вещества, утайкочистачите във ВРУ, утайкочистача в утайкоуплътнителя, миксера във силоза за утайка и помпата за прехвърляне на утайка от УУ в силоза за утайка. Могат да се наблюдават на анимирани схеми съоръженията от утайковото стопанство. Наблюдават се показанията на измервателните инструменти на биобасейните, ниво на утайкоуплътнителя, силоза за утайка и ВПС, дебит на вход и изход ПСОВ.

В ПСОВ гр. Ябланица е внедрена SCADA система за управление на някой основни технологични процеси. SCADA системата е разработена от SIEMENS и е базирана на програма SIMATIC WinCC. Съоръженията от технологичната схема на ПСОВ – Ябланица са разделени между три екрана. Два от екраните са операционни, а един е информативен и са разпределени както следва:

- екран „Механично чистене” – от този екран дистанционно се управляват входните помпи. Могат да се наблюдават на анимирани схеми: грайфера за обслужване на чакълоуловителя, грубите решетки, помпите във входната помпена станция и комбинираното съоръжение за механично пречистване. Наблюдават се показанията на онлайн измервателните уреди на входния дебитомер и нивото на отпадъчните води във входната помпена станция;

- екран „БИОЛОГИЯ” – от този екран дистанционно се управляват: въздуходувките към биобасейна, пропелерните бъркалки на ББ, бътерфлай клапите за регулиране на въздушния поток за аерация на биобасейните; помпите за РАУ, помпите за вътрешна рециркулация, помпите за ИАУ, утайкочистачите на ВРУ, въздуходувките към аеробния стабилизатор и помпата за надкалова вода във утайкоуплътнителя; Наблюдават се показанията на измервателните инструменти на биобасейните, ниво на утайкоуплътнителя, дебит на вход и изход ПСОВ, дебит на РАУ, дебит на вътрешна рециркулация; Могат да се наблюдават на анимирани схеми съоръженията от утайковото стопанство.

- екран „Преглед” – това е информативен екран на който могат да се наблюдават показанията на основните дебитомери и нивомери, както и разхода на електроенергия.

### 1.10.1.2. Регистър на активи – текущо състояние, внедряване на регистър

Общи характеристики

Дружеството разполага с Регистър на активи, като част от модул „Регистри“ от програма „ВиК Център 6.0“, разработен от „ВИ Софт“ ЕООД гр. Варна.

Със Заповед на Изпълнителния директор ПД-12467/17.12.2018г. е внедрен Регистър на активи, в която е регламентиран достъпа до регистъра със съответните нива, контрола на съхраняваните данни и съхранението на въведените данни на корпоративен сървър.

Със Заповед на Изпълнителния директор ПД-12467-1/20.12.2018г. е въведен утвърден механизъм за съхраняване на записи за извършени промени - Инструкция за работа с регистъра.

Със Заповед на Изпълнителния директор ПД-12467-2/20.12.2018г. е въведена Процедура за реда за поддържане на регистъра, с описание на процесите за работа с данните.

Типът система е специализиран софтуер, WEB базирано приложение, което работи върху Microsoft SQL BD. Налични са пароли, потребителски имена и нива на достъп, определени със заповедта на Изпълнителния директор за внедряване на регистъра.

Първичната информация се въвежда ръчно във формуляр „Активи“ в модул „Номенклатура“, данните се запазват при въвеждането им в номенклатурата, записите в регистъра не могат да се изтрият, актуализиране на информацията се извършва при предоставяне на „В и К“ АД гр. Ловеч на новоидентифициран актив. Последващ контрол на въведените данни е определен в Заповедта за внедряване на Изпълнителния директор. Експортира съдържанието като справка във формат Excel. Регистърът черпи информация от номенклатурата с активи, която има възможност да се синхронизират с външни системи посредством файлов обмен.

Данните се съхраняват на корпоративния сървър, като интервалът от време на архивиране на копие на данните е ежедневен.

Има възможност за генериране на справки по зададени критерии – по вид съоръжение, категория, вид дейност, населено място, местоположение, материал, диаметър, МОЛ и счетоводна сметка.

Въведена е първоначалната информация в регистъра и от него се черпят данни за променливите, необходими за изчисляването на стойностите на показателите за качество ПК11г Активен контрол на течовете и др.

Специфични изискуеми характеристики

За всеки вид актив се попълва обща информация – наименование, идентификационен номер, вид на съоръжението, местонахождение, дата на въвеждане в и на извеждане от експлоатация, състояние.

Техническите параметри се попълват за различните видове активи, информация дали съоръжението е в експлоатация.

- водопроводи и канализация – тип (довеждащ, разпределителен), материал, диаметър, дължина, дълбочина на полагане.

- СВО и СКО – материал, диаметър, дължина, дълбочина.

- СК и ПХ – диаметър, наличие на ел. задвижка

- помпени станции –  мощност, Q/H характеристика, модел

- резервоари – обем, кота хранителна тръба, кота вливна тръба, дата на последна инспекция

- ХС/ ПСОВ – вид на пречистването, оборудване

### 1.10.1.3. Географска информационна система (ГИС) – текущо състояние, внедряване на система

Общи характеристики

Дружеството разполага с Географска информационна система (ГИС), разработена от „АКВАМОД“ ООД гр. София.

Със Заповед на Изпълнителния директор ПД-12468/17.12.2018г. е внедрена Географска информационна система - ГИС, в която е регламентиран достъпа със съответните нива, контрола на съхраняваните данни и съхранението на въведените данни на корпоративен сървър. Извършва се обучение на персонала, както и оказване на практическа помощ от фирмата, предоставила ни лиценза за InfoNet.

Със Заповед на Изпълнителния директор ПД-12468-1/20.12.2018г. са въведени Процедури за процесите за работа с данните и начина и реда на поддържане на Географска информационна система (ГИС), както следва: Процедура № 01 – Изменение и допълнение на процедурния наръчник за работа с ГИС-базирана информационна система за ВиК мрежите (ГИСИСВиКМ); Процедура № 02 – Конвенция за идентификация на ВиК системите в ГИС-базирана информационна система за ВиК мрежите, Процедура № 03 – Система за контрол произхода на данните за ВиК мрежите в ГИС-базирана информационна система за ВиК мрежите, Процедура № 04 – Файлова система на ГИСИСВиКМ. Контрол на достъпа. Графици и методи на архивиране на информацията, Процедура № 05 – ГИСИСВиКМ – основна структура на базата-данни в infoNetTM. Графици и методи на архивиране на информацията, Процедура № 06 – ГИСИСВиКМ – структура и формати на спомагателни ГИС слоеве с елементи на надземен кадастър. Основни технически изисквания, Процедура № 07 – ГИСИСВиКМ – общи изисквания при редакция на данни. Управление на потребителските версии в базата данни на infoNetTM.

Типът система е многопотребителска база данни от тип “Workgroup Master Database в софтуерната платформа infoNet, налични са пароли, потребителски имена и нива на достъп, определени със заповедта на Изпълнителния директор за внедряване, данните се запазват при въвеждането им в номенклатурата и записите в системата не могат да се изтрият. Първичната информация се въвежда в съответните слоеве. Източник на първичната информация са съществуващи AutoCAD съвместими векторни формати (*.dwg, *.dxf), а актуализиране на информацията се извършва при възникнала необходимост и съгласно Процедурите. Данните се съхраняват на корпоративния сървър, като интервалът от време на архивиране на копие на данните е ежедневно. Има възможност за генериране на справки по зададени критерии – по вид съоръжение, категория, вид дейност, населено място, местоположение, материал, диаметър, МОЛ и счетоводна сметка.

Специфични изискуеми характеристики

За водопроводите, канализацията, СВО, сградни канализационни отклонения (СКО) и спирателна арматура (спирателни кранове - СК и пожарни хидранти - ПХ): идентификационен номер; местоположение; материал; диаметър; дължина; дълбочина на полагане; година на полагане; състояние; тип (за водопроводите и канализацията); статуса на СК; наличие на ел. задвижки.

За помпени станции (ПС), резервоари, хлораторни станции (ХС), ПСОВ: идентификационен номер; местоположение и име; захранван район (без ПСПВ и ПСОВ); технически параметри на помпите в ПС, кота ос помпа; технически параметри на резервоарите, ХС, ПСПВ и ПСОВ. За всички активи от тези групи - информация за състояние и дата на последна инспекция /профилактика, почистване/; водни количества (без ПС), както и дали съоръженията са в експлоатация.

Дава възможност за прикачване на снимки и др., както и да извършва анализ на състоянието на дадено съоръжение.

На 01.08.2020г., в следствие на криптовирус, атакувал сървъра на дружеството е унищожена цялата разработена внедрена географска информационна система InfoNet, която не може да бъде възстановена. Към момента ГИС отсъства.

Към момента необходимата информация за изчисляването на показателите за качество се взима от Регистъра на активите.

### 1.10.1.4. Регистър на аварии – текущо състояние, внедряване на регистър

Общи характеристики

Дружеството разполага с Регистър на аварии, като модул „Работни карти“ от програма „ВиК Център 6.0“, разработен от „ВИ Софт“ ЕООД гр. Варна, въведен от 01.05.2017г. със Заповед на Изпълнителния директор на „В и К“ АД гр. Ловеч № ПД-4788/28.04.2017г. и Заповед на Ръководител ПСОВ гр. Ловеч № ПД-4788-1/01.05.2017г., в които е регламентиран достъпа до регистъра със съответните нива, контрола на съхраняваните данни и съхранението на въведените данни на корпоративен сървър.

Със Заповед на Изпълнителния директор ПД-4788-2/01.05.2017г. е въведена  Процедура за реда за поддържане на регистъра, с описание на процесите за работа с данните.

Със Заповед на Изпълнителния директор ПД-4788-3/01.05.2017. е въведен утвърден механизъм за съхраняване на записи за извършени промени - Инструкция за работа с регистъра.

Типът система е специализиран софтуер WEB базирано приложение, което работи върху Microsoft SQL BD, налични са пароли, потребителски имена и нива на достъп, определени със заповедта на Изпълнителния директор за внедряване на регистъра, съхраняват се записи за извършени промени във въведените данни, осигурява невъзможност за изтриване на въведени записи, експортира съдържанието на справката във формат Excel. Първичната информация се въвежда ръчно във формуляри в модул „Номенклатура“, Регистърът черпи информация от номенклатурата с активи, която има възможност да се синхронизират с външни системи посредством файлов обмен, информацията се актуализира ежедневно при настъпване на събитие. Данните се съхраняват на корпоративния сървър, като интервалът от време на архивиране на копие на данните е ежедневно. Има възможност за генериране на справки по зададени критерии.

Специфични изискуеми характеристики

В регистъра се вписват: идентификационен номер; адрес; тип услуга (доставяне, отвеждане, пречистване); тип авария (Категории съгласно Справка 8 на бизнес плана - Ремонтна програма); подател на сигнала; дата и час на получаване на сигнала; дата и час на локализиране на аварията; планиран/непланиран ремонт; информиране на потребителите за прекъсване на водоснабдяването; дата и час на започване на ремонтни дейности; дата и час на приключване на ремонтни дейности; време за реакция; продължителност на ремонтните дейности; дата и час на прекъсване на услугата; дата и час на възстановяване на услугата; продължителност на прекъсването на услугата - бр. часове; брой засегнати СВО; брой засегнати домакинства; характеристики на актива: материал, диаметър, дълбочина, тип настилка; друга техническа информация за ремонта; изпълнител на ремонта; използвани ресурси – материали, техника, работници.

Регистърът дава възможност за създаване на досие на обект, което представлява логически обединения на работни карти по функционален признак, най-често при инвестиции.

От регистъра се взимат необходимите данни и справки за изчисление на показателите за качество ПК3 Непрекъснатост на водоснабдяването, ПК5 Аварии по водопроводната мрежа, ПК9 Аварии на канализационната мрежа, ПК11д Активен контрол на течовете, стойности за ремонтната програма.

### 1.10.1.5. Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води – текущо състояние, внедряване на регистър

Общи характеристики

Със Заповед на Изпълнителния директор ПД-12460/17.12.2018г. е внедрен Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води, в която е регламентиран достъпа до регистъра със съответните нива, контрола на съхраняваните данни и съхранението на въведените данни на корпоративен сървър.

Регистърът е част от модул „Лаборатория“ от програма „ВиК Център 6.0“, разработен от „ВИ Софт“ ЕООД гр. Варна.

Със Заповед на Изпълнителния директор ПД-12460-1/20.12.2018г. е въведен утвърден механизъм за съхраняване на записи за извършени промени - Инструкция за работа с регистъра.

Със Заповед на Изпълнителния директор ПД-12460-2/20.12.2018г. е въведена Процедура за реда за поддържане на регистъра, с описание на процесите за работа с данните.

Типът система е специализиран софтуер, WEB базирано приложение, което работи върху Microsoft SQL BD, налични са пароли, потребителски имена и нива на достъп, определени със заповедта на Изпълнителния директор за внедряване на регистъра, съхраняват се записи за извършени промени във въведените данни, осигурена е невъзможност за изтриване на въведени записи, експортира съдържанието на справката във формат Excel. Регистърът черпи информация от номенклатурата с активи, която има възможност да се синхронизират с външни системи посредством файлов обмен, а първичната информация се въвежда ръчно във формуляри „Зони на водовземане“, „Пунктове за мониторинг“, „Показатели“, „Лаборатории“ в модул „Лаборатория“. Актуализирането на информацията се извършва при настъпило събитие и  регламентирани изменения. Данните се съхраняват на корпоративния сървър, като интервалът от време на архивиране на данните е ежедневно. Има възможност за генериране на справки по зададени критерии.

##### Специфични изискуеми характеристики

##### Регистърът съдържа идентификационен номер на пробата; дата и час на пробовземане; дата и час на получаване на пробата; причина за пробовземане; заявител и номер на заявка за анализа; име на лабораторията; вид на мониторинга; наименование на зона за задължителен мониторинг; наименование на пункт за задължителен мониторинг; номер на протокол от изпитване на проба от външната лаборатория; наименование на показателя; мерна единица на показателя; стойност от измерения показател; нормативна стойност на показателя; съответствие или несъответствие с нормативно определената стойност; уред за пробовземане; лабораторен измервателен уред (марка/тип).

##### Регистърът дава възможност от изваждане на Справка отчет на броя проби на питейна вода, Справка отчет на броя анализи на питейна вода; Справка за анализи на питейна вода по показатели; Справка мониторингова програма по зони.

##### Данните от регистъра се използват за определяне на стойностите на показателите за качество ПК2а Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване, ПК2б Качество на качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване и ПК2в Мониторинг на качеството на питейната вода.

### 1.10.1.6. Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води – текущо състояние, внедряване на регистър

Общи характеристики

##### Със Заповед на Изпълнителния директор ПД-12459/17.12.2018г. е внедрен Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води, в която е регламентиран достъпа до регистъра със съответните нива, контрола на съхраняваните данни и съхранението на въведените данни на корпоративен сървър.

##### Регистърът е част от модул „Лаборатория“ от програма „ВиК Център 6.0“, разработен от „ВИ Софт“ ЕООД гр. Варна.

##### Със Заповед на Изпълнителния директор ПД-12459-1/20.12.2018г. е въведен утвърден механизъм за съхраняване на записи за извършени промени - Инструкция за работа с регистъра.

##### Със Заповед на Изпълнителния директор ПД-12459-2/20.12.2018г. е въведена Процедура за реда за поддържане на регистъра, с описание на процесите за работа с данните.

##### Типът система е специализиран софтуер, WEB базирано приложение, което работи върху Microsoft SQL BD, налични са пароли, потребителски имена и нива на достъп, определени със заповедта на Изпълнителния директор за внедряване на регистъра, съхраняване на записи за извършени промени във въведените данни и е осигурена невъзможност за изтриване на въведени записи. Регистърът черпи информация от номенклатурата с активи, която има възможност да се синхронизират с външни системи посредством файлов обмен. Първичната информация се въвежда ръчно във формуляри „Пунктове за мониторинг“, „Показатели“, „Лаборатории“ в модул „Лаборатория“, а актуализиране на информацията се извършва при настъпили събития и регламентирани изменения. Данните се съхраняват на корпоративния сървър, като интервалът от време на архивиране на копие на данните – ежедневно. Има възможност за генериране на справки по зададени критерии и експортира съдържанието на справката във формат Excel.

##### Специфични изискуеми характеристики

##### Пробовземателен пункт; идентификационен номер на пробата; дата и час на пробовземане; причина за пробовземане; уред на пробовземане; име на лабораторен измервателен комплекс; номер на протокол от изпитване на проба от външната лаборатория; лабораторен измервателен уред: тип и марка; дата и час на лабораторен анализ; наименование на показателя; мерна единица на показателя; стойност от измерения показател; нормативна стойност на показателя; съответствие или несъответствие с нормативно определената стойност; вид на мониторинга: собствен/ задължителен; наименование на зона за задължителен мониторинг; информация за изпълнен мониторинг на зона за задължителен мониторинг и категория замърсител според степен на замърсяване; номер на разрешително за ползване на воден обект за заустване на пречистени отпадъчни води.

Данните от регистъра служат за определяне стойностите на показателя за качество ПК8 Качество на отпадъчните води.

### 1.10.1.7. Регистър на оплаквания от потребители– текущо състояние, внедряване на регистър

Общи характеристики

Дружеството разполага с Регистър на оплакванията от потребители, въведен от 01.08.2018г. със Заповед на Изпълнителния директор ПД-7811/09.08.2018г., който работи съвместно с администраторската програма Archimed eProcess.NET.

От 2011г. е внедрена  система за управление на бизнес процеси Archimed eProcess. NET, която позволява регистриране на клиентската кореспонденция независимо от канала на комуникация, както при посещение в териториалните центрове за обслужване на клиенти, така и чрез писмо или контакт чрез уебсайта. Осъщественият контакт (кореспондента се идентифицира с трите имена и  адрес за обратна връзка) се регистрира в клиентската база данни по предварително определени класификации (категории).

Системата позволява незабавното насочване на откритата преписка към съответния отдел (служител)  с поставяне на  срок и задача за извършване на необходимите последващи действия, респ. проследяване на статуса и в срок ли е  изпълнението им.

Деловодната система е единна за всички отдели и производствени поделения на дружеството като достъпът се осъществява както чрез локалната мрежа на дружеството, така и чрез Интернет. Достъпът е регламентиран с потребителски имена и пароли, а статусът и движението на дадена преписка е достъпно за  проследяване от произволно местоположение на потребителя по регистрационния индекс №-… на   откритата преписка, която се закрива след изпълнение на всички необходими предписани мерки, а писменият отговор  по преписка „жалба“ е задължително условие за приключване на преписката.

Поддържаната деловодна система е не само регистратор на потока възражения, а и систематизатор, позволявaщ ефективно управление на процесите по: разпределение  отговорности за решаване на проблема, проследяване статус на казуса, съблюдаване  сроковете за реакция, повтаряемост на събитията, обстоен анализ на характера и естеството на възраженията, съответно необходимите  мерки за подобряване на бизнес процесите. Съществува възможност за експортиране на данните в MS Office и генериране на справки с различни критерии. Файлът е защитен от изтриване на информация. Записите на въведените данни се архивират всеки ден и съхраняват на корпоративен сървър.

В съответствие с т.83 и т.84 от Указания НРКВКУ, приети с решение от 19.04.2016г. от КЕВР, считано от 01.08.2018г., със Заповед на Изпълнителния директор ПД-7811/09.08.2018г. е въведен в Дружеството Регистър на оплаквания от потребители, който извършва обобщаване на данните и осигурява възможност за направата на справки. Регистърът представлява модул „Регистър оплаквания“ към внедрената система „В и К Център 6.0“. В същата Заповед е регламентиран достъпа до регистъра със съответните нива, контрола на съхраняваните данни и съхранението на въведените данни на корпоративен сървър.

Със Заповед на Изпълнителния директор ПД-7811-1/09.08.2018г. е въведена  Процедура за реда за поддържане на регистъра, с описание на процесите за работа с данните.

Със Заповед на Изпълнителния директор ПД-7811-2/09.08.2018г. е въведен утвърден механизъм за съхраняване на записи за извършени промени - Инструкция за работа с регистъра.

Типът система е специализиран софтуер, WEB базирано приложение, което работи върху Microsoft SQL BD, налични са пароли, потребителски имена и нива на достъп, определени със заповедта на Изпълнителния директор за внедряване на регистъра, съхраняване на записи за извършени промени във въведените данни и е осигурена невъзможност за изтриване на въведени записи. Първичната информация се въвежда ръчно във формуляр „Данни за оплакване/жалба“ в модул „Регистър оплаквания“ от внедрената  система за управление на бизнес процеси Archimed eProcess. NET, която позволява регистриране на клиентската кореспонденция независимо от канала на комуникация, както при посещение в териториалните центрове за обслужване на клиенти, така и чрез писмо или контакт чрез уебсайта. Актуализиране на информацията – при регистриране на оплакване/жалба в деловодната система, като  данните се съхраняват на корпоративния сървър, а  интервал от време на архивиране на копие на данните – ежедневно. Възможност за генериране на справки по зададени критерии във вида, изискуем от КЕВР, като експортира съдържанието на справката във формат Excel.

##### Специфични изискуеми характеристики

Регистърът съдържа: входящият номер от деловодната система; предмет на оплакването; начин на постъпване и чрез кого; подател на оплакването; брой жалбоподатели; абонатен номер на жалбоподателя; тип на жалбата според КЕВР и според АВиК; характер на жалбата съгласно КЕВР; основателност на оплакването; местонахождение на проблема – експлоатационен район, населено място, адрес; срок за отговор; лице/отдел за отговор; статус на разглеждане на оплакването и отговор в срок.

С Регистъра се определят стойностите на показателите за качество ПК13 Срок за отговор на писмени жалби на потребителите и на ПК10  Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията.

### 1.10.1.8. Регистър за утайките от ПСОВ – текущо състояние, внедряване на регистър

Общи характеристики

Със Заповед на Изпълнителния директор ПД-12466/17.12.2018г. е внедрен Регистър за утайките от ПСОВ, в която е регламентиран достъпа до регистъра със съответните нива, контрола на съхраняваните данни и съхранението на въведените данни на корпоративен сървър.

Със Заповед на Изпълнителния директор ПД-12466-1/20.12.2018г. е въведен утвърден механизъм за съхраняване на записи за извършени промени - Инструкция за работа с регистъра.

Със Заповед на Изпълнителния директор ПД-12466-2/20.12.2018г. е въведена Процедура за реда за поддържане на регистъра, с описание на процесите за работа с данните.

Типът система е специализиран софтуер, WEB базирано приложение, което работи върху Microsoft SQL BD, налични са пароли, потребителски имена и нива на достъп, определени със заповедта на Изпълнителния директор за внедряване на регистъра, съхраняват се записи за извършени промени във въведените данни, осигурена е невъзможност за изтриване на въведени записи. Първичната информация се въвежда ръчно във формуляри „ПСОВ и точки на заустване“, „Показатели“, „Лаборатории“ в модул „Лаборатория“, като актуализиране на информацията се извършва при възникване на събитие и регламентирани изменения, данните се съхраняват на корпоративния сървър, а интервалът от време на архивиране на копие на данните – ежедневно. Възможност за генериране на справки по зададени критерии и експортира съдържанието на справката във формат Excel.

##### Специфични изискуеми характеристики

ПСОВ; дата; добита утайка - м3; относително тегло:  тон/м3; съдържание на сухо в-во:  %; съдържание на сухо в-во преди обезводняване:  %; съдържание на органично сухо в-во:  %; добита утайка (код):  тон; добита утайка:  тон с.в.; отпадъци от груби решетки (код):  кг; отпадъци от пясъкозадържатели (код):  кг; отпадъци от маслоуловители (код):  кг; отпадъци битови (код):  кг; документ (фактура, протокол, друго); протокол от изследване на утайка; оползотворена утайка:  тон; оползотворена утайка:  тон с.в.; разходи собствени; разходи външни услуги; документ (фактура, протокол, друго); пътен лист; приел утайката; ЕИК; депонирана утайка:  тон; депонирана утайка:  тон с.в.; разходи собствени; разходи външни услуги; документ (фактура, протокол, друго); пътен лист; приел утайката; ЕИК.

С Регистъра се определя стойността на показателя за качество ПК11в Оползотворяване на утайките от ПСОВ.

### 1.10.1.9. Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване) – текущо състояние, внедряване на регистър

Общи характеристики

Регистърът представлява програмен продукт „ИНФО“, внедрен със Заповед ПД-12462/17.12.2018г. на Изпълнителния директор.

Със Заповед на Изпълнителния директор ПД-12462-1/20.12.2018г. е въведена Процедура за реда за поддържане на регистъра, в която са описани процесите за работа с данните.

Представлява WEB базирано приложение, с централизирана регулация правата на потребителите в домейна на дружеството (активна директория), налични са пароли, потребителски имена и нива на достъп, определени със заповедта на Изпълнителния директор за внедряване на регистъра, съхраняване на записи за извършени промени във въведените данни, като е осигурена невъзможност за изтриване на въведени записи и има връзка със Системата за отчитане и фактуриране „ИНКАСО“. Данните се въвеждат чрез елементи на софтуера, ръчно от вътрешен документ, изчерпателно попълнен от съответното длъжностна лице, актуализиране на информацията се извършва при регламентирани изменения, данните се съхраняват на корпоративния сървър, като интервалът от време на архивиране на копие на данните – ежедневно. Възможност за генериране на справки по зададени критерии.

През 2021 г. е разработен допълнителен модул „Водомери СВО“ към внедрената система „В и К Център 6.0“, който ще работи с данни от вече съществуващата система „ИНФО“.

##### Специфични изискуеми характеристики

Представлява детайлна база данни за средства за търговско измерване в употреба включваща: идентификация потребител; адрес обект; местоположение на точките на присъединяване; диаметър на водомера; тип на водомера;  фабричен №; модел-марка; постоянен разход/номинален дебит; година производство; година последна метрологична проверка; температурен обхват; дата монтаж; №  знак В и К; експлоатационен статус- дата последен реален отчет; позиция монтаж (H/V); измервателен обхват R ( клас на точност -A, B, C).

С Регистъра се определят стойностите на променливите, необходими за изчисляване на показателите за качество ПК12д Ефективност на привеждане на водомерите в годност и ПК12е Ефективност на изграждане на водомерното стопанство.

### 1.10.1.10. Система за отчитане и фактуриране – текущо състояние, внедряване на система

Общи характеристики

Системата за отчитане и фактуриране представлява модул към системата за автоматизирани информационни услуги за информационно обезпечаване на бизнес процеси „ИНКАСО“, внедрена е през март 2001г., разработена и поддържаща от служители на дружеството. Последната Заповед на изпълнителния директор за внедряване  е с номер ПД-12755/17.12.2018г. Със Заповед на Изпълнителния директор ПД-12755-1/17.12.2018г. е въведена Процедура за процесите за работа с данните. Представлява съвкупност от десктоп и уеб приложения (модули) с база данни MSSQL Server (към настоящия момент версия 2008 R2), налични са потребителски имена, пароли и нива на достъп - достъпът до отделните приложения се контролира посредством идентификация на потребителите и техните устройства чрез Active Directory в система на домейн контролер – версия Windows Server 2008 R2 Standart, съхраняване на записи за извършени промени във въведените данни – на 10 мин., осигурена невъзможност за изтриване на въведени записи и има възможност за експортиране на данните в MS Office.

Системата има връзка със счетоводната програма АЖУР и Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване) – ИНФО, налични са утвърдени Вътрешни правила за организацията, работата и контрола по изпълнение на дейностите, свързани с реализацията на „Предоставянето на ВиК услуги“ от Дружеството. Актуализиране на информацията се извършва при настъпване на потребителска потребност или нормативна промяна. Данните се съхраняват на корпоративния сървър ежедневно и има възможност за генериране на справки по зададени критерии.

Специфични изискуеми характеристики

Софтуерът позволява съхранение на информация за основните характеристики: име на клиент; адрес за кореспонденция; ЕГН; потребителски номер, обект номер, партиден номер; адрес на обекта; идентификационен номер на водомер, пломба ВиК, дебит, метрологична пломба, местоположение; тип отчет (реален, служебно, без водомер, повреден, нов, периодична проверка, неотчетен); брой живущи в имот; период на отчитане; фактурирани количества вода, м3; дата на фактура; лице за контакти в обекта; телефон за контакти; електронен адрес; разплащателна сметка; стойност на фактура, лв.; плащания; тип на фактурираната услуга (доставяне, отвеждане, пречистване); тип клиент (битов, търговски, обществен, промишлен); номер на карнет; дата на отчитане.

### 1.10.1.11. Счетоводна система за регулаторна отчетност – текущо състояние, внедряване на система

Общи характеристики

Представлява счетоводен софтуер АЖУР. Сметкопланът прилаган от дружеството до 2018 г. е по номенклатурата на КЕВР ЕСРО. Закупен е допълнителен модул на АЖУР, който се използва за регулаторни цели и в който е въведен Сметкоплана, съгласно ЕСРО. Внедрена е със Заповед № ИД-13582/12.04.2017г. на Изпълнителния директор за внедряване. Със Заповед на Изпълнителния директор № ИД-13582-1/12.04.2017г. е въведена Процедура за реда за поддържане на Счетоводна система, в която са описани процесите за работа с данните.

Типът система е специализиран софтуер, WEB базирано приложение, налични са пароли, потребителски имена и нива на достъп, определени със заповедта на Изпълнителния директор за внедряване на системата, съхраняват се записи за извършени промени във въведените данни, като е осигурена невъзможност за изтриване на въведени записи. Първичната информация е заложена в програмния продукт, а допълнителен сметкоплан може да се въведе ръчно, като актуализиране на информацията се извършва при регламентирани изменения. Данните се съхраняват на корпоративния сървър ежедневно. Възможност за експортиране на данните в MS Office и има възможност за генериране на справки по зададени критерии.

Специфични изискуеми характеристики

„В и К“ АД – гр. Ловеч организира и осъществява счетоводството и счетоводните си системи в съответствие със Закона за счетоводството, МСФО или НСС, възприетата вътрешна счетоводна политика и индивидуален сметкоплан. Разработеният единен сметкоплан съдържа всички изисквания на КЕВР по отношение на ценообразуването и следва да бъде прилаган единствено за регулаторни цели.

Разработения от КЕВР сметкоплан, предназначен за регулаторно счетоводно отчитане е съобразен с примерния Национален сметкоплан и с организационната структура на дружествата от водния сектор, както и с прилагани счетоводни стандарти. Единният сметкоплан, предназначен за регулаторни цели обхваща всички раздели от националния сметкоплан, като изборът на групите е съобразен с характера на дейностите във ВиК сектора и със структурата и основните принципи при изграждането на индивидуалните сметкоплан от ВиК операторите.

Основен принцип при съставянето на сметкоплана за регулаторно счетоводно отчитане е създаване на условия за еднозначно отделяне на регулираната от нерегулираната дейност, както и създаване на подробна аналитичност при регулираната дейност от гледна точка на видове услуги и ценообразуващи елементи.

За информацията, която има приоритетен характер за целите на регулаторния орган, са създадени подробни аналитични сметки към сметките, носители на тази информация.

При необходимост ВиК операторът може да създава допълнителни сметки чрез цифрен код, построен върху приложената логика на кодиране на сметки в единния сметкоплан.

Обект на регулиране от страна на КЕВР са дейностите по доставяне на вода на потребителите, отвеждане на отпадъчни води, пречистване на отпадъчни води, доставяне на вода с непитейни качества, доставяне на вода на друг ВиК оператор и присъединяване на потребители към водоснабдителната и канализационната система.

Разходи за нерегулирана дейност са тези видове разходи, срещу които ВиК операторът получава приходи по цени извън регулираните от КЕВР.

Основните раздели информация за регулираните дейности, които са обект на регулиране са, следните:

•	Приходи от основна дейност – приходи от продажби на услугите: доставяне на вода на потребителите; отвеждане на отпадъчни води; пречистване на отпадъчни води; доставяне на вода с непитейни качества; доставяне на вода на друг ВиК оператор; присъединяване на потребители към ВиК системи.

•	Разходи: Oсновна дейност - доставяне на вода на потребителите, отвеждане на отпадъчни води, пречистване на отпадъчни води, присъединяване на потребители към ВиК системи; Административна и спомагателна дейност.

•	Дълготрайни активи: Основна дейност, Административна и спомагателна дейност.

В съответствие с принципите в Приложение II на Инструкция за годишни отчетни справки по ЕСРО, през 2018 г. са създадени разходни центрове за отчитане на ремонтната програма чрез работни карти, отчитащи извършената работа – адрес на работа; дата на изпълнение; начален и краен час на работа; технически параметри на вложените материали – вид, количество и стойност; външни услуги – вид и стойност; вложен труд – служители, брой часове на работа и стойност; механизация – вид, брой моточасове или пробег, стойност. Разходните центрове са създадени в регистъра на аварии „ВиК – Център“.

### 1.10.2. Програма за подобряване управлението на ВиК системите – бази данни

### 1.10.2.1. База данни с измерените количества вода на вход ВС – текущо състояние, внедряване

Общи характеристики

Дружеството разполага с База данни с измерените количества вода на вход ВС, като част от модул „Водоподаване“ от програма „ВиК Център 6.0“, разработен от „ВИ Софт“ ЕООД гр. Варна, внедрена със Заповед на Изпълнителния директор ПД-12465/17.12.2018г.

Със Заповед на Изпълнителния директор ПД-12465-1/20.12.2018г. е въведен утвърден механизъм за съхраняване на записи за извършени промени - Инструкция за работа с базата-данни.

Със Заповед на Изпълнителния директор ПД-12465-2/20.12.2018г. е въведена Процедура за реда за поддържане на базата-данни, с описание на процесите за работа с данните.

Типът система е специализиран софтуер, WEB базирано приложение, което работи върху Microsoft SQL BD, налични са пароли, потребителски имена и нива на достъп, определени със заповедта на Изпълнителния директор за внедряване на базата данни. Данните се запазват при въвеждането им в номенклатурата, като е осигурена невъзможност за изтриване на въведени записи. Първичната информация се въвежда ръчно във формуляри „Водоизточници“, „Водоснабдителни системи“, „Точки на измерване“, „Измервателни устройства“, „Показания“ в модул „Водоподаване“, като актуализиране на информацията се извършва при настъпило събитие и  регламентирани изменения. Данните се съхраняват на корпоративния сървър, като интервалът от време на архивиране на данните е ежедневно. Има възможност за генериране на справки по зададени критерии.

Специфични изискуеми характеристики

База данни с измерените количества вода на вход ВС съдържа: име и описание на ВС; входове на системата - водоизточници; точки на измерване и разходомери на вход; количества на вход по месеци; измерено/изчислено количество; изход система/пунктове на отдаване/; разходомери на изход; двустранен протокол за покупко-продажба на вода; приета вода от друга ВС с точки на измерване и измервателни устройства; закупена вода от друг ВиК оператор с точки на измерване и измервателни устройства; подадена вода към населени места – вход населено място; подадена вода към друга ВС и продадена вода на друг ВиК оператор.

### 1.10.2.2. База данни за контролни разходомери и дата логери – текущо състояние, внедряване

Общи характеристики

Дружеството разполага с База данни за контролни разходомери и дата логери, като част от модул „Водоподаване“ от програма „ВиК Център 6.0“, разработен от „ВИ Софт“ ЕООД гр. Варна, внедрена със Заповед на Изпълнителния директор ПД-12465/17.12.2018г..

Със Заповед на Изпълнителния директор ПД-12465-1/20.12.2018г. е въведен утвърден механизъм за съхраняване на записи за извършени промени - Инструкция за работа с базата-данни.

Със Заповед на Изпълнителния директор ПД-12465-2/20.12.2018г. е въведена Процедура за реда за поддържане на базата-данни, с описание на процесите за работа с данните.

Типът система е специализиран софтуер, WEB базирано приложение, което работи върху Microsoft SQL BD, налични са пароли, потребителски имена и нива на достъп, определени със заповедта на Изпълнителния директор за внедряване на регистъра, съхраняване на записи за извършени промени във въведените данни и е осигурена невъзможност за изтриване на въведени записи. Регистърът черпи информация от номенклатурата с активи, която има възможност да се синхронизират с външни системи посредством файлов обмен. Първичната информация се въвежда ръчно във формуляри „Водоизточници“, „Точки на измерване“, „Показания“ в модул „Водоподаване“, а актуализиране на информацията се извършва при настъпили събития и регламентирани изменения. Данните се съхраняват на корпоративния сървър, като интервалът от време на архивиране на копие на данните – ежедневно. Има възможност за генериране на справки по зададени критерии и експортира съдържанието на справката във формат Excel.

Специфични изискуеми характеристики

База данни за контролни разходомери и дата логери съдържа: последно местоположение, фабричен номер, тип устройство:  водомер разходомер логер; дистанционно отчитане; наименование/местоположение; допълнителни данни: тип (марка, производител), клас на точност: ISO => Qn:  Qmax:  MID => Q3:  Q4:, диаметър на устройството (DN), дължина на тялото: мм, акт/протокол, диаметър на водопровода, пломба холендър, пломба БД, метрологична пломба, метрологична годност, в експлоатация; измерено водно количество за последната календарна година; зона на измерване, идентификационен номер.

### 1.10.2.3. База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация – текущо състояние, внедряване

Общи характеристики

Дружеството разполага с База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация, като част от модул „Работни карти“ от програма „ВиК Център 6.0“, разработен от „ВИ Софт“ ЕООД гр. Варна, внедрена със Заповед на Изпълнителния директор ПД-12463/17.12.2018г.

Със Заповед на Изпълнителния директор ПД-12463-1/20.12.2018г. е въведен утвърден механизъм за съхраняване на записи за извършени промени - Инструкция за работа с базата-данни.

Със Заповед на Изпълнителния директор ПД-12463-2/20.12.2018г. е въведена Процедура за реда за поддържане на базата-данни, с описание на процесите за работа с данните.

Типът система е специализиран софтуер, WEB базирано приложение, което работи върху Microsoft SQL BD, налични са пароли, потребителски имена и нива на достъп, определени със заповедта на Изпълнителния директор за внедряване на регистъра, съхраняване на записи за извършени промени във въведените данни и е осигурена невъзможност за изтриване на въведени записи. Регистърът черпи информация от номенклатурата с активи, която има възможност да се синхронизират с външни системи посредством файлов обмен. Първичната информация се въвежда ръчно във формуляр „Работни карти“, в модул „Работни карти“, а актуализиране на информацията се извършва при настъпили събития и регламентирани изменения. Данните се съхраняват на корпоративния сървър, като интервалът от време на архивиране на копие на данните – ежедневно. Има възможност за генериране на справки по зададени критерии и експортира съдържанието на справката във формат Excel.

Специфични изискуеми характеристики

Базата данни изчислява неизмерената законна консумация: отстраняване на аварии по довеждащи водопроводи; промиване на довеждащи водопроводи; промиване на резервоари; отстраняване на аварии по разпределителната водопроводна мрежа; промиване на разпределителната водопроводна мрежа; промиване на канализационната мрежа; промивни води в ПСОВ; вода за противопожарни нужди; миене на улици; други дейности.

### 1.10.2.4. База данни за изразходваната електрическа енергия – текущо състояние, внедряване

Общи характеристики

База данни за изразходваната електрическа енергия е част от модул „Електроенергия“ от програма „ВиК Център 6.0“, разработен от „ВИ Софт“ ЕООД гр. Варна., внедрена със Заповед на Изпълнителния директор ПД-12461/17.12.2018г.

Със Заповед на Изпълнителния директор ПД-12461-2/20.12.2018г. е въведен утвърден механизъм за съхраняване на записи за извършени промени - Инструкция за работа с базата-данни.

Със Заповед на Изпълнителния директор ПД-12461-1/20.12.2018г. е въведена Процедура за реда за поддържане на базата-данни, с описание на процесите за работа с данните.

Типът система е специализиран софтуер, WEB базирано приложение, което работи върху Microsoft SQL BD, налични са пароли, потребителски имена и нива на достъп, определени със заповедта на Изпълнителния директор за внедряване на регистъра, съхраняване на записи за извършени промени във въведените данни и е осигурена невъзможност за изтриване на въведени записи. Регистърът черпи информация от номенклатурата, която има възможност да се синхронизира с външни системи посредством файлов обмен. Първичната информация се въвежда ръчно във формуляри „Дружества“, „Доставчици и цени“, Консуматори (обекти)“, „Фактурирани количества“ в модул „Електроенергия“, а актуализиране на информацията се извършва при настъпили събития и регламентирани изменения. Данните се съхраняват на корпоративния сървър, като интервалът от време на архивиране на копие на данните – ежедневно. Има възможност за генериране на справки по зададени критерии и експортира съдържанието на справката във формат Excel.

Специфични изискуеми характеристики

Базата данни за изразходваната електрическа енергия - Закупена ел.енергия: дата на фактура; номер на фактура; наименование на доставчик; период на отчитане; тип напрежение – кВтч; тип напрежение - лв. без ДДС; други (акцизи; достъп; пренос; др.)-лв.; общо по фактура; кВтч; общо по фактура; лв. без ДДС; цена по договор за ел.енергия на свободен пазар; лв./мВтч без ДДС; обект; ВиК услуга; за която се отнася (разходен център/ счетоводна сметка); вид и номер на измервателен уред; дата на отчитане; период на отчитане; тип напрежение; вид консумация /дневна; нощна върхова/; изразходвани кВтч; разход в лв. без ДДС.

С Базата данни се определят стойностите на показателя за качество ПК11а Енергийна ефективност за дейността по  доставяне на вода на потребителите.

### 1.10.2.5. База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ – текущо състояние, внедряване

Дружеството не експлоатира ПСПВ.

### 1.10.2.6. База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ – текущо състояние, внедряване

Общи характеристики

База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ е част от модул „Лаборатория“ от програма „ВиК Център 6.0“, разработен от „ВИ Софт“ ЕООД гр. Варна., внедрена със Заповед на Изпълнителния директор ПД-12458/17.12.2018г.

Със Заповед на Изпълнителния директор ПД-12458-1/20.12.2018г. е въведен утвърден механизъм за съхраняване на записи за извършени промени - Инструкция за работа с базата-данни.

Със Заповед на Изпълнителния директор ПД-12458-2/20.12.2018г. е въведена Процедура за реда за поддържане на базата-данни, с описание на процесите за работа с данните.

Типът система е специализиран софтуер, WEB базирано приложение, което работи върху Microsoft SQL BD, налични са пароли, потребителски имена и нива на достъп, определени със заповедта на Изпълнителния директор за внедряване на регистъра, съхраняване на записи за извършени промени във въведените данни и е осигурена невъзможност за изтриване на въведени записи. Регистърът черпи информация от номенклатурата, която има възможност да се синхронизира с външни системи посредством файлов обмен. Първичната информация се въвежда ръчно във формуляри „Данни ПСОВ – Водни количества“, в модул „Лаборатория“, а актуализиране на информацията се извършва при настъпили събития и регламентирани изменения. Данните се съхраняват на корпоративния сървър, като интервалът от време на архивиране на копие на данните – ежедневно. Има възможност за генериране на справки по зададени критерии и експортира съдържанието на справката във формат Excel.

Специфични изискуеми характеристики

База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ съдържа: име на ПСОВ; входове на системата; разходомери на вход; количества на вход по месеци; измерено/изчислено количество; изход система/пунктове на отдаване/; разходомери на изход.

С Базата данни се определят стойностите на променливите, с които се определя показателя за качество ПК11б Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води.

### 1.10.2.7. База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване – текущо състояние, внедряване

Общи характеристики

Базата-данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване като модул „Регистър окончателни договори“ от програма „ВиК Център 6.0“, разработен от „ВИ Софт“ ЕООД гр. Варна е внедрена със Заповед на Изпълнителния директор ПД-7810/09.08.2018г.

Със Заповед на Изпълнителния директор ПД-7810-2/09.08.2018г. е въведен утвърден механизъм за съхраняване на записи за извършени промени - Инструкция за работа с базата-данни.

Със Заповед на Изпълнителния директор ПД-7810-1/09.08.2018г. е въведена Процедура за реда за поддържане на базата-данни, с описание на процесите за работа с данните.

Типът система е специализиран софтуер, WEB базирано приложение, което работи върху Microsoft SQL BD, налични са пароли, потребителски имена и нива на достъп, определени със заповедта на Изпълнителния директор за внедряване на регистъра, съхраняване на записи за извършени промени във въведените данни и е осигурена невъзможност за изтриване на въведени записи. Регистърът черпи информация от номенклатурата, която има възможност да се синхронизира с външни системи посредством файлов обмен. Първичната информация се въвежда ръчно във формуляри „Документооборот – Договор за присъединяване“, в модул „Регистри“, а актуализиране на информацията се извършва при настъпили събития и регламентирани изменения. Данните се съхраняват на корпоративния сървър, като интервалът от време на архивиране на копие на данните – ежедневно. Има възможност за генериране на справки по зададени критерии и експортира съдържанието на справката във формат Excel.

Специфични изискуеми характеристики

База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване съдържа: относно обект, Заявление за присъединяване №:  от дата, собственик/възложител, телефон, район, ръководител, община, населено място, улица/местност, №, местоположение, имот №, квартал, брой СВО: диаметър, брой СКО: диаметър, абонатен №, дата на получаване на документа, дата на присъединяване (скачване), документ за присъединяване.

С Базата данни се определят стойностите на променливите, необходими за изчисляване на показателите за качество ПК14а Присъединяване към водоснабдителната система  и ПК14б Присъединяване към канализационната система.

### 1.10.2.8. База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора – текущо състояние, внедряване

Общи характеристики

Дружеството разполага с база данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора, като част от внедрен програмен продукт „Поликонт“, внедрена със Заповед на Изпълнителния директор ЧР-9571/01.10.2018г.

Със Заповед на Изпълнителния директор ЧР-9571-1/01.10.2018г. е въведена Процедура за реда за поддържане на базата-данни, с описание на процесите за работа с данните.

Типът система е специализиран софтуер, WEB базирано приложение, което работи върху Microsoft SQL BD, налични са пароли, потребителски имена и нива на достъп, определени със заповедта на Изпълнителния директор за внедряване на базата данни, съхраняване на записи за извършени промени във въведените данни и е осигурена невъзможност за изтриване на въведени записи. Базата данни черпи информация от номенклатурата, която има възможност да се синхронизира с външни системи посредством файлов обмен. Има връзка и обмен на данни със счетоводната система АЖУР и възможност да импортира данни в програмата „ВиК Център 6.0“. Първоначалната информация се въвежда в модул „Кадри“ на програмен продукт „Поликонт“, а актуализиране на информацията се извършва при настъпили събития и регламентирани изменения. Данните се съхраняват на корпоративния сървър, като интервалът от време на архивиране на копие на данните – ежедневно. Има възможност за генериране на справки по зададени критерии и експортира съдържанието на справката във формат Excel.

Специфични изискуеми характеристики

Базата данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора съдържа: име на служител; длъжност; шифров № на длъжността; отдел/звено; дата на заемане на длъжността; услуга; към която се отнася длъжността; ЕПЗ; % на разпределение на ЕПЗ по услуги; разходи за възнаграждения; вкл. допълнителни над РЗ; разходи за соц. осигуровки; % на разпределение на възнаграждения  и соц. осигуровки по услуги; тип на договора за наемане.

Щатно разписание: наименование на длъжност;  шифров № на длъжността; брой лица за длъжността; % на разпределение на бр. лица по щатно разписание - по услуги.

В основните данни за всеки служител се съдържа информация за: образование и образователни степени; учебни заведения и специалност; владеене на чужди езици; звания, научни звания и научни степени; дипломатически рангове; рангове на държавни служители; длъжност; клас; отпуск.

С базата данни се определят стойностите на променливите, необходими за изчисляване на показателите за качество ПК15а Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите и ПК15б Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване.

### 1.11. СИСТЕМИ ЗА КАЧЕСТВО И ПУБЛИЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

### 1.11.1. Система за управление БДС EN ISO 9001; 2008

Във „В и К“ АД гр. Ловеч е създадена, прилагана, поддържана и постоянно подобрявана Системата за управление по качество – СУК (включена в Интегрираната система за управление – ИСУ), включително необходимите процеси и тяхното взаимодействие, в съответствие с изискванията на ISO 9001:2015 „Системи за управление на качеството. Изисквания“.  Внедрена е със Заповед № ИД-1310/29.02.2012г. на изпълнителния директор, с Предложение за изменение № 1/05.03.2018г.

Определени са процесите, необходими за СУК и тяхното прилагане в Дружеството, в зависимост от предлаганите услуги. Внедрени са необходимите действия за постигане на планираните резултати.

### 1.11.2. Внедряване на система за управление БДС EN ISO 14001; 2004

Във „В и К“ АД гр. Ловеч е разработена, документирана, внедрена, поддържана и непрекъснато подобрявана Системата за управление по околна среда (СУОС), в съответствие с изискванията на ISO 14001:2015 „Системи за управление по околна среда. Изисквания и указания за прилагане“ и се отнася до цялостната дейност на Дружеството, като са включени всички дейности, продукти и услуги. Определен е начина за изпълнение на изискванията на стандарта.

Внедрена е със Заповед № ИД-5608/09.07.2013г. на изпълнителния директор, с Предложение за изменение № 1/10.07.2017г.

### 1.11.3. Система за управление BS OHSAS 18001:2007 (ISO 45001:2018)

Системата за управление на здравето и безопасността при работа (СУЗБР) е разработена и внедрена в съответствие с изискванията на ISO 45001:2018 „Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания с указания за прилагане“ и са създадени механизми за поддържането ѝ, както и за непрекъснато подобряване на нейната ефикасност и ефективност. СУЗБР се отнася за всички дейности на „В и К“ АД гр. Ловеч.

Внедрена е със Заповед № ИД-5608/09.07.2013г. на изпълнителния директор, с Предложение за изменение № 4/29.04.2020г.

### 1.11.4. Създаване и поддържане на интернет страница

За осъществяване на своевременна комуникация с потребителите „В и К“ АД гр. Ловеч е представено в Интернет със собствен уебсайт от 2011г., който е достъпен за всички. Основна е ролята на страницата в обявяването на планираните реконструкции и отстраняването на възникналите аварии, при които се налага временно преустановяване на предоставяните услуги  за районите на извършваната ремонтна дейност и прогнозно времетраене.  Предоставена е възможност за самостоятелно извършване на справки :

- за задължението на потребител

- за регистрираните плащания, по фактури, по дати наплащане и места на плащане

- за начина по който е формирано даденото задължение

- хронология на движението на сметката за последните 15 години

- Начин на разпределение на разликата към общ водомер в етажна собственост – хронология за последните 15 години

В сайта се публикува своевременно информация, която е официална публична кореспонденция с институции (като министерства, общини, комисии, агенции и т.н. ) и има отношение към потребителите на услуги предоставяни от дружеството - напр. състоянието на водоизточниците, въведени ограничения в ползването, предложения за промяна в общите условия и т.н.

Предоставили сме достъп до актуалната нормативна уредба, която регулира отношенията между оператори и потребители в сектора и примерни бланки на документи, които да подпомогнат и улеснят комуникацията между нас. Като възложител на обществени поръчки по ЗОП в сайта на дружеството поддържаме  и секция „Профил на купувача“, която се явява интегрирана част от системата за управление на документи и гарантира цялост на документацията при обявява на процедура и неограничен достъп до архиви.

За улеснение и по-ефективно обслужване на потребителите „В и К“ АД гр. Ловеч предоставя възможност за отдалечено подаване на преписки посредством въвеждането на електронни услуги. По електронен път потребителят може да заяви своето искане, заявление или жалба, като прикачи сканираното и копие (заедно с приложените документи) към попълнената електронна форма. Документите биват бъдат автоматично входирани в нашата деловодна система, като за всяка активност по тях потребителите ще бъдат известявани на тяхна електронна поща. В случаите в които потребителя притежава електронен подпис, за удостоверяване на неговата самоличност сме предоставили възможността преписката да бъде подписана с него и ние ще гарантираме изпълнението и  аналогично на ръчно подадена. При липса на електронен подпис също бихме приели документи при условие на прикачено сканирано копие със саморъчно поставен подпис и попълнени данни идентифициращи потребителя в системата на „В и К“ АД гр. Ловеч - потребителски №, три имена (наименование за юридически лица), ЕГН (ЕИК).

Потребителите имат възможност да правят справки в деловодството на ВиК АД гр. Ловеч за движението на подадените от тях документи. Проверката се извършва след въвеждане на входящ номер на преписката и код за достъп, който се получава при приемането на документите. На сайта на дружеството е представен и видео пример за изпълнението на описаната възможност.

Сайта се съхранява (хоства) на собствен сървър и се поддържа и администрира от служители на дружеството. Резервни копия на сайта се изготвят и съхраняват на дневен базис, а в случай на продължително прекъсване на услугите от доставчици на Интернет сме предвидили (наели) възможност за разполагането му на нает публичен сървър.

## 2. ЦЕЛ НА БИЗНЕС ПЛАНА

Целта на Бизнес плана на Дружеството ни е да постигнем максимално близки до индивидуалните и дългосрочните нива за показателите за качество, заложени в Наредбата за регулиране на качеството  на водоснабдителните и канализационни услуги от 22.01.2016 г. и при ефективно използване на ресурсите и в условията на ограничени възможности за собствени инвестиции и цялостна липса на възможности за ползване на европейски средства за развитие на водоснабдяването, канализацията и пречистването в обособената територия за периода на бизнес плана.

Цялостната стратегия на Дружеството за периода на бизнес плана се основава на приоритетно постигане на онези показатели за качество, които ще позволят в следващ период на бизнес планиране по-ефективното използване на средствата за инвестиции в рехабилитацията на мрежи, както и инвестирането в дейности с бърз ефект върху понижаването на производствените разходи и освобождаването на средства за бъдещи инвестиции.

## 3. РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНСУЛТАЦИИТЕ С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ВИК ОПЕРАТОРА

За постигане на максимална удовлетвореност от предоставяните услуги на потребителите „В и К“ АД гр. Ловеч предоставя възможност за директен контакт със служителите отговорни по изпълнението на подадените от тях искания както на живо в центъра за обслужване на клиенти, така и през Интернет портала за електронно обслужване или електронно поща.

При случаи на потребители, които не са получили удовлетвореност по прилаганата обща схема или при необходимост от консултация в правомощията на изпълнителен директор е обявено приемно време за дните вторник и четвъртък от 10:00 до 12:00 часа. Записванията са възможни както лично в центъра за обслужване на клиенти, така и на телефон № 068 651 112 или с електронно писмо на адрес office@wss-lovech.bg. Възможността е обявена в сайта на дружеството http://www.wss-lovech.bg както и във всички поделения на дружеството.

Основните проблеми поставяни от потребителите могат да се обобщят в следните групи по приоритет:

-	оплаквания относно „високи сметки за вода“

-	оплаквания относно „нарушено водоподаване“

В първата група оплаквания влизат всички случаи, в които потребителите преценяват, че сметките им за вода са нереално високи. При контролно засичане на водомерите се оказва, че по-малко от 1 % от тези оплаквания са основателни – т.е. има неточност при отчитането на водомера или преноса на данни. За избягване на случаите, в които тези оплаквания са основателни е въведена система за анализ и контрол на данните от отчетите на водомерите .

Във втората група оплаквания влизат всички случаи, в които водоподаването към имота на потребителя е прекратено (поради отстраняване на авария, поради провеждане на режимно водоподаване или поради временно влошаване на качеството на водата (замътване) или поради разпореждане с мрежи на етажната собственост от други потребители), но същия не знае защо няма вода. Считайки, че най-бързия и сигурен начин да бъде информиран потребителят е интернет комуникацията, с цел подобряване информираността на потребителите дружеството поддържа актуална информация за всички спирания на водоподаването поради аварии или режимно водоподаване на интернет страницата си. В отделни случай на планирани спирания на водоподаването към определени обществено важни или производствено значими потребители (болници, затвори, производствени предприятия) дружеството информира за това съответното отговорно лице на потребителя.

От проведените консултации би могло да се направи обобщение, че значима част от проблемите поставяни от потребителите са в резултат от недоброто познаване на нормативната уредба от тяхна страна. Често пъти поради недоверие в системата на обслужване се ескалира до консултация с изпълнителен директор случай, който би могъл да получи удовлетворение на по-ниско йерархично ниво. Същевременно макар и значително рядко се получават сигнали за неправомерни действия от страна на служители на дружеството.  Въпреки посочените недостатъци, консултациите с потребителите са важна част от процеса на комуникация и постигане на удовлетвореност, което ни дава основание да считаме, че те трябва да бъдат запазени дори и само за демонстрация на откритост в управлението и пряка връзка с потребителите. Дружеството възнамерява да извърши маркетингови проучвания за качеството на предоставяните услуги и степента на удовлетвореност на потребителите.

## 4. ОПИСАНИЕ НА ВРЪЗКАТА НА БИЗНЕС ПЛАНА С РЕГИОНАЛНИЯ ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН НА ОБОСОБЕНАTA ТЕРИТОРИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВИК УСЛУГИ

Регионалният генерален план, съответно инвестиционната програма към него, се разработват за период от 25 години. Те са отправна точка за приоритетите за ВиК дружеството. Програмата е разделена на три периода – за реализация съответно на: краткосрочните, средносрочните и дългосрочните приоритети във ВиК сектора.

Краткосрочната програма обхваща периода 2014-2020 г., средносрочната – 2021-2028 г. и дългосрочната – 2029-2038 г.

Инвестиционните разходи по периоди и по източници на финансиране са представени в таблицата по-долу:

| източници на финансиране | инвестиции по периоди (хил.лв.) |  |  | ОБЩО | отн.дял (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014-2020 | 2021-2028 | 2029-2038 |  |  |
| ОП "Околна среда 2007-2013г." | 28 381 | 0 | 0 | 28 381 | 5.1% |
| Община Априлци | 1 302 | 194 | 119 | 1 614 | 0.3% |
| Община Летница | 1 201 | 39 | 98 | 1 338 | 0.2% |
| Община Ловеч | 2 582 | 1 109 | 578 | 4 268 | 0.8% |
| Община Луковит | 1 960 | 1 540 | 496 | 3 996 | 0.7% |
| Община Тетевен | 2 443 | 160 | 235 | 2 837 | 0.5% |
| Община Угърчин | 817 | 347 | 157 | 1 321 | 0.2% |
| Община Ябланица | 688 | 257 | 0 | 944 | 0.2% |
| ВиК - Ловеч | 1 346 | 2 347 | 4 758 | 8 451 | 1.5% |
| ОП 2014-2020 | 327 005 | 0 | 0 | 327 005 | 59.2% |
| ОП за следващи програмни периоди | 0 | 117 888 | 54 372 | 172 260 | 31.2% |
| ОБЩО | 367 723 | 123 881 | 60 811 | 552 416 | 100% |

Инвестиционните разходи по периоди и по направления представени в таблицата по-долу:

| направления | инвестиции по периоди (хил.лв.) |  |  | ОБЩО | отн.дял (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014-2020 | 2021-2028 | 2029-2038 |  |  |
| Интегрирани водни цикли (ИВЦ) | 29 259 | 0 | 0 | 29 259 | 5.3% |
| Отвеждане и пречистване (без ИВЦ) | 230 894 | 36 505 | 13 588 | 280 987 | 50.9% |
| Доставяне на питейни води (без ИВЦ) | 107 571 | 87 376 | 47 223 | 242 170 | 43.8% |
| ОБЩО | 367 723 | 123 881 | 60 811 | 552 416 | 100% |

Инвестиционните разходи за краткосрочния период 2021-2028 на РГП, който покрива периода на бизнес планиране по години и източник на финансиране са посочени в таблицата по-долу:

| източници на финансиране | Инвестиции за периода за доставяне на питейни води (хил.лв.) | Инвестиции за периода за отвеждане и пречистване на отпадъчни води без ИВЦ (хил.лв.) | Инвестиции ОБЩО за периода 2021-2028 (хил.лв.) |
| --- | --- | --- | --- |
| ОП "Околна среда 2007-2013г." | 0 | 0 | 0 |
| Община Априлци | 194 | 0 | 194 |
| Община Летница | 39 | 0 | 39 |
| Община Ловеч | 1 005 | 104 | 1 109 |
| Община Луковит | 806 | 734 | 1 540 |
| Община Тетевен | 160 | 0 | 160 |
| Община Угърчин | 347 | 0 | 347 |
| Община Ябланица | 0 | 257 | 257 |
| ВиК - Ловеч | 2 347 | 0 | 2 347 |
| ОП 2014-2020 | 0 | 0 | 0 |
| ОП за следващи програмни периоди | 82 478 | 35 410 | 117 888 |
| ОБЩО | 87 376 | 36 505 | 123 881 |
| в т.ч. Общини | 2 551 | 1 095 | 3 646 |
| в т.ч. ВиК - Ловеч | 2 347 | 0 | 2 347 |
| в т.ч. ОП "Околна среда 2007-2013г." | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. ОП 2014-2020 | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. ОП за следващи програмни периоди | 82 478 | 35 410 | 117 888 |

По направление отвеждане и пречистване на отпадъчни води през средносрочния период 2021 – 2028 в РГП се предвижда инвестиране в изграждане на:

- Реконструкция на второстепенна канализационна мрежа Етап II гр. Ловеч;

- Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа за гр. Луковит (Десен бряг) – III етап;

- Доизграждане и реконструкция и на канализационната мрежа с. Дерманци – II Етап;

- Изграждане на нова канализационна мрежа в квартал Шумнене и квартал Шумака, град Ябланица.

По направление доставяне на питейни води през средносрочния период 2021 – 2028 в РГП се предвижда инвестиране в изграждане на:

- Реконструкция на главен водопровод от резервоар Кърпачево до ПС Калвинец;

- Реконструкция на напорен водопровод от ПС I до резервоар Александрово;

- Реконструкция на 1% годишно от водоснабдителната мрежа на ВС Александрово;

- Реконструкция на напорен водопровод от ПС II до Деветаки;

- Реконструкция на главен водопровод от водоизточник Бъзов дял до резервоар 260м3;

- Реконструкция на главен водопровод от квартал Зора до резервоар Скандалото;

- Реконструкция на 1% годишно от водоснабдителната мрежа на ВС Априлци;

- Реконструкция на главен водопровод от водоизточник Пенови дупки до облекчителна шахта 8м3;

- Реконструкция на 1% годишно от водоснабдителната мрежа на ВС Дерманци;

- Реконструкция на главен водопровод Черни Осъм  - 2% годишно (общо 9.4 км);

- Изграждане на нова ПСПВ Черни Осъм - етап 2;

- Реконструкция на главен водопровод от ПС Червен бряг до град Летница;

- Реконструкция на 1% годишно от водоснабдителната мрежа на ВС Летница;

- Изграждане на нов водоизточник Костина;

- Изграждане на нова ПСПВ Костина;

- Реконструкция на главен водопровод от водоизточник Костина до резервоар Рибарица;

- Реконструкция на 1% годишно от водоснабдителната мрежа на ВС Тетевен;

- Реконструкция на 1% годишно от водоснабдителната мрежа на ВС Топля;

- Реконструкция на главен водопровод от водоизточник Топля до резервоар Угърчин;

- Реконструкция на главен водопровод от разпределителна шахта Български извор до трите резервоара за Луковит с общ обем 7050 м3;

- Реконструкция на главен водопровод от ПС Румянцево до град Луковит;

- Реконструкция на 1% годишно от водоснабдителната мрежа на ВС Видрите;

- Реконструкция на главен водопровод от водоизточник Езерото до Ябланица.

Предвидените за периода на бизнес плана 2022 – 2026 г. инвестиции на дружеството са по-големи от заложените с източник на финансиране „В и К“ АД гр. Ловеч в РГП за целия средносрочен период. Предвидените в бизнес плана преки инвестиции в публични активи за дейността доставяне на питейни води са посочени в таблицата по-долу:

| Направление | инвестиции в публични активи (хил.лв.) |
| --- | --- |
| Доставяне вода по БП | 3 102 |
| Доставяне вода по РГП | 2 347 |

Към настоящия момент също с голяма сигурност може да се каже, че предвидените за инвестиране проекти през средносрочния период 2021 – 2028 година по всички направления няма да имат финансиране, тъй като основната част от предвидените средства са по ОП за следващи програмни периоди, а обособената територия на дружеството е част от „неконсолидираната“ Ловешка област. Шансовете за консолидация на територията на областта при наличието на общински ВиК оператор (ВиК „Стенето“ ЕООД гр. Троян) са незначителни както поради липса на интерес от общинските власти в гр. Троян това да стане, така и поради липса на други законови инструменти „консолидацията“ да се случи.

В заключение и като оценяваме съществуващото положение относно предвижданията на РГП ще отбележим, че връзката между РГП и настоящия бизнес план е увереността, че за периода на бизнес плана няма да има средства за инвестиране от оперативни програми, предвидените в бизнес плана инвестиции на дружеството са по-големи от предвидените в РГП и инвестиционната програма на бизнес плана е съобразена с основните цели на РГП подобряване на качеството на питейната вода и намаляване на физическите загуби на вода.

## 5. ОПИСАНИЕ НА ВРЪЗКАТА НА БИЗНЕ СПЛАНА С ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО, КОИТО СА ПРЕДВИДЕНИ В ДОГОВОРА С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ВИК УСЛУГИТЕ

Нивата на Показателите за качество, заложени в Бизнес плана, съответстват или са по-високи от договорните показатели за качество от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги с Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужванa от „В и К“ АД гр. Ловеч, а именно:

1. Неотчетени водни количества (%) е дефиниран като „загуби на вода (неинкасирано количество вода спрямо подаденото на вход водоснабдителна система)“.

В Договора между АВиК – Ловеч и „В и К“ АД гр. Ловеч (Приложение II – Договорни показатели за качество) поставеното целево ниво за година 10-та е Базова стойност – 5, която съответства на последната година от настоящия бизнес план, като снижението по Договора е 1 %. Базовата стойност на показателя, записана в договора е 53%. Същата е изчислена по различен начин от водата на вход система в бизнес плана - без припадащите се загуби от четирите водоснабдителни системи (ВС „Черни Осъм“, ВС „Златна Панега“, ВС „Топля“ и ВС „Априлци“), от които дружеството подава вода на други ВиК оператори.

Неотчетените водни количества (ПК4б) за базовата година в бизнес плана, изчислени съгласно указанията за основната ВС, са 56.26%. Стойността на същия показател (ПК4б) е прогнозирана в края на периода на бизнес плана на 51,21%. Заложеното снижение е от 4.05% - или 4 пъти повече от изисканото с Договора с АВиК.

2. Измерване на водните количества на ниво водоизточник (%) е дефиниран като съотношение между водоизточниците, добитата вода от които се измерва, към общия брой на водоизточниците.

В Договора между АВиК – Ловеч и „В и К“ АД гр. Ловеч (Приложение II – Договорни показатели за качество) е поставено целево ниво до края на третата година (2019 г.) да бъдат измервани 100% от водоизточниците. В Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“ е прогнозирано за целия период на бизнес планиране „делът на водните количества на вход без измерване да е 0.2%, съответно „делът на водните количества на вход с измерване“ е 99.8%. Тези водни количества се добиват от 13 каптажа в с. Черни Вит, община Тетевен, които представляват 5.68% от всички водоизточници. При същите поради безнапорно течение монтирането на метрологично узаконени измервателни уреди е невъзможно, а създаването на условия за измерване чрез подприщване ще влоши съществуващите условия за ползване – нисък напор. Неизпълнението на този показател за качество се допуска в т.9.3.(д) от Договора с АВиК.

3. Ефективност на търговското измерване (%) е дефинирано като три съотношения:

- между броят на включените в регистър водомери на СВО и общия брой на водомери на СВО. Целевото ниво в Договора с АВиК, за периода на бизнес плана, е към края на 6-тата година (2022г.) това съотношение да бъде 97%. Изпълнението на това целево ниво е постигнато и към настоящия момент, а със въвеждане на Регистъра на водомерите на СВО ще бъде осигурено коректното извличане на обобщена информация (справки) за нуждите на отчитането на бизнес плана.

- между броят на водомерите на СВО в метрологична годност и общия брой на водомерите на СВО. В Договора с АВиК няма поставено целево ниво към година 6-та (2022г.), а е поставено целево ниво от 80% към края на 8-та година (2024 г.). В настоящия бизнес план е предвидено към 2026 г. да бъде постигната стойност на показателя за качество „Ефективност на изграждане на водомерното стопанство“ (ПК12е) от 88.55%, което представлява поставената индивидуална цел от КЕВР.

- между броят на водомерите на СВО със консумация над 100 м3/месец в срок на метрологична годност към общия брой на водомери на СВО с консумация над 100 м3/месец. В Договора с АВиК е поставено целево ниво към 6-тата година (2022 г.) от 95%. Това целево ниво е в началото на периода на бизнес плана, а в самия бизнес план в програмата за последваща проверка на водомерите на СВО е предвидено осигуряването на 100 % метрологична годност на приходните водомери, чиято консумация е над 100 м3/месец.

4. Показател на оперативна ефективност (%) е дефиниран като отношението между експлоатационните (оперативните) разходи към приходите от оперативна дейност.

В Договора с АВиК е поставено целево ниво на този показател от снижение с 0,5% към 5-тата година (2021г.) и с 1,5% към 10-тата година (2026г.) при базово ниво от 88%, т.е. 87.5% (с 0,5%) и през 2026г. - 86,5% (с 1,5%). В бизнес плана е предвидено съотношението на оперативните разходи за предоставяне на ВиК услуги към приходите от ВиК услуги към 2026 г. да бъде 89,15% при базова стойност към 2020 г. от 84,08%.

5. Ефективност обслужване клиенти (%) е дефиниран като броят на жалбите от клиенти, на които е отговорено в 14-дневен срок към общия брой на жалбите от клиенти.

В Договора с АВиК е посочено целево ниво на този показател от 95% през целия срок на договора. В бизнес плана е предвидено постигането на стойност от 100% към 2026г. на показателя за качество ПК13 „Срок за отговор на писмените жалби на потребителите“.

6. Въвеждане на регистър на активите (неколичествен показател) е дефиниран с четири срока, а именно:

- Създаване на регистър на активите – до 4-тата година (2020 г.)

- Дефиниране на критични активи – до 4-тата година (2020 г.)

- Оценка състоянието на критичните активи – до 4-тата година (2020 г.)

- Оценка състоянието на всички активи – до 4-тата година (2020 г.)

В бизнес плана е описано, че е внедрен регистър на активите със Заповед на Изпълнителния директор ПД-12467/17.12.2018г.. Дефинирането на критичните активи е свързано с направа на оценка на състоянието както на критичните активи, така и на всички останали, която следва да се направи от съответния собственик на публичните активи и каквато до момента не ни е предоставена.

# II. ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ

## 1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ГОДИШНИТЕ ИНДИВИДУАЛНИ ЦЕЛЕВИ НИВА НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО НА ВИК УСЛУГИТЕ ПО СИСТЕМИ

Предложените от дружеството индивидуални целеви нива на показателите към края на регулаторния период 2022 – 2026 г в по-голямата си част се различават от  индивидуалните цели, определени от КЕВР с Решение № ПК-1 от 28-05-2021 г. (към 24-06-2021 г. непубликувано като влязло в сила на сайта на КЕВР) въпреки представените от нас обосновки. Приети са нашите предложения за целеви нива на 6 показателя от общо 30, като различията между предложените от дружеството цели и определените от Комисията са представени таблично по-долу:

С решението си КЕВР освен, че не приема нашите предложения за нивата на 80% от всички показатели за качество, изисква нивата на 8 показателя в края на периода да бъдат по-благоприятни от дългосрочните нива.

Съгласно Указанията за прилагане на НРКВКУ за регулаторния период 2022 – 2026 г. операторите следва да прогнозират достигане на определените от Комисията индивидуални цели, като прогнозират ежегоден темп на подобрение.

В настоящия бизнес план /съгласно Указанията/ е прогнозирано постигането на всички определени от Комисията индивидуални нива на показателите за качество с изключение на:

- ПК 4б – Общи загуби на вода във водоснабдителните системи (%)

- ПК 7а - Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води

- ПК 7б - Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води

- ПК 12а - Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите

- ПК 12б - Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води

Обосновките за неизпълнението на тези показатели за качество са развити в т.3.1., т.4.1., т.5.4 и т.5.6. от Техническата част.

## 2. АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

### 2.1. АНАЛИЗ НА НИВОТО НА ПОКРИТИЕ С ВОДОСНАБДИТЕЛНИ УСЛУГИ

Ловешка област включва 8 общини (110 населени места) - Априлци, Летница, Ловеч, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин и Ябланица. Обособената територия на „В и К“ АД гр. Ловеч включва 7 общини от Ловешка област (88 населени места) – всички без община Троян (22 населени места), на територията на която оперира ВиК „Стенето“ ЕООД гр. Троян.

По данни на НСИ към 31.12 населението по години на Ловешка област, община Троян и обособената територия на „В и К“ АД гр. Ловеч за периода 2011 – 2020 се е изменяло така:

Прогнозата за населението за периода на бизнес плана е направена съгласно прогнозата на НСИ 2020 – 2080 (първи вариант – хипотеза за конвергентност). Според прогнозата следва населението на Ловешка област към 2020 г. да бъде 122 619 жители т.е. с 129 жители в по-вече от действителния брой на жителите в областта към 31.12.2020 г. Прогнозата за населението е представена в таблицата по-долу, като данните за 2020 г. не са действителните.

Нивото на покритие с водоснабдителна услуга през периода 2011 – 2020 г се е изменяло така:

Неводоснабденото население в обособената територия се намира в три типа населени места:

- Населени места с изградено централно водоснабдяване, които не се стопанисват от дружеството. Такива населени места са:

- с.Драшкова поляна, община Априлци, водоснабдено помпено от вътрешната мрежа на с. Орешак, община Троян, и след отделянето на общинското ВиК дружество на Троян от бившето окръжно ВиК предприятие на окръг Ловеч през 1989 г. се оперира от ВиК „Стенето“ ЕООД гр.Троян.

- с.Дивчовото, община Тетевен, водоснабдено гравитачно от местен извор и понастоящем за водоснабдяването се грижи кметството на селото.

- Населени места с изградено централно водоснабдяване и частично водоснабдени имоти. Такива са селата Български извор, Васильово, Глогово и Градежница от община Тетевен.

- Населени места с неизградено централно водоснабдяване. Такова населено място е с.Бабинци, община Тетевен, с 271 жители към 31.12.2020 г., а изграждането на централното му водоснабдяване е оценено на около 8 млн.лева.

Населението в населените места, в които има домакинства които не ползват услугата доставяне на вода от дружеството, през периода 2011 – 2020 г. се е изменяло така:

Водоснабденото от дружеството население, броят на битовите потребители на услугата доставяне на вода и нивото на покритие с водоснабдителна услуга в тези населени места за периода 2011 – 2020 г се е изменяло така:

За постигане на целевото ниво на покритие с водоснабдителна услуга сме предвидили:

- Поемане на експлоатацията на водоснабдителната система на с.Драшкова поляна от ВиК „Стенето“ ЕООД гр.Троян. Публичните активи за водоснабдяване на селото са предадени на дружеството от АВиК. ВиК „Стенето“ ЕООД гр.Троян е предложило договор на „ВиК“ АД гр.Ловеч за продажба на вода, предвидило в настоящия си бизнес план услугата „доставяне на вода на друг ВиКО“ и е предоставило прогнозните си цени за тази услуга за периода на бизнес плана.

- Присъединяване на неводоснабдени имоти при жилищното им застрояване в селата Български извор, Васильово, Глогово и Градежница от община Тетевен.

Предвижданията за увеличаване на водоснабденото население до постигане на определената от Комисията индивидуална цел е представена таблично по-долу:

| ПОКАЗАТЕЛ | население на обособената територия на ВиК Ловеч |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| общо население | 96 130 | 94 351 | 94 171 | 91 834 | 90 665 | 89 497 | 88 330 | 87 232 |
| в т.ч. водоснабдено население | 94 566 | 92 823 | 92 666 | 90 367 | 89 218 | 88 068 | 86 920 | 85 840 |
| в т.ч. нововодоснабдено население | 0 | 0 | 0 | 107 | 74 | 85 | 123 | 127 |
| в т.ч. нововодоснабдено население с натрупване | 0 | 0 | 0 | 107 | 181 | 266 | 389 | 516 |
| в т.ч. неводоснабдено население | 1 564 | 1 528 | 1 505 | 1 360 | 1 266 | 1 163 | 1 021 | 876 |
| ПК1 - Ниво на покритие с водоснабдителни услуги | 98.37% | 98.38% | 98.40% | 98.52% | 98.60% | 98.70% | 98.84% | 99.00% |

### 2.2. АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ГОЛЕМИ ЗОНИ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ

Показателят за качество на питейната вода (в големи и малки зони на водоснабдяване) се определя по резултатите от извършвания мониторинг на питейната вода от краен консуматор. Съгласно съвместно разписаната с РЗИ – Ловеч Програма за мониторинг на питейната вода от краен консуматор са определени 71 зони на водоснабдяване, от които 3 големи (Ловеч-Изворче-Скобелево, Луковит и Тетевен).

В трите големи зони на водоснабдяване се подава основно вода съответно от ВС „Черни Осъм“, ВС „Златна Панега“ и ВС „Рибарица – Тетевен“. Подаваната вода не се пречиства, а само се обеззаразява.

От данните на провеждания през последните 10 години мониторинг в трите големи зони на водоснабдяване може да се твърди, че:

- устойчиво се поддържа 100% съответствие на микробиологичните показатели с наличната организация и техника за обеззаразяване – хлориране с течен хлор и персонал на 24 – часово дежурство.

- устойчиво се наблюдава съответствие по химични показатели, включително пестициди.

- сравнително устойчиво се поддържа съответствието с физични показатели, като основния проблем е замътването на водоизточниците при обилни валежи. При замътване водоподаването се преустановява тъй като липсват пречиствателни станции за питейни води. Най-продължителни са периодите на избистряне на водите от карстов извор „Глава Панега“ – основен и единствен водоизточник на ВС „Златна Панега“.

- сравнително устойчиво се наблюдава съответствието с радиологични показатели дори и след изменението на нормата за параметричната стойност на Общата алфа активност в края на 2015 година.

В големите зони на водоснабдяване са предвидени през четири от годините на регулаторния период (2022, 2023, 2024 и 2025 г.) съответно по 4, 3, 2 и 1 неотговарящи анализа по индикаторния показател „мътност“ в зона на водоснабдяване „Луковит“ по описаните по-горе причини при МДС на показателя 10 мг/л.

Въпреки това при планирането сме спазили принципа нивото на показателя ПК 2а – „Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване“ през целия регулаторен период да е по-благоприятен от дългосрочното ниво, стойността му ежегодно да се подобрява до постигане на нивото от 2020 г. – 100%.

Отчетните данни за периода 2018 – 2020 г. и прогнозните за периода на бизнес плана по отношение на нивата на показателя ПК 2а – „Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване“ са представени таблично по-долу:

### 2.3. АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В МАЛКИ ЗОНИ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ

Малките зони на водоснабдяване са 68 броя до 2020 г., като от 2022 г. броят им става 69 поради приемане на водоснабдяването на с.Драшкова поляна.

Основните три проблема с качеството на питейните води в малките зони на водоснабдяване подредени по значимост са:

- Наднормено съдържание на нитрати

- Неприемлива мътност

- Отклонения от параметричната норма за Обща алфа активност

Наднормено съдържание на нитрати се наблюдава в 8 малки зони на водоснабдяване, включващи 9 населени места с население 2694 жители (2,91% от водоснабденото население) към 31-12-2020 г. Водоизточниците в тези зони на водоснабдяване са местни водоизточници, плитки незащитени подземни води, уловени от шахтови кладенци и дренажи, чиито зони на подхранване по правило са интензивно използвани земеделски земи за отглеждане на царевица, люцерна, слънчоглед, пшеница и други подобни. Средногодишните концентрации на нитратите в 8 зони на водоснабдяване през последните 10 години варират от 16.8 до 90.5 мг/л, а максималните годишни концентрации от 18.5 до 110.2 мг/л.

Най-тежък е проблемът с наднорменото съдържание на нитрати в зони на водоснабдяване „Йоглав – Умаревци“, „Дренов“, „Владиня“ и „Дойренци“. Тежестта на замърсяването на подземните води е представена в две таблици по-долу.

Неприемлива мътност се наблюдава в малки зони на водоснабдяване, чиито водоизточници са възходящи карстови извори и чиито зони на подхранване са интензивно обработвани (чрез оране) земеделски земи. Такива водоизточници водоснабдяват около 1/5 от малките зони, като при замътване същите се изключват от водоснабдяването поради липса на пречиствателни съоръжения. Тъй като мътността не се следи автоматично се случва инцидентно замътена вода да попадне в разпределителната мрежа.

Отклонения от параметричната стойност на показателя „Обща алфа активност“ се наблюдава след промяната на тази стойност в Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, в края на 2015 година от 0.5 Bq/l на 0.1 Bq/l (намаление от 5 пъти). Преди промяната на тази стойност в нормативния документ, при обсъждане на промените, водещи специалисти в областта на опазване на общественото здраве и радиационната защита алармираха (някои от тях в хабилитационни трудове на тази тема), че с промяната на тази норма 1/3 от питейните води в България няма да отговарят на новата норма. Същевременно беше изтъквано, че ако нормата за Общата алфа активност бъде 0.2 Bq/l здравният риск за населението няма да е съществено различен от този при норма 0.1 Bq/l. Едновременно с тази промяна честотата на мониторинг на радиологичните показатели беше променена от веднъж на 5 години на ежегодно по графикът на периодичния мониторинг (сега вече по честотата на група показатели Б).

Дружеството е изпълнило пълен обем мониторинг по радиологични показатели през 2012 г. и следваше да извърши нов такъв през 2017 г. С промяната на нормативния документ в края на 2015 г. и променената честота на мониторинг по радиологични показатели сме изпълнили за всички зони на водоснабдяване изпитване по радиологични показатели през 2016 и 2017 г. Резултатите от анализите в края на 2017 и началото на 2018 г. показаха отклонения по показателя „Обща алфа активност“ от 0.101 до 0.170 Bq/l при норма от 0.100 Bq/l в 13 малки зони на водоснабдяване.

В периода 2018 – 2020 е извършен ежегодно пълния обем на мониторинга по радиологични показатели във всички зони на водоснабдяване.

През 2018 година са установени 7 отклонения по показателя „Обща алфа активност“ от 0.101 до 0.177 Bq/l при норма от 0.100 Bq/l и 2 отклонения по показателя „Обща бета активност“ от 1,215 до 1,317 Bq/l при норма от 1,000 Bq/l.

През 2019 година са установени 2 отклонения по показателя „Обща алфа активност“ от 0.101 до 0.113 Bq/l при норма от 0.100 Bq/l.

През 2020 г. не са установявани откланения по радиологични показатели.

В малките зони на водоснабдяване са предвидени през четири от годините на регулаторния период (2022, 2023, 2024 и 2025 г.) са предвидени следните бройки неотговарящи на стандартите анализи:

- По показатели с индикаторно значение – основно „мътност“ – 15, 12, 8 и 4 броя

- По микробиологични показатели – основно „колиформи“ /случайни/ - 4, 4, 3 и 1 броя

- По физико-химични показатели – основно „нитрати“ – 18, 12, 8 и 4 броя.

- По радиологични показатели – не са предвиждани неотговарящи анализи.

Въпреки това при планирането сме спазили принципа нивото на показателя ПК 2б – „Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване“ през целия регулаторен период да е по-благоприятен от дългосрочното ниво, стойността му ежегодно да се подобрява до постигане на нивото от 2020 г. – 100%.

Отчетните данни за периода 2018 – 2020 г. и прогнозните за периода на бизнес плана по отношение на нивата на показателя ПК 2б – „Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване“ са представени таблично по-долу:

### 2.4. МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

Досега по всички съвместни между нас и РЗИ – Ловеч Програми за мониторинг на питейната вода сме изпълнявали 100% от предвидения в програмата за ВиК мониторинг по годишен обем на пробите и брой на показателите за анализ във всички зони на водоснабдяване. През последните 15 години всички анализи и пробонабирания са извършвани от акредитирани лаборатории.

За периода на бизнес плана предвиждаме стойността на показателя ПК2в „Мониторинг на качеството на питейната вода“ да се запази 100%.

Увеличението на броя на зоните на водоснабдяване се дължи на приемането на водоснабдяването на с.Драшкова поляна през 2022 г.

### 2.5. ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

Мерките в програмата за подобряване качеството на питейната вода включват:

- В рамките на инвестиционната програма - Преоформяне на разрешителни за водоползване и СОЗ и детерминиране на нови режими за ползване на земеделските земи попадащи в пояс II на водоизточниците с пределен и близо до пределния товар от „нитрати“.

- В рамките на инвестиционната програма – Ремонт на каптажи и довеждащи водопроводи на алтернативни водоснабдявания.

- В рамките на оперативната поддръжка – контрол на дейностите в пояс II на шахтовите кладенци на ВГ „Умаревци“, дренажите на с.Дренов и с.Дойренци.

- В рамките на административната дейност – предварително проучване за алтернативно водоснабдяване на селата Дренов и Владиня

### 2.6. АНАЛИЗ НА НЕПРЕКЪСНАТОСТТА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕТО

Показателят за качество ПК3 Непрекъснатост на водоснабдяването оценява времето в човекочасове през годината през което потребителят не е можел да ползва вода от мрежата, с продължителност повече от 2 часа. Дългосрочното ниво на този показател е 8, като поставената индивидуална цел от КЕВР е 3.172 към края на периода – 2026г., при стойност от 3.112 през базовата 2020г..

Подобряването на стойностите на показателя е планирано чрез намаляване времето и засегнатия район, респективно потребители при отстраняване на аварии, както чрез монтиране на разделителни кранове така и с инструментите на зонирането на мрежата и понижаване на налягането.

Следва да се отбележи, че при изчисляване на показателя са взимани предвид само времето без вода, което съпътства обичайната поддръжка на мрежата, плановите ремонти и аварийното прекъсване на работата на съоръженията, като не се взима предвид времето, през което са правени режими на водоподаването поради липса на количество или липса на качество на водата.

Стойността на променливите необходими за определяне на показателя за качество ПК3 Непрекъснатост на водоснабдяването се взима от Регистъра на аварии.

### 2.7. АНАЛИЗ НА ОБЩИТЕ ЗАГУБИ НА ВОДА ВЪВ ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ ПО СИТЕМИ

Неносещата приходи вода (Q9) представлява разликата между водата на вход система (Q4) и продадената фактурирана вода (Q3). Неносещата приходи вода (Q9) е основната променлива, по която се изчисляват основните показатели за качество ПК4а и ПК4б „Общи загуби на вода във водоснабдителната система“.

В настоящия бизнес план са обособени две виртуални водоснабдителни системи – ВС „Доставяне на вода на потребителите“ (това е водоснабдителната система за осъществяване на услугата „Доставяне на вода на потребителите“ в обособената територия на ВиК Ловеч) и ВС „Доставяне на вода на друг ВиКО“ (това е водоснабдителната система за осъществяване на услугата „Доставяне на вода на друг ВиК оператор“ на ВиКО – ("Водоснабдяване и канализация" ЕООД – Плевен и "В и К - Стенето" ЕООД - Троян).

Двете виртуални водоснабдителни системи са резултантни от 5 технологични водоснабдителни системи:

- една ВС - ВС „Област Ловеч“, чиято дейност е относима само към услугата „Доставяне вода на потребителите“

- четири общи ВС - ВС „Черни Осъм“, ВС „Златна Панега“, ВС „Топля“ и ВС „Априлци“, чиято дейност е относима към услугите „Доставяне вода на потребителите“ и „Доставяне вода на друг ВиКО“

За първата виртуална система ВС „Доставяне на вода на потребителите“ водата на вход представлява сумата от водата на вход на ВС „Област Ловеч“ (представляваща сумата от добитата от собствените за тази система водоизточници вода плюс закупената от друг ВиК оператор вода само за тази система) плюс припадащите се части от водата на вход на четирите общи водоснабдителните системи, от които дружеството продава вода и на други ВиК оператори (ВС „Черни Осъм“, ВС „Златна Панега“, ВС „Топля“ и ВС „Априлци“). Продадената фактурирана вода на ВС „Доставяне на вода на потребителите“ е водата, която е фактурирана на потребителите в обособената територия на дружеството.

Показателите за качество ПК 4а и ПК 4б „Общи загуби на вода във водоснабдителните системи“ за ВС „Доставяне на вода на потребителите“ за периода 2018 – 2020 г. и за годините на бизнес плана са показани в таблицата по-долу.

Определените от КЕВР индивидуални нива на показателите ПК 4а и ПК 4б към края на 2026 г. са съответно 6,79 м3/ден/км и 49,00%.

Прогнозирано е постигането на индивидуалното ниво на показателя ПК 4а със стойност към 2026 г. от 6,41 м3/ден/км и непостигането на индивидуалното ниво от 49,00% на показателя ПК 4б с прогнозна стойност към 2026 г. от 51,21%.

Основните причини да не може да бъде постигнато индивидуалното ниво на показателя ПК 4б са:

- прогнозираното скромно нарастване на фактурираните количества при основен дял от тях на битови потребители и тенденцията за намаляване на населението в обособената територия.

- прогнозираното пределно намаляване на търговските и реалните загуби за сметка на планирани разходи и инвестиции чрез социално поносими цени.

За втората виртуална система „Доставяне на вода на друг ВиКО“ водата на вход представлява сумата припадащите се части от водата на вход на четирите общи водоснабдителните системи, от които дружеството продава вода и на други ВиК оператори (ВС „Черни Осъм“, ВС „Златна Панега“, ВС „Топля“ и ВС „Априлци“). Продадената фактурирана вода на „Доставяне на вода на друг ВиКО“ е водата, която е фактурирана на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД – Плевен и "В и К - Стенето" ЕООД - Троян.

Неносещата приходи вода (Q9) представлява също така и сборът от подадената нефактурирана вода (Q3A) плюс търговските загуби на вода (Q8) плюс реалните загуби на вода (Q7). Ако величината на неносещата приходи вода (Q9) зависи от точността на измерванията на водата на вход и фактурираната вода, то „разделянето“ на това количество на търговски, реални и технологични загуби се извършва опосредствено чрез инструменти, позволяващи с различна прецизност установяването на вида на загубите. Тези инструменти задължително са свързани с определена мрежа (зона) и с определен времеви интервал. Оценката е толкова по-точна колкото зоните са по-детайлизирани (в практически разумни граници) и колкото е по-голяма повтаряемостта на измерванията и документиране на събитията във представителни времеви интервали в рамките на годината.

Загубите на 4-те общи технологични системи (ВС „Черни Осъм“, ВС „Златна Панега“, ВС „Топля“ и ВС „Априлци“) са прогнозирани на база състоянието на системите и особености при експлоатацията им. Отчетните данни за периода 2018 – 2020 г. и прогнозните такива за периода на бизнес планиране са представени в таблицата по-долу:

Технологичните загуби (Q3.A) през 2018 г. са оценявани, а през 2019 и 2020 г. отчитани по работни карти (като данните са явно недостоверни). За периода на бизнес планиране са предвидени количества от 68 хил.м3 основно във ВС „Черни Осъм“ за отстраняване на течове при понижено налягане с оглед да се намали времето за възстановяване на водоподаването, което е възможно (в зависимост от участъка на аварията) да надхвърли 18 часа. При всички положения делът на технологичните загуби от водата на вход е 0,3% не надхвърля определения максимален праг от 4%.

Търговските загуби (Q8) за периода 2018 – 2020 г. са оценени средно на 318,5 хил.м3 като средния дял на тези загуби от водата на вход е 1,42%. За периода на бизнес планиране е предвидено тези загуби да намаляват макар и със скромен темп както в абсолютни цифри така и като дял от водата на вход. Предвиденият за постигане дял на търговските загуби от водата на вход е 1,2% (около 1/4 от точността на водомер след периодична проверка), като при всички положения делът на търговските загуби от водата на вход от 1,2% не надхвърля определения максимален праг от 10%.

Реалните загуби (Q7) за периода 2018 – 2020 г. са оценени средно на 740.2 хил.м3 като средния дял от водата на вход е 3,31%. За периода на бизнес планиране е предвидено тези загуби да намаляват макар и със скромен темп както в абсолютни цифри така и като дял от водата на вход. Предвиденият за постигане дял на физическите загуби от водата на вход от 3,1%.

Неносещата приходи вода (Q9) /общи загуби/ за периода 2018 – 2020 г. са изчислени средно на 1 085.4 хил.м3 като средния дял от водата на вход е 4.85%. За периода на бизнес планиране е предвидено тези загуби да намаляват макар и със скромен темп както в абсолютни цифри така и като дял от водата на вход. Предвиденият за постигане дял на общите загуби от водата на вход от 4,7%.

### 2.7.1. Анализ на търговските загуби на вода (Q8)

В общия случай търговските загуби (Q8) са онази част от неносещата приходи вода, която е ползвана от потребителите и по някаква причина не е фактурирана. Обичайните причини са неточност при измерването със знак минус и незаконно ползване (кражба на вода). Увеличението на откритите случаи на незаконно ползване (респективно на установените количества) и намалението на загубите от неточно отчитане със знак минус  представлява нетно увеличение на фактурираната вода, в което се изразява ефектът от намаляване на търговските загуби.

ВС „Доставяне на вода на потребителите“

Търговските загуби (Q8) за периода 2018 – 2020 г. са оценени средно на 843.2 хил.м3 като средния дял на тези загуби от водата на вход е 9.38%. За периода на бизнес планиране е предвидено тези загуби да намаляват както в абсолютни цифри така и като дял от водата на вход, основно за сметка на търговските загуби от неточност в измерването и в много по-малка степен за сметка на търговските загуби от незаконно ползване. Предвиденият за постигане дял на търговските загуби от водата на вход е 8,3%, като при всички положения делът на търговските загуби от водата на вход за периода на бизнес планиране не надхвърля определения максимален праг от 10%. Постигането на тези резултати е планирано да стане основно за сметка на привеждане на водомерите в метрологична годност.

Отчетните данни за периода 2018 – 2020 г. и прогнозните такива за периода на бизнес планиране са представени в таблицата по-долу:

ВС „Доставяне на вода на друг ВиКО“

Търговските загуби (Q8) за ВС „Доставяне на вода на друг ВиКО“ представляват сбор от припадащите се части на търговските загуби на 4-те общи водоснабдителни системи (изчислени пропорционално на водата на вход за друг ВиКО за всяка от тези системи).

Търговските загуби за тази система в периода 2018 – 2020 г. са оценени средно на 242.1 хил.м3 като средния дял на тези загуби от водата на вход е 1.39%. За периода на бизнес планиране е предвидено тези загуби да запазят нивото си от 2019 и 2020 г. както в абсолютни цифри така и като дял от водата на вход, като тези загуби са изцяло от неточност в измерването. Предвиденият за постигане дял на търговските загуби от водата на вход е 1,2% (стойност представляваща 1/4 от точността на водомер след периодична проверка), като при всички положения делът на търговските загуби от водата на вход за периода на бизнес планиране не надхвърля определения максимален праг от 10%. Постигането на тези резултати е планирано да стане основно за сметка на поддържане на водомерите в метрологична годност.

Отчетните данни за периода 2018 – 2020 г. и прогнозните такива за периода на бизнес планиране са представени в таблицата по-долу:

### 2.7.2. Анализ на реалните загуби на вода (Q7)

Реалните загуби на вода (Q7) са онази част от неносещата приходи вода, която физически се губи от водоизточника до потребителя – при добива, преноса и разпределението. Размерът на реалните загуби зависи от състоянието на водопроводните тръби и връзките им, от поддържаното налягане в мрежата и от организацията на оперативната дейност по откриване и отстраняване на авариите и дейностите по контрол на свободните водни нива във водоемите.

ВС „Доставяне на вода на потребителите“

Реалните загуби на вода (Q7) в системата е предвидено за периода на бизнес планиране да растат както в абсолютна стойност така и като дял от водата на вход. Този растеж е основно за сметка на реалните загуби в разпределителни мрежи.

Състоянието на тези мрежи се характеризира с пределна амортизация на около 60% от мрежата (основно изградена от АЦ тръби на възраст над 50 години) и с близка до пределната амортизация на около 25% от мрежата (основно изградена от стоманени тръби на възраст над 35 години експлоатирани в градски условия без електрохимична защита).

Реалните загуби на системата средно за периода 2018 – 2020 г. са 3 895 хил.м3 като средния дял на тези загуби от водата на вход е 43,31%. Към края на периода на бизнес планиране тези загуби ще достигнат 3 312 хил.м3 или дял от водата на вход от 40.2%. Специфичните реални загуби към 2026 г. ще бъдат 0,21 м3/час/км, което за система от тип 2 представляват големи загуби съгласно Методиката за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи.

Отчетните данни за периода 2018 – 2020 г. и прогнозните такива за периода на бизнес планиране са представени в таблицата по-долу:

ВС „Доставяне на вода на друг ВиКО“

Реалните загуби (Q7) за ВС „Доставяне на вода на друг ВиКО“ представляват сбор от припадащите се части на реалните загуби на 4-те общи водоснабдителни системи (изчислени пропорционално на водата на вход за друг ВиКО за всяка от тези системи).

Реалните загуби за тази система в периода 2018 – 2020 г. са оценени средно на 548,5 хил.м3 като средния дял на тези загуби от водата на вход е 3,15%. За периода на бизнес планиране е предвидено тези загуби да намалеят със скромен темп както в абсолютни цифри така и като дял от водата на вход. Предвиденият за постигане дял на реалните  загуби от водата на вход е 3,0%. Постигането на тези резултати е планирано да стане основно за сметка на активния контрол на течовете и скъсяване на времето от откриването до отстраняването на авариите.

Отчетните данни за периода 2018 – 2020 г. и прогнозните такива за периода на бизнес планиране са представени в таблицата по-долу:

### 2.7.3. Анализ на подадена нефактурирана вода (Q3A)

Подадената нефактурирана вода (Q3A) е онази част от неносещата приходи вода, която се използва за обичайните технологични нужди на поддръжката - за дезинфекция и промиване на водопроводните мрежи и съоръжения, източената вода при отстраняване на водопроводните аварии и за промиване на участъци от водопроводи след тях, както и водата ползвана за противопожарни нужди  и други.

В това перо са отделени две позиции:

- Подадена нефактурирана измерена консумация на вода (Q3A.1)

- Подадена нефактурирана неизмерена консумация на вода (Q3A.2)

ВС „Доставяне на вода на потребителите“

Подадената нефактурирана вода (Q3A) в системата е вода за технологични нужди /подадена нефактурирана неизмерена консумация на вода (Q3A.2)/ и вода за подхранване на дренаж „Видрите“ /подадена нефактурирана измерена консумация на вода (Q3A.1)/. Следва да се отбележи, че водата за подхранване на дренаж „Видрите“ като технологична загуба на вода не може да бъде отнесена към дължина на мрежа и тя представлява около 90% от технологичните загуби на системата.

Подадената нефактурирана вода (Q3A) за периода 2018 – 2020 г. е средно 283,7 хил.м3 и представлява среден дял от 3,15% от водата на вход. За периода на бизнес планиране се предвижда технологичните загуби да намаляват в абсолютни цифри, въпреки че делът им от водата на вход расте. Това намаление се дължи единствено на подадената нефактурирана неизмерена консумация на вода (Q3A.2) при предвидени еднакви количества за подхранване на дренаж „Видрите“. При всички положения делът на технологичните загуби за периода на бизнес планиране е под максималния праг от 4%.

Отчетните данни за периода 2018 – 2020 г. и прогнозните такива за периода на бизнес планиране са представени в таблицата по-долу:

ВС „Доставяне на вода на друг ВиКО“

Подадената нефактурирана вода (Q3A) за ВС „Доставяне на вода на друг ВиКО“ представляват сбор от припадащите се части на реалните загуби на 4-те общи водоснабдителни системи (изчислени пропорционално на водата на вход за друг ВиКО за всяка от тези системи).

Технологичните загуби за тази система в периода 2018 – 2020 г. са оценени средно на 21,8 хил.м3 като средния дял на тези загуби от водата на вход е 0,13%. Както вече изяснихме в т.2.7. в частта за 4-те общи водоснабдителни системи тези загуби следва да се планират по високи по технологични причини. За периода на бизнес планиране е предвидено тези загуби да нараснат до около 48 – 49 хил.м3 като делът им от водата на вход се запази в рамките на 0,3%. При всички положения делът на технологичните загуби за периода на бизнес планиране е под максималния праг от 4%.

Отчетните данни за периода 2018 – 2020 г. и прогнозните такива за периода на бизнес планиране са представени в таблицата по-долу:

### 2.7.4. Обосновка за изчисление на количествата загуби по категории

Изчислението на количествата загуби по категории е възможно при пълно изградено и оборудвано водомерно стопанство за технологични нужди и в частност на всички DMA зони и достоверна оценка на неизмерените технологични загуби.

Понастоящем най-точната оценка е на общите загуби при измерване на водата на вход около 99,8% и измерване на фактурираната вода над 99.8% за ВС „Доставяне вода на потребителите“ и измерване на водата на вход 100% и фактурираната вода 100% за ВС „Доставяне на вода за друг ВиКО“ /респективно за четирите общи водоснабдителни системи ВС „Черни Осъм“, ВС „Златна Панега“, ВС „Топля“ и ВС „Априлци“/.

Изчислението на технологичните загуби за ВС „Доставяне вода на потребителите“ за периода на бизнес плана е направено:

- Неизмерени технологични загуби – като сума от средните за последните три години собствени неизмерени технологични загуби и припадащите се части от неизмерените технологични загуби на 4-те общи системи (чиято обосновка е изложена в т.2.7.)

- Измерените технологични загуби /вода за подхранване на дренаж „Видрите“, която зависи от климатичните условия/ като прогноза от 200 хил.м3/год. при количества за 2018, 2019 и 2020 г. съответно 315 хил.м3, 361 хил.м3 и 157,5 хил.м3.

- Търговските загуби от незаконно ползване като прогноза при установени такива за 2019 и 2020 г. съответно 1500 м3 и 720 м3 за периода 2022 – 2026 г. нарастващи от 1000 м3 до 3000 м3 с отчитане нарастването на цените и организацията по откриването на незаконни връзки.

- Търговските загуби от неточно измерване като сума от прогноза от увеличението на фактурираната консумация вследствие на привеждане на водомерите в метрологична годност и припадащите се части от търговските загуби на 4-те общи системи (чиято обосновка е изложена в т.2.7.).

- Реалните загуби на вода от течове във водопроводите за сурова вода са оценени като намаляващи в периода на бизнес планиране в сравнение с предходни години с отчитане на изпълнението на инвестиционната програма за рехабилитация на довеждащи съоръжения.

- Реалните загуби на вода от водопроводите за пренос и разпределение са изчислени като сума от прогнозираните увеличаващите количества поради ниския темп на растеж на инвестиционни мерки основно за рехабилитация в сравнение намаляването на полезния живот на мрежите.

- Реалните загуби на вода от течове и прелив на водоеми е прогнозиран в запазващ се размер спрямо предходни години основно за инцидентни повреди по местната автоматизация.

- Реалните загуби от течове в СВО са оценени като намаляващи в периода на бизнес планиране в сравнение с предходни години основно поради намаляването на времето от откриване на авария до отстраняването и за недопускане наводнение в имоти на потребителите.

Изчислението на технологичните загуби за ВС „Доставяне вода на друг ВиКО“ за периода на бизнес плана е направено:

- Неизмерени технологични загуби – като сума от припадащите се части от неизмерените технологични загуби на 4-те общи водоснабдителни системи. За  периода на бизнес планиране тези загуби прогнозирани еднакви за всяка година и са оценени общо на 68 хил.м3 с оглед отстраняването на аварии по стоманените водопроводи на ВС „Черни Осъм“, ВС „Златна Панега“ и ВС „Топля“ при понижено налягане с оглед намаляване на времето за възстановяване на водоподаването.

- Измерените технологични загуби са приети като предходни периоди равни на нула.

- Търговските загуби от незаконно ползване са приети като предходни периоди равни на нула.

- Търговските загуби от неточно измерване като сума от припадащите се части от търговските загуби на 4-те общи системи. За периода на бизнес планиране тези загуби са приети в размер на 1,7% от фактурираната вода на други ВиКО, при отчетен дял за 2018, 2019 и 2020 г. съответно 2,3%, 1,7% и 1,7%.

- Реалните загуби на вода от течове във водопроводите за сурова вода са приети като предходни периоди равни на нула.

- Реалните загуби на вода от водопроводите за пренос и разпределение са изчислени като сума от припадащите се части от тези загуби на 4-те общи системи. За периода на бизнес планиране тези загуби са оценени като намаляващи спрямо отчетените през 2019 и 2020 г. основно поради скъсяване на времето от откриването до отстраняването на аварията.

- Реалните загуби на вода от течове и прелив на водоеми са приети като предходни периоди равни на нула.

- Реалните загуби от течове в СВО не са относими към тази система и са приети  равни на нула.

### 2.8. АНАЛИЗ НА АВАРИИТЕ ПО ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА ПО СИСТЕМИ

При определяне на показателя ПК5 Аварии на водоснабдителните системи се сумират авариите по довеждащите водопроводи, разпределителните водопроводи и авариите по арматури по водопроводната мрежа (СК, ПХ и др.), които зависят от амортизацията на материала на тръбите и връзките им, от поддържаното налягане и условията на експлоатацията им (например натоварването им спрямо проектния капацитет). Не се включват аварии по сградните водопроводни отклонения.

При прогнозиране на броя на авариите са взети предвид данните за базовата 2020г. - 1 784 бр. общо. Поставената индивидуална крайна цел от КЕВР за стойността на показателя ПК5

Направеното предвиждане за периода на бизнес плана 2022 – 2026 г., при базова 2020 г. е посочено в таблицата по-долу:

| вид водопровод | аварии (бр./год.) |  |  |  |  |  | изменение 2026 / 2020 бр. % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
| довеждащ магистрален водопровод Черни Осъм | 55 | 55 | 46 | 46 | 47 | 43 | -12 | -21.82 |
| довеждащ магистрален водопровод Златна Панега | 11 | 18 | 16 | 15 | 12 | 10 | -1 | -9.09 |
| довеждащ магистрален водопровод Топля | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | -1 | -8.33 |
| довеждащ магистрален водопровод Априлци | 45 | 51 | 48 | 45 | 40 | 39 | -6 | -13.33 |
| довеждащи водопроводи ВС Област Ловеч | 266 | 241 | 250 | 252 | 256 | 261 | -5 | -1.88 |
| общо по довеждащи водопроводи | 389 | 376 | 370 | 368 | 366 | 364 | -25 | -6.43 |
| разпределителни водопроводи ВС Област Ловеч | 1315 | 1287 | 1254 | 1217 | 1181 | 1122 | -193 | -14.68 |
| кранове и хидранти общо за системите | 79 | 81 | 80 | 79 | 77 | 75 | -5 | -6.25 |
| Аварии на СВО, бр. | 695 | 703 | 697 | 684 | 690 | 692 | -3 | -0.43 |
| Аварии по довеждащи, разпределителни водопроводи, кранове и хидранти (D28) | 1 784 | 1 744 | 1 704 | 1 664 | 1 624 | 1 561 | -223 | -12.50 |
| Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа (C8) | 1803 | 1 803 | 1 808 | 1 808 | 1 808 | 1 812 | 9 км | 0.50 |
| ПК5 Аварии по водопроводната мрежа бр./100км/год. | 98.97 | 96.75 | 94.27 | 92.03 | 89.81 | 86.15 | -12.8 | -12.95 |

Предвиденото намаление на броя на авариите (D28) към края на периода на бизнес плана прямо базовата 2020 година от 12,50% е за сметка на:

- Незначителното намаление спрямо постигнатите към 2020 г. нива на авариите по магистралните водопроводи поради невъзможност за инвестиране в рехабилитацията им или прилагане на мерки за регулиране на налягането. За планираното намаление се разчита на сезонно регулиране на подаваните водни количества в гравитачните участъци и произтичащите от това по-ниски скорости.

- Задържане на броя на авариите по довеждащи водопроводи в ВС „Област Ловеч“ основно за сметка на мероприятия за намаляване на налягането в това число и прецизна настройка на вече монтирани регулатори в зависимост от необходимите количества сезонно.

- Намаление на броя на авариите по разпределителните водопроводи в населените места от обособената територия на дружеството в края на периода на бизнес плана спрямо базовата година. Разчита се това намаление да бъде постигнато чрез зониране на вътрешните мрежи и на части от тях включително с регулиране на налягането.

В резултат на направените предвиждания и планираните мерки за реализацията на тези предвиждания се надяваме да постигнем поставената на дружеството индивидуална цел по показателя за качество ПК5 „Аварии по водопроводната мрежа“  - снижение от 12,8 бр./100 км/год спрямо базовата 2020 година.

### 2.9. АНАЛИЗ НА НАЛЯГАНЕТО ВЪВ ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА

Анализът на налягането във водопроводната мрежа е пряко свързано с обособяването на DMA зони, които са с определени параметри на мрежата и в които се извършва наблюдение на постъпилите водни количества и на осигуряване на минимално налягане в критични точки от водоснабдителната система. Изграждането на DMA зони е свързано с програмата за зониране на водопроводната мрежа.

Постигането на нормативно регламентираните максимални стойности на налягането във водоснабдителните системи се осъществява посредством регулатори на налягане. През годините са провеждани мероприятия за снижение на налягането както по довеждащи водопроводи към населените места, така и по разпределителната водопроводна мрежа. В случая с довеждащи водопроводи към напорните водоеми хидравличната схема е по-проста поради незначителните сезонни колебания на подаваното среднодневно количество към изравнителя.

В рамките на Ремонтната програма са предвидени ремонти на регулатори за налягане. В резултат на предвидените мерки за снижаване на налягането и инвестиционните усилия за рехабилитация на разпределителните мрежи се предвижда да бъде постигнато предвиденото снижение на броя на авариите и постигната индивидуалното целево ниво на показателя за качество ПК5 „Аварии по водопроводната мрежа“ от 86,15 бр./100 км/год.

### 2.10. ПРОГРАМА ЗА ЗОНИРАНЕ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА

Изграждането на DMA зони изисква да бъдат обособени точки за измерване на водно количество и налягане на вход и при нужда на критично налягане, като се създаде възможност за записване на данните за измерените стойности през 15 минути.

При определяне на общия брой на зоните е изходено от броя на обслужваното население (водоснабденото население), както и от спецификата на разпределителната мрежа и от особености свързани с разпределението на вода в населеното място.

Отчитайки изключителната важност на изграждането на  водомерни зони за оперативния контрол на реалните загуби в разпределителните мрежи, избор на мероприятия за снижаване на налягането и обосновка на инвестициите за рехабилитация на мрежите (ефективност на инвестициите), сме планирали изграждането на толкова зони, колкото е необходимо за количествено изпълнение на поставената за периода индивидуална цел за показателя ПК6 „Налягане във водоснабдителната система“ от 83,84%, като предвидените инвестиции общо за периода на бизнес плана са 164 хил.лв..

Следва да се отбележи, че планираните за изграждане през последната година зони, няма да имат събрани данни за количество и налягане за период от 1 година.

В таблицата по-долу са представени определянето на общия брой на водомерните зони и графикът за изграждането им по години и по населени места.

| № по ред | населено място | общ брой водомерни зони | брои оборудвани точки вход DMA зона |  |  |  |  | изпълнение за периода 2022-2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | гр.Априлци | 3 |  |  |  | 2 | 3 | 3 |
| 2 | с.Велчево | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 3 | с.Драшкова поляна | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 4 | с.Скандалото | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 5 | с.Горско Сливово | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |
| 6 | с.Крушуна | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |
| 7 | с.Кърпачево | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |
| 8 | гр.Летница | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |
| 9 | с.Абланица | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 10 | с.Александрово | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 11 | с.Баховица | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 12 | с.Брестово | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 13 | с.Българене | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 14 | с.Владиня | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |
| 15 | с.Горан | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 16 | с.Горно Павликене | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 17 | с.Гостиня | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 18 | с.Деветаки | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 19 | с.Дойренци | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |
| 20 | с.Дренов | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |
| 21 | с.Дъбрава | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 22 | с.Изворче | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 23 | с.Йоглав | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 24 | с.Казачево | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 25 | с.Къкрина | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |
| 26 | с.Лешница | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 27 | с.Лисец | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 28 | гр.Ловеч | 6 | 2 | 2 | 1 |  | 5 | 5 |
| 29 | с.Малиново | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 30 | с.Прелом | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 31 | с.Пресяка | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 32 | с.Радювене | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 33 | с.Скобелево | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 34 | с.Славяни | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 35 | с.Слатина | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 36 | с.Сливек | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 37 | с.Смочан | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 38 | с.Соколово | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 39 | с.Стефаново | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 40 | с.Тепава | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 41 | с.Умаревци | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 42 | с.Хлевене | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 43 | с.Чавдарци | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 44 | с.Бежаново | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |
| 45 | с.Беленци | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 46 | с.Дерманци | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |
| 47 | с.Дъбен | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 48 | с.Карлуково | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 49 | гр.Луковит | 2 |  | 1 |  | 1 | 2 | 2 |
| 50 | с.Петревене | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 51 | с.Пещерна | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 52 | с.Румянцево | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 53 | с.Тодоричене | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 54 | с.Торос | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 55 | с.Ъглен | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 56 | с.Бабинци | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 57 | с.Български извор | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |
| 58 | с.Васильово | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 59 | с.Галата | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 60 | с.Глогово | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |
| 61 | с.Гложене | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |
| 62 | с.Голям извор | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 63 | с.Градежница | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 64 | с.Дивчовото | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 65 | с.Малка Желязна | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 66 | с.Рибарица | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 67 | гр.Тетевен | 3 |  |  | 2 |  | 3 | 3 |
| 68 | с.Черни Вит | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 69 | с.Голец | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 70 | с.Драгана | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 71 | с.Каленик | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 72 | с.Катунец | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 73 | с.Кирчево | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 74 | с.Лесидрен | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 75 | с.Микре | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 76 | с.Орляне | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 77 | с.Славщица | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 78 | с.Сопот | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 79 | гр.Угърчин | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |
| 80 | с.Батулци | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 81 | с.Брестница | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 82 | с.Голяма Брестница | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 83 | с.Добревци | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 84 | с.Дъбравата | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 85 | с.Златна Панега | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 86 | с.Малък извор | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 87 | с.Орешене | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 88 | гр.Ябланица | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 |
| ОБЩО |  | 99 | 4 | 25 | 15 | 25 | 13 | 82 |

### 2.11. ПРОГРАМА ЗА АКТИВЕН КОНТРОЛ НА ТЕЧОВЕТЕ

Реализирането на процеса на регулярно обследване и активен контрол на течовете, включително чрез микрофони, корелатори и др., при който се откриват и отстраняват скрити течове се осъществява в обхвата на цялата обслужвана територия, както и на територията на Община Троян при обследване на магистралните довеждащи водопроводи от ВС Топля и ВС Черни Осъм.

Дейността включва освен откриване на скрити аварии, трасиране на водопроводи, водопроводни отклонения, обследване на водопроводната мрежа при жалби от течове и наводнения на имоти.

С апаратура за прослушване за скрити течове са оборудвани четири от осемте териториални производствени звена на дружеството - ПП Ловеч, ПП Тетевен, ПП Луковит и ПП Угърчин. През базовата 2020г. са обследвани общо 118 км водопроводи, като постигнатото ниво на показателя ПК 11д „Активен контрол на течовете“ е 6,53%.

Предвиждането за периода на бизнес плана 2022-2026г. е свързано със стойността на индивидуалната цел на показателя – отчетеното ниво през 2020г.

### 2.12. ПРОГРАМА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА ПО СИСТЕМИ

Показателят за качество ПК11г „Рехабилитация на водопроводната мрежа“ се формира от общата дължина на подменените и обновените от ВиК оператора довеждащи и разпределителни водопроводи над 10м спрямо общата дължина на водопроводите.

В предоставените отчетни данни за 2020 г., стойността на променливата D20 (23,399 км) е формирана като сума от дължините на въведените в експлоатация, подменени и обновени довеждащи и разпределителни водопроводи за отчетната година. При изчислението на променливата са включени дължините на новопридобитите активи предадени от общините, както и реално изградените водопроводи от ВиК оператора през отчетната година.

В БП стойността на D20 (5,742 км) за 2020 г. е определена съгласно Указания на КЕВР за прилагане на НРВКУ за регулаторния период 2022-2026 г., където при определяне на D20 се сумират дължините на подменените и обновени само през инвестиционната програма на ВиК оператора разпределителни и довеждащи водопроводи през отчетната година.

Постигнатото ниво на показателя през базовата 2020г. е 0,32%, като са подменени общо 5,742 км водопроводи на обща стойност 388,81 хил.лв.. Поставената индивидуална цел за 2026г. в края на периода на бизнес плана е 0,70%., което представлява 12,684 км водопроводи, или ръст от 121% спрямо базовата година.

Заложените за рехабилитация водопроводи за периода на бизнес плана са с обща дължина 40 км, като предвидените инвестиции от дружеството възлизат на обща стойност 1 785 хил.лв. 100% собствени средства, като те са предвидени за водопроводите единствено от ВС Област Ловеч. Не се предвижда рехабилитиране на довеждащите водопроводи от останалите водоснабдителни системи – ВС Априлци, ВС Златна Панега, ВС Топля и ВС Черни Осъм.

| Описание на параметъра | Ед. мярка | Стойност на параметъра |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| Обща дължина на рехабилитираната водопроводна мрежа (D20) | км | 5.742 | 6.000 | 6.500 | 7.000 | 7.500 | 12.684 |
| Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа. В изчисляването на дължината на водопроводната мрежа не се включва дължината на сградните водопроводни отклонения (C8) | км | 1 803 | 1 803 | 1 808 | 1 808 | 1 808 | 1 812 |
| ПК11г Рехабилитация на водопроводната мрежа | % | 0.32% | 0.33% | 0.36% | 0.39% | 0.41% | 0.70% |

| Съоръжение | Инвестиции по години (хил. лв.) |  |  |  |  |  | Общо за периода 2022-2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| Довеждащи съоръжения | 141 | 265 | 280 | 295 | 315 | 360 | 1 515 |
| Рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа над 10 м | 247 | 60 | 60 | 60 | 60 | 30 | 270 |
| Обща стойност на рехабилитираната водопроводна мрежа | 389 | 325 | 340 | 355 | 375 | 390 | 1 785 |

| Вид водопровод | Дължина на рехабилитираната мрежа по години (км) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| довеждащ магистрален водопровод Черни Осъм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| довеждащ магистрален водопровод Златна Панега | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| довеждащ магистрален водопровод Топля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| довеждащ магистрален водопровод Априлци | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| довеждащи водопроводи ВС Област Ловеч | 1.516 | 5.000 | 5.500 | 6.000 | 6.500 | 12.000 |
| общо по довеждащи водопроводи | 1.516 | 5.000 | 5.500 | 6.000 | 6.500 | 12.000 |
| Рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа над 10 м | 4.226 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.684 |
| Обща дължина на рехабилитираната водопроводна мрежа, км (D20) | 5.742 | 6.000 | 6.500 | 7.000 | 7.500 | 12.684 |
| Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа, км (C8) | 1 803 | 1 803 | 1 808 | 1 808 | 1 808 | 1 812 |
| ПК11г Рехабилитация на водопроводната мрежа | 0.32% | 0.33% | 0.36% | 0.39% | 0.41% | 0.70% |

## 3. АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА УСЛУГАТА ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

### 3.1. АНАЛИЗ НА НИВОТО НА ПОКРИТИЕ С УСЛУГИ ПО ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

На обособената територия на дружеството към 2020 г. има изградена частично канализационна мрежа в 6 от общо 88 населени места. През периода 2011 – 2020 г. населението на обособената територия, населението в населените места с канализационни мрежи и населението, ползващо услугата отвеждане на отпадъчните води се е изменяло както е показано в таблицата по-долу. Населените места с канализационна мрежа са със напълно изградена водоснабдителна мрежа. Населението, ползващо услугата отвеждане на отпадъчните води, е изчислено като водоснабденото население (в случая общото население) е умножено със съотношението между броя на битовите потребители ползващи канал и броя на битовите потребители ползващи вода. Изградеността на канализационните мрежи в населените места с канализационна мрежа е оценено като съотношение между населението, ползващо услугата отвеждане на отпадъчните води, и общото население в населените места с канализационна мрежа.

Населените места с канализационна мрежа в периода 2011 – 2020 г. са със население:

Населението, ползващо услугата отвеждане на отпадъчните води, в населените места с канализационна мрежа в периода 2011 – 2020 г. е:

Покритието с услугата по отвеждане на отпадъчните води в населените места с канализационна мрежа в периода 2011 – 2020 г. е:

За периода на бизнес плана е предвидено разширението на канализационните мрежи в гр.Луковит и гр.Угърчин (от заявени инвестиционни намерения на общините) и незначително разширение на канализационната мрежа в гр.Угърчин и обичайното присъединяване на нови потребители (в инвестиционната програма на дружеството).

Предвиждането за увеличение на населението, ползващо услугата по отвеждане на отпадъчните води, е направено предвид разширението на канализационните мрежи и изграждането на нови СКО за присъединяване на нови потребители, както към новоизградени така и към съществуващи канализационни мрежи. То е показано в таблиците по-долу:

| НАСЕЛЕНИ МЕСТА С КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА | ново канализирано население |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| гр.Априлци | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| гр.Летница | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| гр.Ловеч | 0 | 7 | 15 | 5 | 3 |
| гр.Луковит | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| гр.Угърчин | 2 | 2 | 469 | 0 | 178 |
| гр.Ябланица | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| ОБЩО | 347 | 12 | 490 | 5 | 184 |

| НАСЕЛЕНИ МЕСТА С КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА | общо канализирано население |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| гр.Априлци | 48 | 47 | 46 | 46 | 45 |
| гр.Летница | 1 816 | 1 794 | 1 774 | 1 751 | 1 730 |
| гр.Ловеч | 28 638 | 28 282 | 27 933 | 27 574 | 27 235 |
| гр.Луковит | 4 848 | 4 791 | 4 733 | 4 676 | 4 622 |
| гр.Угърчин | 1 061 | 1 049 | 1 505 | 1 491 | 1 657 |
| гр.Ябланица | 1 258 | 1 243 | 1 230 | 1 214 | 1 201 |
| ОБЩО | 37 669 | 37 206 | 37 221 | 36 752 | 36 490 |

Покритието с услугата по отвеждане на отпадъчните води за периода 2018 – 2020 г. и периода на бизнес планиране е показано в резултантната таблица по-долу:

От направените прогнози е видно, че дружеството не може да постигне поставената индивидуална цел към 2026 г. за ниво на показателя ПК7а – Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води от 75,00%.

В мотива си за определянето на ниво на показателя ПК7а – Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води от 75,00%, Комисия е посочила поети ангажименти на Република България по Директива 91/271/ЕИО за пречистване на градски отпадъчни води на агломерации над 2000 е.ж.

Кои са агломерациите над 2000 е.ж. в обособената територия на дружеството:

- съгласно Програмата за прилагане на  Директива 91/271/ЕИО на МОСВ и разработеният през 2014 г. Регионален генерален план на обособената територия на „ВиК“ АД гр.Ловеч – това са градовете Априлци, Летница, Ловеч, Луковит, Угърчин, Тетевен, Ябланица и селата Галата и Дерманци.

- съгласно Програмата за изпълнение на Директива 91/271/ЕИО за пречистването на отпадъчните води от населените места /актуален вариант в сайта на МОСВ раздел Води, подраздел Стратегически документи/ това са градовете Априлци, Летница, Ловеч, Луковит, Тетевен, Угърчин, Ябланица и село Галата (село Дерманци е извън програмата).

Защо не можем да постигнем определената от Комисията индивидуална цел към 2026 г. за ниво на показателя ПК7а – Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води от 75,00%?

- Формален мотив

Населените места /агломерациите/ с над 2000 е.ж. на обособената територия на дружеството дори да бъдат изцяло канализирани и задължително с изградена ПСОВ не могат да осигурят ниво на показателя ПК7а – Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води повече от 63%. Данните за това изчисление са посочени в таблицата по-долу:

| НАСЕЛЕНИ МЕСТА НАД 2000 Е.Ж. | население към 31.12.2020 и прогноза 2022-2026 г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| гр.Априлци | 2 503 | 2 441 | 2 410 | 2 379 | 2 348 | 2 319 |
| гр.Летница | 2 387 | 2 327 | 2 297 | 2 267 | 2 237 | 2 209 |
| гр.Ловеч | 30 353 | 29 616 | 29 247 | 28 878 | 28 512 | 28 160 |
| гр.Луковит | 8 197 | 7 993 | 7 891 | 7 789 | 7 687 | 7 591 |
| гр.Тетевен | 8 496 | 8 286 | 8 181 | 8 076 | 7 971 | 7 872 |
| гр.Угърчин | 2 339 | 2 281 | 2 252 | 2 223 | 2 194 | 2 167 |
| гр.Ябланица | 2 516 | 2 454 | 2 423 | 2 392 | 2 361 | 2 332 |
| с.Галата | 2 389 | 2 329 | 2 299 | 2 269 | 2 239 | 2 211 |
| с.Дерманци | 127 | 125 | 124 | 123 | 122 | 121 |
| ОБЩО населени места над 2000 е.ж. | 59 307 | 57 852 | 57 124 | 56 396 | 55 671 | 54 982 |
| обособена територия на ВиК Ловеч | 94 171 | 91 834 | 90 665 | 89 497 | 88 330 | 87 232 |
| Възможно покритие с канализационни услуги | 62.98% | 63.00% | 63.01% | 63.01% | 63.03% | 63.03% |

- Фактически мотив

Достоверна оценка на необходимите инвестиции за изграждането и доизграждането на канализационните системи и ПСОВ в гореизброените 9 населени места /агломерации с над 2000 е.ж./ е направена в инвестиционната програма на Регионалния генерален план на обособената територия на „ВиК“ АД гр.Ловеч. Необходимите инвестиции за постигане на 63% покритие с услугите по отвеждане и пречистване на отпадъчни води са представени по периоди и източници на финансиране в хиляди левове в таблицата по-долу:

| Източници на финансиране | период |  |  | общо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014-2020 | 2021-2028 | 2029-2038 |  |
| Община Априлци | 1 201 | 0 | 0 | 1 201 |
| Община Летница | 1 201 | 0 | 0 | 1 201 |
| Община Ловеч | 475 | 104 | 264 | 843 |
| Община Луковит | 1 181 | 734 | 0 | 1 916 |
| Община Тетевен | 1 904 | 0 | 119 | 2 022 |
| Община Угърчин | 737 | 0 | 25 | 762 |
| Община Ябланица | 228 | 257 | 0 | 485 |
| ВиК - Ловеч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОП 2014-2020 | 223 967 | 0 | 0 | 223 967 |
| ОП за следващи програмни периоди | 0 | 35 410 | 13 180 | 48 590 |
| общо необходими инвестиции | 230 894 | 36 505 | 13 588 | 280 987 |

Особеното на инвестициите в канализационна система и ПСОВ е, че не могат да бъдат въведени в експлоатация без ПСОВ и не е рентабилно да бъдат експлоатирани без напълно изградена канализационна мрежа и връзки към имотите.

Смятаме за безсмислено да доказваме може ли дружество с годишен оборот от 10 млн.лева да си осигури съответното финансиране чрез заем, нито да доказваме с изчисления могат ли подобни суми да бъдат връщани за сметка на цената на услугите при натури от порядъка на 3 млн.м3.

Ето защо и предвижданията на Регионалния генерален план са 97% от тези инвестиции да бъдат набавени от Оперативни програми на ЕС. За съжаление ползването на средства от ОП както за периода 2014 – 2020 г., така и за новия програмен период, е невъзможно поради факта, че Ловешка област не е „консолидирана“ т.е. на територията и оперират два ВиК оператора („ВиК“ АД гр.Ловеч и „ВиК – Стенето“ ЕООД гр.Троян).

С изложените по-горе мотиви считаме за обоснована невъзможността ни да планираме и да постигнем определената от Комисията индивидуална цел към 2026 г. за ниво на показателя ПК7а – Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води от 75,00%.

### 3.2. АНАЛИЗ НА АВАРИИТЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА

Постигнатото ниво по показателя ПК9 „Аварии на канализационната мрежа“ за базовата 2020 година е 75,99 бр/100 км/год. при отчетени 71 бр. запушвания на уличната канализация, 14 бр. запушвания на СКО и 30 бр. аварии поради структурно разрушение на канализационната мрежа и СКО, от които 16 бр. ремонт на участъци от канализационна мрежа под 10 м и 14 бр. на СКО.

Предвиждат се следния брой аварии, в следствие запушвания в улични канали за периода на бизнес плана

| ПОКАЗАТЕЛ | година |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| брой запушвания в улични канали | 71 | 70 | 67 | 65 | 63 | 60 |
| в т.ч. гр.Априлци | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| в т.ч. гр.Летница | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| в т.ч. гр.Ловеч | 47 | 50 | 45 | 37 | 40 | 39 |
| в т.ч. гр.Луковит | 16 | 12 | 12 | 17 | 16 | 14 |
| в т.ч. гр.Угърчин | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| в т.ч. гр.Ябланица | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 |

Предвиждат се следния брой аварии, в следствие запушвания в СКО за периода на бизнес плана

| ПОКАЗАТЕЛ | година |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| брой запушвания в СКО | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 |
| в т.ч. гр.Априлци | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. гр.Летница | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| в т.ч. гр.Ловеч | 13 | 12 | 12 | 13 | 11 | 15 |
| в т.ч. гр.Луковит | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| в т.ч. гр.Угърчин | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| в т.ч. гр.Ябланица | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Общият брой на предвидените запушвания в ремонтната програма е представен в таблицата по-долу:

| ПОКАЗАТЕЛ | година |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| брой запушвания общо | 85 | 85 | 83 | 82 | 81 | 80 |
| в т.ч. гр.Априлци | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| в т.ч. гр.Летница | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| в т.ч. гр.Ловеч | 60 | 62 | 57 | 50 | 51 | 54 |
| в т.ч. гр.Луковит | 17 | 13 | 13 | 19 | 19 | 16 |
| в т.ч. гр.Угърчин | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| в т.ч. гр.Ябланица | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 |

Предвиждат се следния брой аварии поради структурно разрушение в уличните канализационни мрежи

| ПОКАЗАТЕЛ | година |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| брой структурни разрушавания на улични канали | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 20 |
| в т.ч. гр.Априлци | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. гр.Летница | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| в т.ч. гр.Ловеч | 10 | 12 | 11 | 12 | 11 | 13 |
| в т.ч. гр.Луковит | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 |
| в т.ч. гр.Угърчин | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| в т.ч. гр.Ябланица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Предвиждат се следния брой аварии поради структурно разрушение на СКО за периода на бизнес плана

| ПОКАЗАТЕЛ | година |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| брой структурни разрушавания на СКО | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 | 13 |
| в т.ч. гр.Априлци | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. гр.Летница | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| в т.ч. гр.Ловеч | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 |
| в т.ч. гр.Луковит | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 |
| в т.ч. гр.Угърчин | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| в т.ч. гр.Ябланица | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

Общият брой на предвидените структурни разрушения на канализационната мрежа в ремонтната програма е представен в таблицата по-долу:

| ПОКАЗАТЕЛ | година |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| Брой аварии на канализационната мрежа поради структурно разрушаване на канала | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 33 |
| в т.ч. гр.Априлци | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. гр.Летница | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| в т.ч. гр.Ловеч | 17 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 |
| в т.ч. гр.Луковит | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 |
| в т.ч. гр.Угърчин | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| в т.ч. гр.Ябланица | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

| ПОКАЗАТЕЛ | година |  |  |  |  |  | изменение 2026 / 2020 бр. % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |  |  |
| Брой запушвания на канализационната мрежа, различни от тези в сградните канализационни отклонения за разглеждания период (wD38a) | 71 | 70 | 67 | 65 | 63 | 60 | -11 | -15.49 |
| Брой запушвания в сградните канализационни отклонения за разглеждания период (wD38b) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 6 | 42.86 |
| Брой аварии на канализационната мрежа поради структурно разрушаване на канала за разглеждания период (wD44) | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 33 | 3 | 10.00 |
| Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора (wC1) км | 151 | 154 | 154 | 159 | 159 | 161 | 10 | 6.38 |
| ПК9 Аварии на канализационната мрежа (бр/100 км/год) | 75.99 | 75.28 | 74.63 | 72.52 | 71.89 | 70.37 | -5.62 | -7.40 |

Предвижда се към края на периода на бизнес плана да бъде постигнато индивидуалното целево ниво на показателя ПК9 „Аварии на канализационната мрежа“ от 70,37 бр/100 км/год за сметка на:

- Увеличение на запушванията на СКО от 14 на 20 бр./год. в края на периода на бизнес планиране с приемането на нови участъци канализационна мрежа в град Угърчин.

- Увеличение на броя на авариите вследствие на структурно разрушение на каналите от 30 бр./год. на 33 бр./год. Това увеличение единствено поради тенденцията за увеличаване на броя на подобни аварии при канализационните отклонения в гр. Ловеч, гр. Угърчин и гр. Летница. Тези аварии обикновено представляват срязване на каменинови или бетонови тръби на канали поради загуба на якост на земната им основа в условията на липса на водоплътност на каналите. При уличните канали подобни аварии се проявяват като загуба на якост на темето на бетонови тръби (поради некачествено изработка на тръбите и поради изпускането на агресивни отпадъчни води в миналото) и пропадане на канала и уличното платно.

В следствие на тези предвиждания е планирано снижение с 5,62 бр/100 км/год на показателя ПК9 „Аварии на канализационната мрежа“ - от 75,99 бр/100 км/год до 70,37 бр/100 км/год.

### 3.3. АНАЛИЗ НА НАВОДНЕНИЯТА В ИМОТИ НА ТРЕТИ ЛИЦА, ПРИЧИНЕНИ ОТ КАНАЛИЗАЦИЯТА

Постигнатото ниво по показателя ПК10 „Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията“ е 0,000 броя оплаквания на 10 000 потребители през 2020 година, входирани в деловодната система и в Регистъра на оплаквания от потребители на дружеството.

Предвижда се през периода годишния брой на подобни оплаквания да нарасне до 1 бр./год., като стойността на този показател за качество достигне поставената индивидуална цел в края на периода - постигнатото ниво от базовата година – 0,000 бр./10 000 потреб..

Това предвиждане е свързано, не толкова с поддържането на нормална проводимост на уличната канализационна мрежа, колкото липсата на инструменти за управление на оттока и промените в интензивността на валежите, доколкото същите са извън проектните предвиждания при изграждането на мрежите.

| ПОКАЗАТЕЛ | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общ брой оплаквания за наводнявания на имоти, бр. (wF14 ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| ПК10 Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията бр. | 0 | 0.146 | 0.146 | 0.146 | 0.145 | 0.000 |

## 4. АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА УСЛУГАТА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

### 4.1. АНАЛИЗ НА НИВОТО НА ПОКРИТИЕ С УСЛУГИ ПО ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

На обособената територия на дружеството към 2020 г. работят 4 пречиствателни станции, три от които са градски – в гр.Ловеч, гр.Луковит и гр.Ябланица и една квартална – гр.Априлци, кв.Ново село.

ПСОВ гр.Ловеч е приета за експлоатация през 2010 г., а ПСОВ гр.Луковит и ПСОВ гр.Ябланица през 2016 г. Следва да се отбележи, че канализационните системи на градовете Луковит и Ябланица не са доизградени.

През периода 2011 – 2020 г. населението на обособената територия, населението в населените места с ПСОВ и населението, ползващо услугата пречистване на отпадъчните води се е изменяло както е показано в таблицата по-долу. Населените места с канализационна мрежа и ПСОВ са със напълно изградена водоснабдителна мрежа. Населението, ползващо услугата пречистване на отпадъчните води ползва и услугата отвеждане на отпадъчните води.

Населените места с канализационна мрежа и ПСОВ в периода 2011 – 2020 г. са със население:

Населението, ползващо услугата пречистване на отпадъчните води, в населените места с канализационна мрежа и ПСОВ в периода 2011 – 2020 г. е представено в таблицата по-долу:

Покритието с услугата по пречистване на отпадъчните води в населените места с канализационна мрежа и ПСОВ в периода 2011 – 2020 г. е:

За периода на бизнес плана е предвидено разширението на канализационните мрежи в гр.Луковит и гр.Угърчин, пускането в експлоатация на ПСОВ гр.Угърчин през 2026 г. (от заявени инвестиционни намерения на общините) и незначително разширение на канализационната мрежа в гр.Угърчин и обичайното присъединяване на нови потребители (в инвестиционната програма на дружеството).

Предвиждането за увеличение на населението, ползващо услугата по пречистване на отпадъчните води, е направено предвид разширението на канализационните мрежи и изграждането на нови СКО за присъединяване на нови потребители, както към новоизградени така и към съществуващи канализационни мрежи и въвеждането в експлоатация на нова ПСОВ гр.Угърчин през 2026 г.. Това предвиждане е показано в таблиците по-долу:

Покритието с услугата по пречистване на отпадъчните води за периода 2018 – 2020 г. и периода на бизнес планиране е показано в резултантната таблица по-долу:

От направените прогнози е видно, че дружеството не може да постигне поставената индивидуална цел към 2026 г. за ниво на показателя ПК7б – Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води от 75,00%.

Обосновката относно невъзможността ни да планираме и достигнем определената от Комисията индивидуалната цел  на показателя ПК 7б – Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчните води е изложена в т.3.1.

### 4.2. АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ, ПОСТЪПВАЩИ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ПСОВ, С ОЦЕНКА НА ПРИНОСА НА БИТОВИЯ ПОТОК, ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ, ДЪЖДОВНИТЕ ВОДИ И ИНФИЛТРАЦИЯТА; ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТАНДАРТИТЕ ЗА КАЧЕСТВО НА ИЗХОД ПСОВ

Към края на 2020 г. „В и К” АД гр. Ловеч поддържа три пречиствателна станции за отпадъчни води – ПСОВ гр. Ловеч (от 02.2010), ПСОВ гр. Ябланица (от 09.2016) и ПСОВ гр. Луковит (от 10.2016) и едно пречиствателно съоръжение за битови отпадъчни води (ПСБОВ) в централната част на кв. „Център“ в гр. Априлци (от 09.2016).

ПСОВ гр. Ловеч

ПСОВ гр. Ловеч е въведена в експлоатация през февруари 2010 година.

Входящото водно количество се измерва с ултразвуков разходомер за открит канал след механичното стъпало, а изходящото водно количество се измерва по същия начин преди заустването на пречистените води в р. Осъм. Основният байпас е затворен със савак, чиито затворен механизъм е пломбиран от РИОСВ гр.Плевен. Обезводнената утайка се извозва на регионално депо за неопасни отпадъци, където се тегли на кантар.

Основните показатели за качеството на отпадъчните води на вход и изход ПСОВ се установяват въз основа на анализ на съставна 24 часова водна проба, събирана от автоматични пробовзематели по две програми за мониторинг:

- технологичен мониторинг на основните показатели за качество на вход и изход ПСОВ. Този мониторинг се извършва се ежедневно от лабораторията на станцията (неакредитирана). Анализираните проби са съставни средноденонощни взети от автоматична пробовземачка на всеки час по равно количество.

- акредитиран мониторинг по показателите и съгласно график в разрешителното за заустване – взимат се 24 проби годишно от вход и изход ПСОВ. Мониторингът през 2020 година е извършван от лабораториите на „ДИАЛ“ гр. Бухово.

Постигнати показатели и параметри от ПСОВ гр. Ловеч през 2015 година (използвани са използвани данните от ведомствения технологичен мониторинг поради многократно по-голямата честота на пробонабиране).

През 2020 година от вход ПСОВ гр. Ловеч са взети следния брой водни проби и са изследвани следния брой основни показатели:

| № | Показател | мярка | ВХОД ПСОВ |  |  |  | брой анализи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по проект | мониторинг 2020 г. |  |  | общ | в т.ч. неотговарящи на проекта |
|  |  |  |  | средно | макс. | мин |  |  |
| 1 | Активна реакция | рН | 6-9 | 7.48 | 7.90 | 7.04 | 275 | 0 |
| 2 | БПК 5 | mg/dm3 | 323 | 112.67 | 280.00 | 34.00 | 275 | 0 |
| 3 | ХПК | mg/dm3 | 646 | 195.28 | 602.00 | 53.20 | 275 | 0 |
| 4 | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 323 | 88.55 | 303.00 | 11.00 | 275 | 0 |
| 5 | Азот (общ) | mg/dm3 | 59 | 20.88 | 34.10 | 0.00 | 275 | 0 |
| 6 | Фосфор (общ) | mg/dm3 | 9.8 | 2.92 | 7.06 | 1.31 | 275 | 0 |

През 2020 година от изход ПСОВ гр. Ловеч са взети следния брой водни проби и са изследвани следния брой основни показатели:

| № | Показател | мярка | ИЗХОД ПСОВ |  |  |  | брой анализи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МДК по разрешително | мониторинг 2020 г. |  |  | общ | в т.ч. неотговарящи на МДК |
|  |  |  |  | средно | макс. | мин |  |  |
| 1 | Активна реакция | рН | 6-9 | 7.63 | 8.31 | 6.87 | 273 | 0 |
| 2 | БПК 5 | mg/dm3 | 25 | 3.18 | 15.00 | 0.50 | 273 | 0 |
| 3 | ХПК | mg/dm3 | 125 | 17.82 | 76.40 | 5.83 | 273 | 0 |
| 4 | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 35 | 2.29 | 12.00 | 0.40 | 273 | 0 |
| 5 | Азот (общ) | mg/dm3 | 15 | 3.85 | 8.15 | 0.93 | 273 | 0 |
| 6 | Фосфор (общ) | mg/dm3 | 2 | 1.45 | 2.89 | 0.22 | 273 | 4 |

Установените през 2020 година несъответствия от ведомствения технологичен мониторинг са само по показателя „общ фосфор”. Установените надвишения на МДК от 2 мг/л са разпределени по стойности така:

| надвишение на МДК по "Общ фосфор" | бр | отн.дял (%) |
| --- | --- | --- |
| до 10% (от 2.0 до 2.2 мг/л) | 0 | 0.00% |
| от 10 до 20% (от 2.2 до 2.4 мг/л) | 3 | 75.00% |
| от 20 до 30% (от 2.4 до 2.6 мг/л) | 0 | 0.00% |
| от 30 до 40% (от 2.6 до 2.8 мг/л) | 0 | 0.00% |
| от 40 до 50% (от 2.8 до 3.0 мг/л) | 1 | 25.00% |
| над 50% (от 3.0 до 5.39 мг/л) | 0 | 0.00% |
| ОБЩО | 4 | 100.00% |

Може да се предположи, че констатираните надвишения на нормата с до 20%, които представляват над 1/3 от всички случаи, сa в рамките на стандартната грешка на използваният в лабораторията на ПСОВ-Ловеч фотометричен метод за анализ, налична апаратура и консумативи.

Регистрираните отклонения по показателя „фосфор“ се дължат на аварийни ситуации с дозиращата инсталация за железен трихлорид.

водните количества и среднопретеглените концентрации на основните показатели на вход и изход ПСОВ гр.Ловеч са:

Вход ПСОВ гр. Ловеч

| период | водно количество (m3) | среднопретеглени концентрации (мг/л) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | БПК5 | ХПК | Неразтворени в-ва | Общ азот | Общ фосфор |
| Януари | 346 314 | 129.99 | 242.47 | 109.47 | 23.19 | 3.20 |
| Февруари | 355 263 | 126.78 | 238.35 | 102.04 | 22.07 | 3.03 |
| Март | 381 742 | 96.02 | 185.25 | 88.88 | 21.71 | 2.74 |
| Април | 341 939 | 102.94 | 205.13 | 98.91 | 22.54 | 2.96 |
| Май | 347 875 | 84.69 | 159.71 | 78.55 | 19.50 | 2.67 |
| Юни | 329 172 | 108.15 | 174.03 | 85.75 | 19.26 | 2.79 |
| Юли | 296 459 | 111.79 | 171.16 | 84.44 | 20.29 | 2.78 |
| Август | 317 741 | 124.92 | 177.54 | 74.02 | 19.91 | 2.99 |
| Септември | 308 835 | 139.62 | 233.78 | 87.03 | 21.93 | 3.20 |
| Октомври | 353 888 | 107.42 | 193.51 | 89.21 | 20.47 | 2.84 |
| Ноември | 331 698 | 111.70 | 183.04 | 78.68 | 19.85 | 2.77 |
| Декември | 353 512 | 100.56 | 187.58 | 97.61 | 20.55 | 2.98 |
| ОБЩО 2020 | 4 064 438 | 111.59 | 196.14 | 89.82 | 20.96 | 2.91 |
| ПРОЕКТ | 5 800 945 | 323.00 | 646.00 | 323.00 | 59.00 | 9.80 |

Изход ПСОВ гр. Ловеч

| период | водно количество (m3) | среднопретеглени концентрации (мг/л) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | БПК5 | ХПК | Неразтворени в-ва | Общ азот | Общ фосфор |
| Януари | 361 024 | 2.84 | 17.69 | 2.77 | 3.52 | 1.42 |
| Февруари | 351 276 | 1.67 | 19.47 | 3.54 | 4.03 | 1.20 |
| Март | 387 332 | 2.09 | 16.51 | 1.91 | 4.58 | 1.67 |
| Април | 347 065 | 4.87 | 17.56 | 2.09 | 3.98 | 1.65 |
| Май | 357 969 | 2.66 | 24.58 | 1.64 | 5.64 | 1.96 |
| Юни | 335 808 | 2.32 | 20.16 | 1.90 | 3.06 | 1.40 |
| Юли | 292 963 | 6.22 | 16.79 | 1.35 | 2.66 | 1.31 |
| Август | 323 875 | 3.62 | 15.68 | 2.59 | 3.60 | 1.19 |
| Септември | 330 915 | 3.55 | 17.86 | 2.80 | 2.87 | 1.22 |
| Октомври | 373 601 | 2.19 | 15.58 | 2.45 | 3.36 | 1.37 |
| Ноември | 329 847 | 2.38 | 15.10 | 2.30 | 3.97 | 1.60 |
| Декември | 351 478 | 3.92 | 15.80 | 1.88 | 5.12 | 1.37 |
| ОБЩО 2020 | 4 143 153 | 3.14 | 17.75 | 2.28 | 3.90 | 1.45 |
| РАЗРЕШИТЕЛНО | 5 800 945 | 25.00 | 125.00 | 35.00 | 15.00 | 2.00 |

среднодневните водни количества и товари по основните показатели на:

Вход ПСОВ гр. Ловеч

| период | водно количество (m3/ден) | среднодневни товари (кг/ден) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | БПК5 | ХПК | Неразтворени в-ва | Общ азот | Общ фосфор |
| Януари | 11 171 | 1 452 | 2 709 | 1 223 | 259 | 36 |
| Февруари | 12 688 | 1 609 | 3 024 | 1 295 | 280 | 38 |
| Март | 12 314 | 1 182 | 2 281 | 1 094 | 267 | 34 |
| Април | 11 398 | 1 173 | 2 338 | 1 127 | 257 | 34 |
| Май | 11 222 | 950 | 1 792 | 881 | 219 | 30 |
| Юни | 10 972 | 1 187 | 1 910 | 941 | 211 | 31 |
| Юли | 9 563 | 1 069 | 1 637 | 808 | 194 | 27 |
| Август | 10 250 | 1 280 | 1 820 | 759 | 204 | 31 |
| Септември | 10 295 | 1 437 | 2 407 | 896 | 226 | 33 |
| Октомври | 11 416 | 1 226 | 2 209 | 1 018 | 234 | 32 |
| Ноември | 11 057 | 1 235 | 2 024 | 870 | 219 | 31 |
| Декември | 11 404 | 1 147 | 2 139 | 1 113 | 234 | 34 |
| ОБЩО 2020 | 11 135 | 1 243 | 2 184 | 1 000 | 233 | 32 |
| ПРОЕКТ | 15 893 | 5 140 | 10 280 | 5 140 | 942 | 155 |

Изход ПСОВ гр. Ловеч

| период | водно количество (m3/ден) | среднодневни товари (кг/ден) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | БПК5 | ХПК | Неразтворени в-ва | Общ азот | Общ фосфор |
| Януари | 11 646 | 33 | 206 | 32 | 41 | 17 |
| Февруари | 12 546 | 21 | 244 | 44 | 51 | 15 |
| Март | 12 495 | 26 | 206 | 24 | 57 | 21 |
| Април | 11 569 | 56 | 203 | 24 | 46 | 19 |
| Май | 11 547 | 31 | 284 | 19 | 65 | 23 |
| Юни | 11 194 | 26 | 226 | 21 | 34 | 16 |
| Юли | 9 450 | 59 | 159 | 13 | 25 | 12 |
| Август | 10 448 | 38 | 164 | 27 | 38 | 12 |
| Септември | 11 031 | 39 | 197 | 31 | 32 | 14 |
| Октомври | 12 052 | 26 | 188 | 30 | 40 | 16 |
| Ноември | 10 995 | 26 | 166 | 25 | 44 | 18 |
| Декември | 11 338 | 44 | 179 | 21 | 58 | 15 |
| ОБЩО 2020 | 11 351 | 36 | 201 | 26 | 44 | 16 |
| РАЗРЕШИТЕЛНО | 15 893 | 397 | 1 987 | 556 | 238 | 32 |

общите водни количества и товари по основните показатели на:

Вход ПСОВ гр. Ловеч

| период | водно количество (m3) | товари (кг) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | БПК5 | ХПК | Неразтворени в-ва | Общ азот | Общ фосфор |
| Януари | 346 314 | 45 016 | 83 970 | 37 912 | 8 030 | 1 109 |
| Февруари | 355 263 | 45 040 | 84 676 | 36 249 | 7 839 | 1 076 |
| Март | 381 742 | 36 655 | 70 719 | 33 928 | 8 289 | 1 047 |
| Април | 341 939 | 35 198 | 70 141 | 33 821 | 7 708 | 1 012 |
| Май | 347 875 | 29 462 | 55 559 | 27 325 | 6 784 | 929 |
| Юни | 329 172 | 35 601 | 57 285 | 28 226 | 6 338 | 919 |
| Юли | 296 459 | 33 141 | 50 741 | 25 033 | 6 015 | 825 |
| Август | 317 741 | 39 693 | 56 412 | 23 520 | 6 327 | 949 |
| Септември | 308 835 | 43 118 | 72 198 | 26 877 | 6 774 | 987 |
| Октомври | 353 888 | 38 013 | 68 481 | 31 570 | 7 243 | 1 006 |
| Ноември | 331 698 | 37 050 | 60 714 | 26 098 | 6 583 | 919 |
| Декември | 353 512 | 35 548 | 66 311 | 34 507 | 7 263 | 1 053 |
| ОБЩО 2020 | 4 064 438 | 453 537 | 797 206 | 365 065 | 85 193 | 11 832 |
| ПРОЕКТ | 5 800 945 | 1 873 705 | 3 747 410 | 1 873 705 | 342 256 | 56 849 |

Изход ПСОВ гр. Ловеч

| период | водно количество (m3) | товари (кг) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | БПК5 | ХПК | Неразтворени в-ва | Общ азот | Общ фосфор |
| Януари | 361 024 | 1 025 | 6 387 | 998 | 1 270 | 514 |
| Февруари | 351 276 | 587 | 6 840 | 1 244 | 1 416 | 423 |
| Март | 387 332 | 809 | 6 394 | 740 | 1 774 | 645 |
| Април | 347 065 | 1 691 | 6 093 | 725 | 1 380 | 572 |
| Май | 357 969 | 952 | 8 800 | 588 | 2 021 | 700 |
| Юни | 335 808 | 778 | 6 768 | 637 | 1 027 | 470 |
| Юли | 292 963 | 1 823 | 4 918 | 397 | 779 | 385 |
| Август | 323 875 | 1 171 | 5 080 | 838 | 1 165 | 386 |
| Септември | 330 915 | 1 174 | 5 910 | 927 | 951 | 405 |
| Октомври | 373 601 | 817 | 5 820 | 915 | 1 255 | 511 |
| Ноември | 329 847 | 786 | 4 982 | 760 | 1 308 | 528 |
| Декември | 351 478 | 1 376 | 5 554 | 659 | 1 800 | 480 |
| ОБЩО 2020 | 4 143 153 | 12 989 | 73 544 | 9 427 | 16 146 | 6 020 |
| РАЗРЕШИТЕЛНО | 5 800 945 | 145 024 | 725 118 | 203 033 | 87 014 | 11 602 |

Отстранените товари от ПСОВ гр. Ловеч през 2020 година са:

| период | отстранени товари (кг) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | БПК5 | ХПК | Неразтворени в-ва | Общ азот | Общ фосфор |
| Януари | 43 991 | 77 584 | 36 914 | 6 760 | 595 |
| Февруари | 44 454 | 77 836 | 35 005 | 6 423 | 653 |
| Март | 35 846 | 64 326 | 33 188 | 6 515 | 402 |
| Април | 33 507 | 64 047 | 33 096 | 6 328 | 440 |
| Май | 28 510 | 46 759 | 26 738 | 4 763 | 228 |
| Юни | 34 824 | 50 517 | 27 589 | 5 311 | 449 |
| Юли | 31 318 | 45 822 | 24 636 | 5 236 | 440 |
| Август | 38 522 | 51 332 | 22 682 | 5 162 | 563 |
| Септември | 41 944 | 66 288 | 25 950 | 5 823 | 582 |
| Октомври | 37 196 | 62 661 | 30 655 | 5 987 | 495 |
| Ноември | 36 264 | 55 732 | 25 338 | 5 275 | 392 |
| Декември | 34 172 | 60 757 | 27 155 | 5 463 | 572 |
| ОБЩО 2020 | 440 548 | 723 662 | 348 946 | 69 046 | 5 812 |
| ПРОЕКТ | 1 728 682 | 3 022 292 | 1 670 672 | 255 242 | 45 247 |

Изчисленият пречиствателен ефект за 2020 год. е:

| период | пречиствателен ефект (%) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | БПК5 | ХПК | Неразтворени в-ва | Общ азот | Общ фосфор |
| Януари | 98% | 92% | 97% | 84% | 54% |
| Февруари | 99% | 92% | 97% | 82% | 61% |
| Март | 98% | 91% | 98% | 79% | 38% |
| Април | 95% | 91% | 98% | 82% | 44% |
| Май | 97% | 84% | 98% | 70% | 25% |
| Юни | 98% | 88% | 98% | 84% | 49% |
| Юли | 94% | 90% | 98% | 87% | 53% |
| Август | 97% | 91% | 96% | 82% | 59% |
| Септември | 97% | 92% | 97% | 86% | 59% |
| Октомври | 98% | 92% | 97% | 83% | 49% |
| Ноември | 98% | 92% | 97% | 80% | 43% |
| Декември | 96% | 92% | 98% | 75% | 54% |
| ОБЩО 2020 | 97% | 91% | 97% | 81% | 49% |
| ПРОЕКТ | 92% | 81% | 89% | 75% | 80% |

Акредитиран мониторинг

Освен с ведомствен мониторинг провеждан от лабораторията на ПСОВ гр. Ловеч качеството на отпадъчните води се установява и чрез взимане на проби по план и в обем и вид съгласно разрешителното за заустване и анализирането им от акредитирани лаборатории, избрани по реда на ЗОП.

През 2020 година съгласно плана за мониторинг в разрешителното за заустване от ПСОВ гр. Ловеч са взети общо 48 проби на отпадъчни води, както следва:

- от изход ПСОВ гр. Ловеч (пречистена вода) – 24 проби;

- от вход ПСОВ гр. Ловеч (непречистена вода) 24 проби.

от изход ПСОВ гр. Ловеч (пречистена вода)

| № | показател | мярка | изход ПСОВ гр. Ловеч |  |  |  | общ брой анализи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МДК по разрешително | мониторинг 2020 г. |  |  |  |
|  |  |  |  | средно | макс. | мин |  |
| 1 | Активна реакция (рН) | рН | 6-9 | 7.63 | 8.23 | 7.12 | 24 |
| 2 | БПК 5 | mg/dm3 | 25 | 5.95 | 14.40 | 3.00 | 24 |
| 3 | ХПК | mg/dm3 | 125 | 22.22 | 42.70 | 5.00 | 24 |
| 4 | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 35 | 2.80 | 8.20 | 0.40 | 24 |
| 5 | Азот (общ) | mg/dm3 | 15 | 3.95 | 6.28 | 1.09 | 24 |
| 6 | Фосфор (общ) | mg/dm3 | 2 | 1.40 | 3.92 | 0.29 | 24 |
| 7 | Феноли | mg/dm3 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2 |
| 8 | Общоекстрахируеми | mg/dm3 | 5 | 0.70 | 1.34 | 0.05 | 2 |
| 9 | Анионактивни детергенти (СПАВ) | mg/dm3 | 3 | 0.10 | 0.15 | 0.05 | 2 |
| 10 | Нефтопродукти | mg/dm3 | 0.5 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2 |
| 11 | Арсен | mg/dm3 | 0.2 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1 |
| 12 | Живак | mg/dm3 | 0.03 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 1 |
| 13 | Кадмий | mg/dm3 | 0.02 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 1 |
| 14 | Мед | mg/dm3 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1 |
| 15 | Никел | mg/dm3 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1 |
| 16 | Олово | mg/dm3 | 0.2 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1 |
| 17 | Хром 3+ | mg/dm3 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| 18 | Хром 6+ | mg/dm3 | 0.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| 19 | Цианиди | mg/dm3 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 1 |
| 20 | Цинк | mg/dm3 | 10 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1 |

от вход ПСОВ гр. Ловеч (непречистена вода)

| № | показател | мярка | вход ПСОВ гр. Ловеч |  |  |  | общ брой анализи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МДК по проект и Наредба 7/2000 | мониторинг 2020 г. |  |  |  |
|  |  |  |  | средно | макс. | мин |  |
| 1 | Активна реакция (рН) | рН | 6.5-9 | 7.38 | 8.22 | 6.91 | 24 |
| 2 | БПК 5 | mg/dm3 | 323 | 46.81 | 140.00 | 10.16 | 24 |
| 3 | ХПК | mg/dm3 | 646 | 132.89 | 471.60 | 37.60 | 24 |
| 4 | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 323 | 70.09 | 256.00 | 8.96 | 24 |
| 5 | Азот (общ) | mg/dm3 | 59 | 23.58 | 65.48 | 13.63 | 24 |
| 6 | Фосфор (общ) | mg/dm3 | 9.8 | 2.75 | 5.22 | 1.26 | 24 |
| 7 | Феноли | mg/dm3 | 10 | 0.057 | 0.077 | 0.036 | 2 |
| 8 | Общоекстрахируеми | mg/dm3 | 5 | 0.71 | 1.36 | 0.05 | 2 |
| 9 | Анионактивни детергенти (СПАВ) | mg/dm3 | 15 | 1.21 | 1.69 | 0.72 | 2 |
| 10 | Нефтопродукти | mg/dm3 | 15 | 0.08 | 0.10 | 0.07 | 2 |
| 11 | Арсен | mg/dm3 | 0.5 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 1 |
| 12 | Живак | mg/dm3 | 0.05 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 |
| 13 | Кадмий | mg/dm3 | 0.5 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 1 |
| 14 | Мед | mg/dm3 | 2 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 1 |
| 15 | Никел | mg/dm3 | 2 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 1 |
| 16 | Олово | mg/dm3 | 2 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 1 |
| 17 | Хром 3+ | mg/dm3 | 2.5 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 1 |
| 18 | Хром 6+ | mg/dm3 | 0.5 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 1 |
| 19 | Цианиди | mg/dm3 | 1.5 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 1 |
| 20 | Цинк | mg/dm3 | 5 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 1 |

От представените данни за среднопретеглените концентрации и среднодневните товари на вход ПСОВ-Ловеч е видно, че станцията е била натоварена през 2020 година с около 1/5 от проектните си товари.

От представените данни за среднопретеглените концентрации и среднодневните товари на изход ПСОВ-Ловеч се вижда, че станцията е постигнала през 2020 година концентрации по показателя:

- БПК 5 – около 8 пъти по-ниска от изискванията на проекта и Разрешителното

- ХПК – около 7 пъти по-ниска от изискванията на проекта и Разрешителното

- Неразтворени вещество – около 15 пъти по-ниска от изискванията на проекта и Разрешителното

- Общ азот – около 3,8 пъти по-ниска от изискванията на проекта и Разрешителното

- Общ фосфор – около 1.4 пъти по-ниска изисканата от проекта и Разрешителното.

От представените данни за постигнатия през 2020 година пречиствателен ефект е видно, че станцията е надвишила проектния си пречиствателен ефект по показателите БПК5, ХПК, Неразтворени вещества и Общ азот и не е достигнала проектния пречиствателен ефект по показателя Общ фосфор. В случая следва да се отбележи, че основните причини за непостигане на проектните пречиствателни ефекти се дължи на ниските концентрации на вход ПСОВ.

В таблицата по-долу е изчислен делът на всяка група потребители спрямо общия поток отпадъчни води формирани от потребителите в гр. Ловеч:

| ПОКАЗАТЕЛ | битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. | промишлени и други стопански потребители |  |  |  | Общо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | степен на замърсеност 1 | степен на замърсеност 2 | степен на замърсеност 3 | общо |  |
| факт. пречистване м3 | 1 339 393 | 59 854 | 216 789 | 5 466 | 282 109 | 1 621 502 |
| Дял пречистване (%) | 82.60% | 3.69% | 13.37% | 0.34% | 17.40% |  |

ПСОВ гр. Ябланица

ПСОВ гр. Ябланица е въведена в експлоатация през 2014 г. с Разрешение за ползване № СТ-05-917/12.06.2014 г. и е предадена за ползване на „В и К“ АД гр. Ловеч с Предавателно-приемателен протокол от 01.09.2016 г.

Входящото водно количество се измерва с електромагнитен разходомер след механичното стъпало, а изходящото водно количество се измерва с ултразвуков разходомер за открит канал преди заустването на пречистените води в р. Ябланска. Основният савак на вход ПСОВ е пломбиран от РИОСВ гр. Плевен.

Основните показатели за качеството на отпадъчните води на вход и изход ПСОВ се установяват въз основа на анализ на съставна 24 часова водна проба, събирана от автоматични пробовзематели по две програми за мониторинг:

- технологичен мониторинг на основните показатели за качество на вход и изход ПСОВ. Този мониторинг се извършва два пъти седмично от лабораторията на станцията (неакредитирана). Анализираните проби са съставни средноденонощни взети от автоматична пробовземачка на всеки час по равно количество.

- акредитиран мониторинг по показателите и съгласно график в разрешителното за заустване – взимат се 4 проби годишно от вход и изход ПСОВ. Мониторингът през 2020 година е извършван от лабораторията на „ДИАЛ“ гр. Бухово.

За представяне на постигнатите от ПСОВ гр. Ябланица резултати през 2020 година са използвани данните от ведомствения технологичен мониторинг поради многократно по-голямата честота на пробонабиране.

През 2020 година от вход ПСОВ гр. Ябланица са взети следния брой водни проби и са изследвани следния брой основни показатели:

| № | Показател | мярка | ВХОД ПСОВ |  |  |  | брой анализи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по проект | мониторинг 2020 г. |  |  | общ | в т.ч. неотговарящи на проекта |
|  |  |  |  | средно | макс. | мин |  |  |
| 1 | Активна реакция | рН | 6-8.5 | 7.01 | 7.28 | 6.82 | 89 | 0 |
| 2 | БПК 5 | mg/dm3 | 556 | 8.42 | 32.00 | 4.00 | 89 | 0 |
| 3 | ХПК | mg/dm3 | 1111 | 33.11 | 148.00 | 15.70 | 89 | 0 |
| 4 | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 556 | 21.61 | 48.00 | 9.00 | 89 | 0 |
| 5 | Азот (общ) | mg/dm3 | 102 | 14.07 | 28.10 | 9.19 | 89 | 0 |
| 6 | Фосфор (общ) | mg/dm3 | 17 | 1.23 | 2.10 | 0.66 | 89 | 0 |

През 2020 година от изход ПСОВ гр. Ябланица са взети следния брой водни проби и са изследвани следния брой основни показатели:

| № | Показател | мярка | ИЗХОД ПСОВ |  |  |  | брой анализи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МДК по разрешително | мониторинг 2020 г. |  |  | общ | в т.ч. неотговарящи на МДК |
|  |  |  |  | средно | макс. | мин |  |  |
| 1 | Активна реакция | рН | 6-8.5 | 6.99 | 7.26 | 6.81 | 89 | 0 |
| 2 | БПК 5 | mg/dm3 | 25 | 2.64 | 9.00 | 1.00 | 89 | 0 |
| 3 | ХПК | mg/dm3 | 125 | 8.27 | 18.90 | 3.49 | 89 | 0 |
| 4 | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 35 | 9.03 | 22.00 | 3.00 | 89 | 0 |
| 5 | Азот (общ) | mg/dm3 | 15 | 8.66 | 11.20 | 4.38 | 89 | 0 |
| 6 | Фосфор (общ) | mg/dm3 | 2 | 0.97 | 1.42 | 0.60 | 89 | 0 |

месечните водни количества и среднопретеглените концентрации на основните показатели на вход и изход ПСОВ гр. Ябланица са:

Вход ПСОВ гр. Ябланица

| период | водно количество (m3) | среднопретеглени концентрации (мг/л) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | БПК5 | ХПК | Неразтворени в-ва | Общ азот | Общ фосфор |
| Януари | 28 907 | 10.22 | 32.62 | 17.41 | 17.72 | 1.33 |
| Февруари | 29 005 | 8.73 | 34.91 | 17.90 | 16.86 | 1.19 |
| Март | 34 614 | 7.76 | 24.42 | 20.12 | 15.40 | 1.00 |
| Април | 34 812 | 10.56 | 45.13 | 20.95 | 12.50 | 1.17 |
| Май | 33 647 | 7.20 | 28.94 | 21.01 | 12.79 | 1.24 |
| Юни | 31 512 | 6.34 | 25.01 | 22.13 | 12.36 | 1.27 |
| Юли | 31 397 | 11.16 | 50.67 | 14.52 | 12.61 | 1.38 |
| Август | 32 063 | 6.55 | 27.31 | 18.57 | 11.90 | 1.33 |
| Септември | 27 418 | 9.73 | 34.26 | 15.82 | 12.84 | 1.45 |
| Октомври | 30 507 | 5.87 | 23.92 | 33.19 | 12.40 | 1.11 |
| Ноември | 27 280 | 9.92 | 43.53 | 28.08 | 14.59 | 1.09 |
| Декември | 31 005 | 7.57 | 30.62 | 31.12 | 15.66 | 1.09 |
| ОБЩО 2020 | 372 167 | 8.43 | 33.33 | 21.71 | 13.92 | 1.22 |
| ПРОЕКТ | 197 100 | 556 | 1111 | 556 | 102 | 17 |

Изход ПСОВ гр. Ябланица

| период | водно количество (m3) | среднопретеглени концентрации (мг/л) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | БПК5 | ХПК | Неразтворени в-ва | Общ азот | Общ фосфор |
| Януари | 26 065 | 3.88 | 5.99 | 7.63 | 9.19 | 0.93 |
| Февруари | 26 747 | 3.04 | 9.00 | 7.00 | 9.30 | 0.96 |
| Март | 31 392 | 2.51 | 8.20 | 8.41 | 7.75 | 0.74 |
| Април | 31 049 | 3.84 | 8.91 | 8.33 | 7.61 | 0.89 |
| Май | 30 760 | 2.26 | 8.03 | 9.78 | 8.59 | 0.98 |
| Юни | 29 054 | 2.02 | 9.46 | 9.69 | 8.71 | 0.99 |
| Юли | 28 341 | 3.50 | 13.05 | 6.72 | 8.73 | 1.09 |
| Август | 29 416 | 1.99 | 8.19 | 6.45 | 8.46 | 1.12 |
| Септември | 25 096 | 2.59 | 8.84 | 5.57 | 8.70 | 1.09 |
| Октомври | 27 952 | 1.56 | 6.44 | 12.57 | 7.92 | 0.93 |
| Ноември | 23 357 | 2.26 | 6.09 | 12.41 | 8.85 | 0.97 |
| Декември | 28 168 | 2.43 | 8.11 | 14.48 | 9.79 | 0.88 |
| ОБЩО 2020 | 337 397 | 2.66 | 8.41 | 9.07 | 8.61 | 0.96 |
| РАЗРЕШИТЕЛНО | 197 100 | 25.00 | 125.00 | 35.00 | 15.00 | 2.00 |

среднодневните водни количества и среднодневните товари по основните показатели на:

Вход ПСОВ гр. Ябланица

| период | водно количество (m3/ден) | среднодневни товари (кг/ден) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | БПК5 | ХПК | Неразтворени в-ва | Общ азот | Общ фосфор |
| Януари | 932 | 9.53 | 30.41 | 16.24 | 16.53 | 1.24 |
| Февруари | 1 036 | 9.05 | 36.16 | 18.54 | 17.46 | 1.24 |
| Март | 1 117 | 8.67 | 27.26 | 22.47 | 17.19 | 1.12 |
| Април | 1 160 | 12.26 | 52.36 | 24.32 | 14.51 | 1.36 |
| Май | 1 085 | 7.81 | 31.41 | 22.80 | 13.88 | 1.34 |
| Юни | 1 050 | 6.66 | 26.27 | 23.25 | 12.98 | 1.34 |
| Юли | 1 013 | 11.31 | 51.31 | 14.70 | 12.77 | 1.40 |
| Август | 1 034 | 6.78 | 28.25 | 19.20 | 12.31 | 1.37 |
| Септември | 914 | 8.89 | 31.31 | 14.45 | 11.74 | 1.32 |
| Октомври | 984 | 5.78 | 23.54 | 32.66 | 12.20 | 1.09 |
| Ноември | 909 | 9.02 | 39.58 | 25.54 | 13.26 | 1.00 |
| Декември | 1 000 | 7.57 | 30.63 | 31.12 | 15.66 | 1.09 |
| ОБЩО 2020 | 1 020 | 8.60 | 33.99 | 22.14 | 14.19 | 1.24 |
| ПРОЕКТ | 540 | 300 | 600 | 300 | 55 | 9 |

Изход ПСОВ гр. Ябланица

| период | водно количество (m3/ден) | среднодневни товари (кг/ден) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | БПК5 | ХПК | Неразтворени в-ва | Общ азот | Общ фосфор |
| Януари | 841 | 3.26 | 5.04 | 6.42 | 7.73 | 0.78 |
| Февруари | 955 | 2.90 | 8.60 | 6.69 | 8.89 | 0.92 |
| Март | 1 013 | 2.55 | 8.30 | 8.52 | 7.85 | 0.75 |
| Април | 1 035 | 3.97 | 9.22 | 8.62 | 7.87 | 0.92 |
| Май | 992 | 2.24 | 7.97 | 9.71 | 8.52 | 0.97 |
| Юни | 968 | 1.95 | 9.16 | 9.39 | 8.44 | 0.96 |
| Юли | 914 | 3.20 | 11.93 | 6.14 | 7.98 | 0.99 |
| Август | 949 | 1.89 | 7.77 | 6.12 | 8.03 | 1.06 |
| Септември | 837 | 2.17 | 7.39 | 4.66 | 7.28 | 0.91 |
| Октомври | 902 | 1.41 | 5.81 | 11.34 | 7.14 | 0.84 |
| Ноември | 779 | 1.76 | 4.75 | 9.66 | 6.89 | 0.75 |
| Декември | 909 | 2.21 | 7.37 | 13.16 | 8.89 | 0.80 |
| ОБЩО 2020 | 924 | 2.46 | 7.77 | 8.39 | 7.96 | 0.89 |
| РАЗРЕШИТЕЛНО | 540 | 14 | 68 | 19 | 8 | 1 |

общите месечни водни количества и товари по основните показатели на:

Вход ПСОВ гр. Ябланица

| период | водно количество (m3) | товари (кг) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | БПК5 | ХПК | Неразтворени в-ва | Общ азот | Общ фосфор |
| Януари | 28 907 | 296 | 943 | 503 | 512 | 38 |
| Февруари | 29 005 | 253 | 1 013 | 519 | 489 | 35 |
| Март | 34 614 | 269 | 845 | 696 | 533 | 35 |
| Април | 34 812 | 368 | 1 571 | 729 | 435 | 41 |
| Май | 33 647 | 242 | 974 | 707 | 430 | 42 |
| Юни | 31 512 | 200 | 788 | 697 | 389 | 40 |
| Юли | 31 397 | 351 | 1 591 | 456 | 396 | 43 |
| Август | 32 063 | 210 | 876 | 595 | 382 | 43 |
| Септември | 27 418 | 267 | 939 | 434 | 352 | 40 |
| Октомври | 30 507 | 179 | 730 | 1 013 | 378 | 34 |
| Ноември | 27 280 | 271 | 1 187 | 766 | 398 | 30 |
| Декември | 31 005 | 235 | 949 | 965 | 485 | 34 |
| ОБЩО 2020 | 372 167 | 3 139 | 12 406 | 8 081 | 5 181 | 453 |
| ПРОЕКТ | 197 100 | 109 588 | 218 978 | 109 588 | 20 104 | 3 351 |

Изход ПСОВ гр. Ябланица

| период | водно количество (m3) | товари (кг) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | БПК5 | ХПК | Неразтворени в-ва | Общ азот | Общ фосфор |
| Януари | 26 065 | 101 | 156 | 199 | 240 | 24 |
| Февруари | 26 747 | 81 | 241 | 187 | 249 | 26 |
| Март | 31 392 | 79 | 257 | 264 | 243 | 23 |
| Април | 31 049 | 119 | 277 | 259 | 236 | 28 |
| Май | 30 760 | 70 | 247 | 301 | 264 | 30 |
| Юни | 29 054 | 59 | 275 | 282 | 253 | 29 |
| Юли | 28 341 | 99 | 370 | 190 | 247 | 31 |
| Август | 29 416 | 59 | 241 | 190 | 249 | 33 |
| Септември | 25 096 | 65 | 222 | 140 | 218 | 27 |
| Октомври | 27 952 | 44 | 180 | 351 | 221 | 26 |
| Ноември | 23 357 | 53 | 142 | 290 | 207 | 23 |
| Декември | 28 168 | 68 | 228 | 408 | 276 | 25 |
| ОБЩО 2020 | 337 397 | 896 | 2 836 | 3 061 | 2 904 | 324 |
| РАЗРЕШИТЕЛНО | 197 100 | 4 928 | 24 638 | 6 899 | 2 957 | 394 |

Отстранените товари от ПСОВ гр. Ябланица през 2020 година са:

| период | отстранени товари (кг) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | БПК5 | ХПК | Неразтворени в-ва | Общ азот | Общ фосфор |
| Януари | 194 | 787 | 304 | 273 | 14 |
| Февруари | 172 | 772 | 332 | 240 | 9 |
| Март | 190 | 588 | 433 | 290 | 12 |
| Април | 249 | 1 294 | 471 | 199 | 13 |
| Май | 173 | 727 | 406 | 166 | 11 |
| Юни | 141 | 513 | 416 | 136 | 11 |
| Юли | 251 | 1 221 | 265 | 148 | 13 |
| Август | 152 | 635 | 405 | 133 | 10 |
| Септември | 202 | 718 | 294 | 134 | 12 |
| Октомври | 135 | 550 | 661 | 157 | 8 |
| Ноември | 218 | 1 045 | 476 | 191 | 7 |
| Декември | 166 | 721 | 557 | 210 | 9 |
| ОБЩО 2020 | 2 243 | 9 569 | 5 020 | 2 277 | 129 |
| ПРОЕКТ | 104 660 | 194 341 | 102 689 | 17 148 | 2 957 |

Изчисленият пречиствателен ефект за 2020 год. е:

| период | пречиствателен ефект (%) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | БПК5 | ХПК | Неразтворени в-ва | Общ азот | Общ фосфор |
| Януари | 66% | 83% | 60% | 53% | 37% |
| Февруари | 68% | 76% | 64% | 49% | 26% |
| Март | 71% | 70% | 62% | 54% | 33% |
| Април | 68% | 82% | 65% | 46% | 32% |
| Май | 71% | 75% | 57% | 39% | 27% |
| Юни | 71% | 65% | 60% | 35% | 28% |
| Юли | 72% | 77% | 58% | 37% | 29% |
| Август | 72% | 72% | 68% | 35% | 23% |
| Септември | 76% | 76% | 68% | 38% | 31% |
| Октомври | 76% | 75% | 65% | 41% | 23% |
| Ноември | 80% | 88% | 62% | 48% | 24% |
| Декември | 71% | 76% | 58% | 43% | 27% |
| ОБЩО 2020 | 71% | 77% | 62% | 44% | 29% |
| ПРОЕКТ | 96% | 89% | 94% | 85% | 88% |

Акредитиран мониторинг

Освен с ведомствен мониторинг провеждан от лабораторията на ПСОВ гр. Ябланица качеството на отпадъчните води се установява и чрез взимане на проби по план и в обем и вид съгласно разрешителното за заустване и анализирането им от акредитирани лаборатории, избрани по реда на ЗОП.

През 2020 година съгласно плана за мониторинг в разрешителното за заустване от ПСОВ гр. Ябланица са взети общо 8 проби на отпадъчни води, както следва:

- от изход ПСОВ гр. Ябланица (пречистена вода) – 4 проби;

- от вход ПСОВ гр. Ябланица (непречистена вода) 4 проби.

от изход ПСОВ гр. Ябланица (пречистена вода)

| № | показател | мярка | изход ПСОВ гр. Ябланица |  |  |  | общ брой анализи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МДК по разрешително | мониторинг 2020 г. |  |  |  |
|  |  |  |  | средно | макс. | мин |  |
| 1 | Активна реакция (рН) | рН | 6-8.5 | 7.69 | 7.86 | 7.44 | 4 |
| 2 | БПК 5 | mg/dm3 | 25 | 3.80 | 6.20 | 3.00 | 4 |
| 3 | ХПК | mg/dm3 | 125 | 11.38 | 24.90 | 5.00 | 4 |
| 4 | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 35 | 4.10 | 6.20 | 2.60 | 4 |
| 5 | Феноли | mg/dm3 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 2 |
| 6 | Общоекстрахируеми | mg/dm3 | 3 | 0.720 | 1.010 | 0.430 | 2 |
| 7 | Анионактивни детергенти (СПАВ) | mg/dm3 | 1 | 0.211 | 0.240 | 0.182 | 2 |
| 8 | Нефтопродукти | mg/dm3 | 0.3 | 0.138 | 0.226 | 0.050 | 2 |
| 9 | Желязо | mg/dm3 | 1.5 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 2 |
| 10 | Цинк | mg/dm3 | 5 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 2 |

от вход ПСОВ гр. Ябланица (непречистена вода)

| № | показател | мярка | вход ПСОВ гр. Ябланица |  |  |  | общ брой анализи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МДК по проект и Наредба 7/2000 | мониторинг 2020 г. |  |  |  |
|  |  |  |  | средно | макс. | мин |  |
| 1 | Активна реакция (рН) | рН | 6-8.5 | 7.64 | 8.11 | 7.26 | 4 |
| 2 | БПК 5 | mg/dm3 | 555.56 | 23.10 | 53.60 | 9.80 | 4 |
| 3 | ХПК | mg/dm3 | 1111.12 | 67.63 | 147.00 | 30.90 | 4 |
| 4 | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 555.56 | 27.18 | 80.50 | 5.20 | 4 |
| 5 | Феноли | mg/dm3 | 10 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 2 |
| 6 | Общоекстрахируеми | mg/dm3 | - | 0.385 | 0.540 | 0.230 | 2 |
| 7 | Анионактивни детергенти (СПАВ) | mg/dm3 | 15 | 0.253 | 0.280 | 0.226 | 2 |
| 8 | Нефтопродукти | mg/dm3 | 15 | 0.077 | 0.104 | 0.050 | 2 |
| 9 | Желязо | mg/dm3 | 10 | 0.034 | 0.044 | 0.024 | 2 |
| 10 | Цинк | mg/dm3 | 5 | 0.008 | 0.009 | 0.007 | 2 |

От представените данни за среднопретеглените концентрации и среднодневните товари на вход ПСОВ-Ябланица е видно, че станцията е била натоварена през 2020 година с около 1/10 от проектните си товари.

От представените данни за среднопретеглените концентрации на изход ПСОВ-Ябланица се вижда, че станцията е постигнала през 2020 година концентрации по показателя:

- БПК 5 – около 9,4 пъти по-ниска от изискванията на проекта и Разрешителното;

- ХПК – около 15 пъти по-ниска от изискванията на проекта и Разрешителното;

- Неразтворени вещество – около 4 пъти по-ниска от изискванията на проекта и Разрешителното

- Общ азот – около 1,7 пъти по-ниска от изискванията на проекта и Разрешителното

- Общ фосфор – около 2 пъти по-ниска изисканата от проекта и Разрешителното.

От представените данни за постигнатия през 2020 година пречиствателен ефект е видно, че станцията не е достигнала проектния пречиствателен ефект по нито един показател. В случая следва да се отбележи, че основните причини за непостигане на проектните пречиствателни ефекти се дължи на ниските концентрации на вход ПСОВ.

ПСОВ гр. Луковит

ПСОВ гр. Луковит е въведена в експлоатация през 2020 г. с Разрешение за ползване № СТ-05-688/20.05.2015 г. и е предадена за ползване на „В и К“ АД гр. Ловеч с Предавателно-приемателен протокол от 01.10.2016 г.

Входящото водно количество се измерва с ултразвуков разходомер след механичното стъпало, а изходящото водно количество се измерва по същия начин преди заустването на пречистените води в р. Златна Панега.

Основните показатели за качеството на отпадъчните води на вход и изход ПСОВ се установяват въз основа на анализ на съставна 24 часова водна проба, събирана от автоматични пробовзематели по две програми за мониторинг:

- технологичен мониторинг на основните показатели за качество на вход и изход ПСОВ. Този мониторинг се извършва два пъти седмично от лабораторията на станцията (неакредитирана). Анализираните проби са съставни средноденонощни взети от автоматична пробовземачка на всеки час по равно количество.

- акредитиран мониторинг по показателите и съгласно график в разрешителното за заустване – взимат се 12 проби годишно от вход и изход ПСОВ. Мониторингът през 2020 година е извършван от лабораторията на „ДИАЛ“ гр. Бухово.

За представяне на постигнатите от ПСОВ гр. Луковит резултати през 2020 година са използвани данните от ведомствения технологичен мониторинг поради многократно по-голямата честота на пробонабиране.

През 2020 година от вход ПСОВ гр. Луковит са взети следния брой водни проби и са изследвани следния брой основни показатели:

| № | Показател | мярка | ВХОД ПСОВ |  |  |  | брой анализи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по проект | мониторинг 2020 г. |  |  | общ | в т.ч. неотговарящи на проекта |
|  |  |  |  | средно | макс. | мин |  |  |
| 1 | Активна реакция | рН | 6 – 8,5 | 7.27 | 7.65 | 6.34 | 210 | 0 |
| 2 | БПК 5 | mg/dm3 | 344.2 | 52.60 | 316.00 | 6.00 | 91 | 0 |
| 3 | ХПК | mg/dm3 | 688.3 | 215.68 | 636.00 | 44.20 | 89 | 0 |
| 4 | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 344.2 | 127.88 | 327.00 | 6.00 | 209 | 0 |
| 5 | Азот (общ) | mg/dm3 | 63.1 | 16.36 | 58.40 | 6.83 | 90 | 0 |
| 6 | Фосфор (общ) | mg/dm3 | 10.3 | 3.30 | 9.14 | 0.63 | 89 | 0 |

През 2020 година от изход ПСОВ гр. Луковит са взети следния брой водни проби и са изследвани следния брой основни показатели:

| № | Показател | мярка | ИЗХОД ПСОВ |  |  |  | брой анализи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МДК по разрешително | мониторинг 2020 г. |  |  | общ | в т.ч. неотговарящи на МДК |
|  |  |  |  | средно | макс. | мин |  |  |
| 1 | Активна реакция | рН | 6 – 8,5 | 7.12 | 7.69 | 6.34 | 210 | 0 |
| 2 | БПК 5 | mg/dm3 | 25 | 8.52 | 24.00 | 1.00 | 77 | 0 |
| 3 | ХПК | mg/dm3 | 125 | 13.17 | 25.80 | 1.47 | 90 | 0 |
| 4 | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 35 | 8.62 | 27.00 | 1.00 | 209 | 0 |
| 5 | Азот (общ) | mg/dm3 | 15 | 2.30 | 7.37 | 0.68 | 90 | 0 |
| 6 | Фосфор (общ) | mg/dm3 | 2 | 0.50 | 1.50 | 0.11 | 90 | 0 |

месечните водни количества и среднопретеглените концентрации на основните показатели на вход и изход ПСОВ гр. Луковит са:

Вход ПСОВ гр. Луковит

| период | водно количество (m3) | среднопретеглени концентрации (мг/л) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | БПК5 | ХПК | Неразтворени в-ва | Общ азот | Общ фосфор |
| Януари | 127 080 | 72.91 | 315.00 | 251.59 | 20.86 | 4.72 |
| Февруари | 144 880 | 95.79 | 397.88 | 255.29 | 34.95 | 6.23 |
| Март | 161 450 | 52.28 | 317.84 | 240.28 | 27.32 | 4.71 |
| Април | 142 680 | 44.85 | 206.13 | 137.32 | 13.20 | 3.29 |
| Май | 137 900 | 71.67 | 300.56 | 212.83 | 18.30 | 5.42 |
| Юни | 141 010 | 59.57 | 313.74 | 172.32 | 17.02 | 4.55 |
| Юли | 140 160 | 39.39 | 265.45 | 152.24 | 24.49 | 4.35 |
| Август | 144 570 | 37.77 | 83.52 | 22.73 | 9.49 | 1.47 |
| Септември | 136 780 | 29.94 | 82.77 | 16.05 | 8.35 | 1.05 |
| Октомври | 145 370 | 19.55 | 85.98 | 20.61 | 8.92 | 1.15 |
| Ноември | 120 240 | 15.09 | 93.01 | 17.93 | 7.95 | 1.00 |
| Декември | 147 230 | 10.00 | 150.54 | 31.79 | 9.84 | 1.04 |
| ОБЩО 2020 | 1 689 350 | 45.86 | 219.34 | 128.83 | 16.92 | 3.27 |
| ПРОЕКТ | 668 315 | 344.20 | 688.30 | 344.20 | 63.10 | 10.30 |

Изход ПСОВ гр. Луковит

| период | водно количество (m3) | среднопретеглени концентрации (мг/л) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | БПК5 | ХПК | Неразтворени в-ва | Общ азот | Общ фосфор |
| Януари | 126 830 | 8.03 | 19.28 | 14.53 | 4.29 | 0.40 |
| Февруари | 145 420 | 3.25 | 16.53 | 14.22 | 3.09 | 0.32 |
| Март | 159 420 | 1.00 | 15.77 | 13.69 | 2.99 | 0.31 |
| Април | 135 020 | 5.21 | 15.63 | 11.82 | 2.40 | 0.47 |
| Май | 134 250 | 8.77 | 14.04 | 9.20 | 1.13 | 0.29 |
| Юни | 135 010 | 10.82 | 14.36 | 8.60 | 1.35 | 0.33 |
| Юли | 134 510 | 12.28 | 13.77 | 6.97 | 1.48 | 0.56 |
| Август | 138 400 | 13.49 | 10.08 | 5.02 | 1.30 | 0.75 |
| Септември | 132 040 | 8.18 | 7.65 | 3.98 | 1.45 | 0.68 |
| Октомври | 141 220 | 5.46 | 10.65 | 5.17 | 2.11 | 0.52 |
| Ноември | 117 840 | 5.76 | 11.36 | 5.86 | 3.22 | 0.83 |
| Декември | 147 090 | 3.15 | 4.96 | 3.63 | 3.38 | 0.34 |
| ОБЩО 2020 | 1 647 050 | 6.98 | 12.83 | 8.62 | 2.35 | 0.48 |
| РАЗРЕШИТЕЛНО | 668 315 | 25.00 | 125.00 | 35.00 | 15.00 | 2.00 |

среднодневните водни количества и среднодневните товари по основните показатели на:

Вход ПСОВ гр. Луковит

| период | водно количество (m3/ден) | среднодневни товари (кг/ден) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | БПК5 | ХПК | Неразтворени в-ва | Общ азот | Общ фосфор |
| Януари | 4 099 | 299 | 1 291 | 1 031 | 86 | 19 |
| Февруари | 5 174 | 496 | 2 059 | 1 321 | 181 | 32 |
| Март | 5 208 | 272 | 1 655 | 1 251 | 142 | 25 |
| Април | 4 756 | 213 | 980 | 653 | 63 | 16 |
| Май | 4 448 | 319 | 1 337 | 947 | 81 | 24 |
| Юни | 4 700 | 280 | 1 427 | 784 | 77 | 21 |
| Юли | 4 521 | 178 | 1 200 | 688 | 111 | 20 |
| Август | 4 664 | 176 | 389 | 106 | 44 | 7 |
| Септември | 4 559 | 136 | 377 | 73 | 38 | 5 |
| Октомври | 4 689 | 92 | 403 | 97 | 42 | 5 |
| Ноември | 4 008 | 60 | 373 | 72 | 32 | 4 |
| Декември | 4 749 | 47 | 715 | 151 | 47 | 5 |
| ОБЩО 2020 | 4 628 | 212 | 1 015 | 596 | 78 | 15 |
| ПРОЕКТ | 1 831 | 630 | 1 260 | 630 | 116 | 19 |

Изход ПСОВ гр. Луковит

| период | водно количество (m3/ден) | среднодневни товари (кг/ден) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | БПК5 | ХПК | Неразтворени в-ва | Общ азот | Общ фосфор |
| Януари | 4 091 | 33 | 79 | 59 | 18 | 2 |
| Февруари | 5 194 | 17 | 86 | 74 | 16 | 2 |
| Март | 5 143 | 5 | 81 | 70 | 15 | 2 |
| Април | 4 501 | 23 | 70 | 53 | 11 | 2 |
| Май | 4 331 | 38 | 61 | 40 | 5 | 1 |
| Юни | 4 500 | 49 | 63 | 37 | 6 | 1 |
| Юли | 4 339 | 53 | 60 | 30 | 6 | 2 |
| Август | 4 465 | 60 | 45 | 22 | 6 | 3 |
| Септември | 4 401 | 36 | 34 | 18 | 6 | 3 |
| Октомври | 4 555 | 25 | 49 | 24 | 10 | 2 |
| Ноември | 3 928 | 23 | 45 | 23 | 13 | 3 |
| Декември | 4 745 | 15 | 24 | 17 | 16 | 2 |
| ОБЩО 2020 | 4 512 | 32 | 58 | 39 | 11 | 2 |
| РАЗРЕШИТЕЛНО | 1 831 | 46 | 229 | 64 | 27 | 4 |

общите месечни водни количества и товари по основните показатели на:

Вход ПСОВ гр. Луковит

| период | водно количество (m3) | товари (кг) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | БПК5 | ХПК | Неразтворени в-ва | Общ азот | Общ фосфор |
| Януари | 127 080 | 9 265 | 40 031 | 31 972 | 2 651 | 600 |
| Февруари | 144 880 | 13 879 | 57 645 | 36 987 | 5 064 | 903 |
| Март | 161 450 | 8 441 | 51 315 | 38 793 | 4 410 | 760 |
| Април | 142 680 | 6 399 | 29 410 | 19 593 | 1 884 | 469 |
| Май | 137 900 | 9 883 | 41 447 | 29 349 | 2 523 | 748 |
| Юни | 141 010 | 8 400 | 44 241 | 24 298 | 2 400 | 642 |
| Юли | 140 160 | 5 521 | 37 206 | 21 338 | 3 433 | 610 |
| Август | 144 570 | 5 461 | 12 074 | 3 286 | 1 371 | 212 |
| Септември | 136 780 | 4 095 | 11 322 | 2 195 | 1 142 | 144 |
| Октомври | 145 370 | 2 842 | 12 499 | 2 996 | 1 297 | 167 |
| Ноември | 120 240 | 1 815 | 11 184 | 2 156 | 955 | 121 |
| Декември | 147 230 | 1 472 | 22 164 | 4 681 | 1 448 | 153 |
| ОБЩО 2020 | 1 689 350 | 77 472 | 370 539 | 217 644 | 28 579 | 5 529 |
| ПРОЕКТ | 668 315 | 230 034 | 460 001 | 230 034 | 42 171 | 6 884 |

Изход ПСОВ гр. Луковит

| период | водно количество (m3) | товари (кг) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | БПК5 | ХПК | Неразтворени в-ва | Общ азот | Общ фосфор |
| Януари | 126 830 | 1 018 | 2 445 | 1 842 | 544 | 50 |
| Февруари | 145 420 | 473 | 2 403 | 2 068 | 450 | 47 |
| Март | 159 420 | 159 | 2 514 | 2 183 | 476 | 49 |
| Април | 135 020 | 703 | 2 111 | 1 596 | 324 | 64 |
| Май | 134 250 | 1 178 | 1 885 | 1 235 | 152 | 39 |
| Юни | 135 010 | 1 461 | 1 939 | 1 161 | 182 | 45 |
| Юли | 134 510 | 1 652 | 1 852 | 938 | 199 | 76 |
| Август | 138 400 | 1 867 | 1 395 | 695 | 180 | 103 |
| Септември | 132 040 | 1 080 | 1 009 | 525 | 192 | 90 |
| Октомври | 141 220 | 771 | 1 504 | 731 | 297 | 74 |
| Ноември | 117 840 | 678 | 1 339 | 691 | 379 | 98 |
| Декември | 147 090 | 464 | 730 | 533 | 498 | 50 |
| ОБЩО 2020 | 1 647 050 | 11 503 | 21 127 | 14 198 | 3 874 | 785 |
| РАЗРЕШИТЕЛНО | 668 315 | 16 708 | 83 539 | 23 391 | 10 025 | 1 337 |

Отстранените товари от ПСОВ гр. Луковит през 2020 година са:

| период | отстранени товари (кг) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | БПК5 | ХПК | Неразтворени в-ва | Общ азот | Общ фосфор |
| Януари | 8 247 | 37 585 | 30 129 | 2 107 | 550 |
| Февруари | 13 405 | 55 242 | 34 919 | 4 614 | 856 |
| Март | 8 281 | 48 801 | 36 610 | 3 934 | 711 |
| Април | 5 696 | 27 300 | 17 997 | 1 560 | 405 |
| Май | 8 706 | 39 562 | 28 114 | 2 371 | 708 |
| Юни | 6 939 | 42 302 | 23 138 | 2 218 | 597 |
| Юли | 3 869 | 35 353 | 20 400 | 3 233 | 534 |
| Август | 3 594 | 10 680 | 2 591 | 1 191 | 109 |
| Септември | 3 015 | 10 312 | 1 670 | 950 | 54 |
| Октомври | 2 071 | 10 995 | 2 265 | 1 000 | 93 |
| Ноември | 1 136 | 9 845 | 1 465 | 576 | 22 |
| Декември | 1 009 | 21 434 | 4 148 | 950 | 103 |
| ОБЩО 2020 | 65 970 | 349 413 | 203 445 | 24 706 | 4 744 |
| ПРОЕКТ | 213 326 | 376 462 | 206 643 | 32 146 | 5 547 |

Изчисленият пречиствателен ефект за 2020 год. е:

| период | пречиствателен ефект (%) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | БПК5 | ХПК | Неразтворени в-ва | Общ азот | Общ фосфор |
| Януари | 89% | 94% | 94% | 79% | 92% |
| Февруари | 97% | 96% | 94% | 91% | 95% |
| Март | 98% | 95% | 94% | 89% | 94% |
| Април | 89% | 93% | 92% | 83% | 86% |
| Май | 88% | 95% | 96% | 94% | 95% |
| Юни | 83% | 96% | 95% | 92% | 93% |
| Юли | 70% | 95% | 96% | 94% | 88% |
| Август | 66% | 88% | 79% | 87% | 51% |
| Септември | 74% | 91% | 76% | 83% | 38% |
| Октомври | 73% | 88% | 76% | 77% | 56% |
| Ноември | 63% | 88% | 68% | 60% | 19% |
| Декември | 69% | 97% | 89% | 66% | 68% |
| ОБЩО 2020 | 85% | 94% | 93% | 86% | 86% |
| ПРОЕКТ | 93% | 82% | 90% | 76% | 81% |

Акредитиран мониторинг

Освен с ведомствен мониторинг провеждан от лабораторията на ПСОВ гр. Луковит качеството на отпадъчните води се установява и чрез взимане на проби по план и в обем и вид съгласно разрешителното за заустване и анализирането им от акредитирани лаборатории, избрани по реда на ЗОП.

През 2020 година съгласно плана за мониторинг в разрешителното за заустване от ПСОВ гр. Луковит са взети общо 36 проби на отпадъчни води, както следва:

- от изход ПСОВ гр. Луковит (пречистена вода) – 12 проби

- от изходна шахта след ПСОВ гр. Луковит (пречистена вода) – 12 проби

- от вход ПСОВ гр. Луковит (непречистена вода) 12 проби, които не са задължителни съгласно разрешителното за заустване, но се взимат за потвърждаване на резултатите от ведомствения мониторинг.

от изход ПСОВ гр. Луковит (пречистена вода)

| № | показател | мярка | изход ПСОВ гр. Луковит |  |  |  | общ брой анализи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МДК по разрешително | мониторинг 2020 г. |  |  |  |
|  |  |  |  | средно | макс. | мин |  |
| 1 | Активна реакция (рН) | рН | 6-8.5 | 7.68 | 8.15 | 7.44 | 12 |
| 2 | БПК 5 | mg/dm3 | 25 | 3.35 | 5.00 | 3.00 | 12 |
| 3 | ХПК | mg/dm3 | 125 | 12.08 | 19.60 | 5.00 | 12 |
| 4 | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 35 | 3.88 | 12.00 | 0.20 | 12 |
| 5 | Азот (общ) | mg/dm3 | 15 | 2.22 | 5.39 | 0.50 | 12 |
| 6 | Фосфор (общ) | mg/dm3 | 2 | 0.54 | 1.46 | 0.09 | 12 |
| 7 | Феноли | mg/dm3 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 2 |
| 8 | Общоекстрахируеми | mg/dm3 | 3 | 0.103 | 0.200 | 0.005 | 2 |
| 9 | Анионактивни детергенти (СПАВ) | mg/dm3 | 1 | 0.055 | 0.059 | 0.050 | 2 |
| 10 | Нефтопродукти | mg/dm3 | 0.3 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 2 |
| 11 | Желязо | mg/dm3 | 1.5 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 2 |
| 12 | Манган | mg/dm3 | 0.3 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 2 |
| 13 | Мед | mg/dm3 | 0.1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 2 |
| 14 | Никел | mg/dm3 | 0.2 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 2 |
| 15 | Олово | mg/dm3 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 2 |
| 16 | Хром 6+ | mg/dm3 | 0.05 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 2 |
| 17 | Цинк | mg/dm3 | 5 | 0.008 | 0.010 | 0.005 | 2 |

от изходна шахта след ПСОВ гр. Луковит (пречистена вода)

| № | показател | мярка | изходна шахта след ПСОВ гр. Луковит |  |  |  | общ брой анализи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МДК по разрешително | мониторинг 2020 г. |  |  |  |
|  |  |  |  | средно | макс. | мин |  |
| 1 | Активна реакция (рН) | рН | 6-8.5 | 7.50 | 8.02 | 7.22 | 12 |
| 2 | БПК 5 | mg/dm3 | 25 | 5.60 | 12.80 | 3.00 | 12 |
| 3 | ХПК | mg/dm3 | 125 | 19.46 | 35.10 | 1.99 | 12 |
| 4 | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 35 | 10.08 | 21.60 | 1.00 | 12 |
| 5 | Азот (общ) | mg/dm3 | 15 | 2.92 | 5.85 | 0.50 | 12 |
| 6 | Фосфор (общ) | mg/dm3 | 2 | 0.42 | 1.22 | 0.15 | 12 |
| 7 | Феноли | mg/dm3 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 2 |
| 8 | Общоекстрахируеми | mg/dm3 | 3 | 0.290 | 0.330 | 0.250 | 2 |
| 9 | Анионактивни детергенти (СПАВ) | mg/dm3 | 1 | 0.092 | 0.114 | 0.069 | 2 |
| 10 | Нефтопродукти | mg/dm3 | 0.3 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 2 |
| 11 | Желязо | mg/dm3 | 1.5 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 2 |
| 12 | Манган | mg/dm3 | 0.3 | 0.003 | 0.005 | 0.001 | 2 |
| 13 | Мед | mg/dm3 | 0.1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 2 |
| 14 | Никел | mg/dm3 | 0.2 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 2 |
| 15 | Олово | mg/dm3 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 2 |
| 16 | Хром 6+ | mg/dm3 | 0.05 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 2 |
| 17 | Цинк | mg/dm3 | 5 | 0.007 | 0.011 | 0.003 | 2 |

от вход ПСОВ гр. Луковит (непречистена вода)

| № | показател | мярка | вход ПСОВ гр. Луковит |  |  |  | общ брой анализи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МДК по проект и Наредба 7/2000 | мониторинг 2020 г. |  |  |  |
|  |  |  |  | средно | макс. | мин |  |
| 1 | Активна реакция (рН) | рН | 6 – 8,5 | 7.44 | 8.05 | 6.72 | 12 |
| 2 | БПК 5 | mg/dm3 | 344.2 | 40.63 | 108.00 | 4.51 | 12 |
| 3 | ХПК | mg/dm3 | 688.3 | 110.37 | 237.60 | 16.24 | 12 |
| 4 | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 344.2 | 93.98 | 275.50 | 1.90 | 12 |
| 5 | Азот (общ) | mg/dm3 | 63.1 | 8.68 | 13.03 | 4.70 | 12 |
| 6 | Фосфор (общ) | mg/dm3 | 10.3 | 1.70 | 4.90 | 0.68 | 12 |
| 7 | Феноли | mg/dm3 | 10 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 2 |
| 8 | Общоекстрахируеми | mg/dm3 | 5 | 0.170 | 0.290 | 0.050 | 2 |
| 9 | Анионактивни детергенти (СПАВ) | mg/dm3 | 15 | 0.207 | 0.275 | 0.139 | 2 |
| 10 | Нефтопродукти | mg/dm3 | 15 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 2 |
| 11 | Желязо | mg/dm3 | 10 | 0.034 | 0.045 | 0.022 | 2 |
| 12 | Манган | mg/dm3 |  | 0.046 | 0.051 | 0.041 | 2 |
| 13 | Мед | mg/dm3 | 2 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 2 |
| 14 | Никел | mg/dm3 | 2 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 2 |
| 15 | Олово | mg/dm3 | 2 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 2 |
| 16 | Хром 6+ | mg/dm3 | 0.5 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 2 |
| 17 | Цинк | mg/dm3 | 5 | 0.004 | 0.006 | 0.002 | 2 |

От представените данни за среднопретеглените концентрации и среднодневните товари на вход ПСОВ-Луковит е видно, че станцията е била натоварена през 2020 година с около 70% от проектните си товари.

От представените данни за среднопретеглените концентрации на изход ПСОВ-Луковит се вижда, че станцията е постигнала през 2020 година концентрации по показателя:

- БПК 5 – около 3.6 пъти по-ниска от изискванията на проекта и Разрешителното

- ХПК – около 9.7 пъти по-ниска от изискванията на проекта и Разрешителното

- Неразтворени вещество – около 4.1 пъти по-ниска от изискванията на проекта и Разрешителното

- Общ азот – около 6.4 пъти по-ниска от изискванията на проекта и Разрешителното

- Общ фосфор – около 4.2 пъти по-ниска изисканата от проекта и Разрешителното.

От представените данни за постигнатия през 2020 година пречиствателен ефект е видно, че станцията е надвишила проектния си пречиствателен ефект по показателите ХПК, Неразтворени вещества, Общ азот и Общ фосфор и не е достигнала проектния пречиствателен ефект по показателя БПК5. В случая следва да се отбележи, че основните причини за непостигане на проектните пречиствателни ефекти се дължи на ниските концентрации на вход ПСОВ.

В таблицата по-долу е изчислен делът на всяка група потребители спрямо общия поток отпадъчни води формирани от потребителите в гр. Ловеч:

| ПОКАЗАТЕЛ | битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. | промишлени и други стопански потребители |  |  |  | Общо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | степен на замърсеност 1 | степен на замърсеност 2 | степен на замърсеност 3 | общо |  |
| факт. пречистване м3 | 151 569 | 5 544 | 11 812 | 2 326 | 19 682 | 171 251 |
| Дял пречистване (%) | 88.51% | 3.24% | 6.90% | 1.36% | 11.49% |  |

Общата оценка на за качеството на изходящите потоци от канализационните системи на градовете Априлци, Летница (без ПСОВ), Ловеч, Луковит и Угърчин (към момента без ПСОВ, а от 2026 г. с новоизградена ПСОВ) по отношение на поставените в разрешителните за заустване ограничения за периода на бизнес плана предвиждаме да могат да бъдат спазени емисионните ограничения на разрешителните за водоползване във всички горепосочени населени места.

За периода на бизнес плана отклонения от емисионните норми биха могли да настъпят в резултат на непредвидени обстоятелства, като аварии залпови изхвърляния на големи количества замърсителни товари от трети лица или климатични явления като продължителни проливни дъждове. Направили сме предвиждане, което е представено в таблиците по-долу:

| ПОКАЗАТЕЛ | годишен брой проби с емисионни ограничения по разрешително |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| ОБЩО | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 |
| в т.ч. гр. Ловеч с ПСОВ | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| в т.ч. гр. Луковит с ПСОВ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| в т.ч. гр. Ябланица с ПСОВ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| в т.ч. гр. Априлци с ПСОВ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| в т.ч. гр. Летница без ПСОВ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| в т.ч. гр. Угърчин без ПСОВ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| в т.ч. гр. Угърчин с ПСОВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |

| ПОКАЗАТЕЛ | годишен брой проби отговарящи на емисионните ограничения по разрешително |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| ОБЩО | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 47 |
| в т.ч. гр. Ловеч с ПСОВ | 21 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| в т.ч. гр. Луковит с ПСОВ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| в т.ч. гр. Ябланица с ПСОВ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| в т.ч. гр. Априлци с ПСОВ | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| в т.ч. гр. Летница без ПСОВ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| в т.ч. гр. Угърчин без ПСОВ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| в т.ч. гр. Угърчин с ПСОВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |

Въз основа на горните предвиждания очакваме показателят за качество „Качество на отпадъчните води“ за периода на бизнес плана да нарасне до 94,00% при стойност от 93,75% в базовата 2020 година.

### 4.3. АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ ОТ ИЗВЪРШВАНИЯ МОНИТОРИНГ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ЗАУСТВАНИТЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В ГРАДСКАТА КАНАЛИЗАЦИЯ, ПОСТЪПВАЩИ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ПСОВ

### 4.3.1. Регистър на контролираните предприятия (групирани по степени на замърсеност, съобразно данните от последно извършените анализа на формираните отпадъчни води, средногодишни стойности на ХПК и БПК5, годишно количество на отпадъчните води за тези предприятия през отчетната година)

През 2020 година са контролирани следните предприятия, изпускащи промишлени отпадъчни води в канализационната система на гр. Ловеч и постъпващи в ПСОВ гр. Ловеч:

1. „Месокомбинат Ловеч” АД – предприятие за месо и месни продукти

2. „Винал” АД – предприятие за вино и високоалкохолни напитки

3. „Мелта 90” АД – предприятие за преработка и съхранение на замразени плодове и зеленчуци

4. „Балкан” АД – машиностроително предприятие (бивш автомобилен завод)

5. „Осъм” АД – предприятие за изделия от високоякостен чугун.

В зависимост от промишлената дейност, използуването на вода в дейността, наличието на локални пречиствателни станции и обичайни концентрации на основните замърсители в отпадъчните води, контролираните предприятия могат да бъдат разделени в следните групи:

- основни замърсители (ХПК, БПК5)

* „Месокомбинат Ловеч” АД  - с две ЛПСОВ и взети през 2020 год. 12 проби за анализ (един път месечно), контролирани показатели – температура, рН, НВ, БПК5  и ХПК;

* „Винал” АД – без ЛПСОВ и взети през 2020 год. 12 проби за анализ (един път месечно), контролирани показатели – температура, рН, НВ, БПК5  и ХПК;

- неосновни замърсители – всички останали от гореизброените предприятия, при които през годините не са установявани отклонения по показателите, върху които станцията не може да влияе, и малки товари по ХПК и НВ. Част от тези предприятия на практика не развиват производствена дейност свързана с генериране на производствени отпадъчни води. През 2020 година от същите са взети по 2 проби за анализ обикновено по показателите  температура, рН, НВ, ХПК, БПК5, азот и фосфор.

През 2020 година са контролирани следните предприятия, изпускащи промишлени отпадъчни води в канализационната система на гр. Луковит и постъпващи в ПСОВ гр. Луковит:

1. „Абламилк“ ЕООД – млекопреработвателно предприятие;

2. „ВС - Метал къмпани“ АД – предприятие за механично обработване на метали, занимаващо се основно с производство на камини и печки на твърдо гориво;

3. „Смърфит Капа България“ ЕООД – предприятие за производство на велпапе и опаковки от велпапе;

4. „Каприкорн Кемикълс“ ООД – предприятие за производство на битова химия;

5. „Винербергер” ЕООД – предприятие за производство на тухли;

6. „Алба Корде“ ООД – предприятие за производство на месни продукти от птиче месо;

В зависимост от промишлената дейност, използуването на вода в дейността, наличието на локални пречиствателни станции и обичайни концентрации на основните замърсители в отпадъчните води, контролираните предприятия могат да бъдат разделени в следните групи:

- основни замърсители (ХПК, БПК5)

* „Абламилк“ ЕООД – с изградена, но неработеща ЛПСОВ – контролирани показатели – температура, рН, НВ, БПК5  и ХПК;

* „Алба Корде“ ООД – без ЛПСОВ – контролирани показатели – температура, рН, НВ, БПК5  и ХПК;

- неосновни замърсители – всички останали от гореизброените предприятия, при които през годините не са установявани отклонения по показателите, върху които станцията не може да влияе, и малки товари по ХПК и НВ. Част от тези предприятия на практика не развиват производствена дейност свързана с генериране на производствени отпадъчни води.

### 4.3.2. Обосновка за избраните стойности на коефициентите на замърсеност

### 4.3.2.1. Анализ на товара по БПК5 (кг/год.) по степени на замърсеност 1, 2 и 3 за 2020 г.

Въз основа на извършения контролен мониторинг и водните количества през 2020 година са установени следните товари по БПК5 в отпадъчните води от гореизброените предприятия:

Канализационна система гр. Ловеч

| № | ПОТРЕБИТЕЛ (замърсеност I степен) | количество (м3) | БПК (мг/л) | БПК (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Балкан АД | 9 980 | 4.0 | 40 |
| 2 | Осъм АД | 10 891 | 49.2 | 536 |
| 3 | Мелта 90 АД | 1 413 | 23.5 | 33 |
|  | Общо I степен 2020 г. | 22 284 |  | 609 |

| № | ПОТРЕБИТЕЛ (замърсеност II степен) | количество (м3) | БПК (мг/л) | БПК (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Месокомбинат Ловеч АД | 216 789 | 555.0 | 120 318 |
|  | Общо II степен 2020 г. | 216 789 |  | 120 318 |

| № | ПОТРЕБИТЕЛ (замърсеност III степен) | количество (м3) | БПК (мг/л) | БПК (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Винал АД | 5 466 | 1 664.3 | 9 097 |
|  | Общо III степен 2020 г. | 5 466 |  | 9 097 |
| Общо промишлени потребители 2020 г. |  |  |  | 130 024 |
| ТОВАР НА ВХОД ПСОВ за 2020 г. |  |  |  | 453 537 |
| ПРИНОС промишлени потребители 2020 г. |  |  |  | 28.67% |

Канализационна система гр. Луковит

| № | ПОТРЕБИТЕЛ (замърсеност I степен) | количество (м3) | БПК (мг/л) | БПК (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смърфит Капа България ЕООД | 3 178 | 194.0 | 617 |
| 2 | Винербергер ЕООД | 826 | 13.6 | 11 |
| 3 | ВС Метал Къмпани АД | 640 | 3.0 | 2 |
| 4 | Каприкорн кемикълс ООД | 241 | 26.0 | 6 |
|  | Общо I степен 2020 г. | 4 885 |  | 636 |

| № | ПОТРЕБИТЕЛ (замърсеност II степен) | количество (м3) | БПК (мг/л) | БПК (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Абламилк ЕООД | 11 022 | 628.0 | 6 922 |
|  | Общо II степен 2020 г. | 11 022 |  | 6 922 |

| № | ПОТРЕБИТЕЛ (замърсеност III степен) | количество (м3) | БПК (мг/л) | БПК (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Алба Корде ООД | 1 905 | 113.0 | 215 |
|  | Общо III степен 2020 г. | 1 905 |  | 215 |
| Общо промишлени потребители 2020 г. |  |  |  | 7 773 |
| ТОВАР НА ВХОД ПСОВ за 2020 г. |  |  |  | 77 472 |
| ПРИНОС промишлени потребители 2020 г. |  |  |  | 10.03% |

### 4.3.2.2. Обосновка за избраните стойности на коефициенти на замърсеност съобразно приноса на товара по БПК5 (кг/год.) по степени на замърсеност 1, 2 и 3 за 2022-2026 г.

През 2020 година всички „промишлени и други стопански потребители“ са заустили в канализационната мрежа стопанисвани от „В и К“ АД гр. Ловеч общо 301 794 куб.м. отпадъчни води. От горните данни се вижда, че през 2020 година са мониторирани 244 539 куб.м. (86.93% от общо заустените производствени отпадъчни води) отпадъчни води. Въз основа на горните товари от потребители в категорията „промишлени и други“ са определени и коефициентите на степените на замърсяване. При прогнозирането на товара при обекти със степен на замърсяване 1 и степен на замърсяване 2 е предвиден нарастване на средния товар за сметка на нови потребители.

### 4.4. АНАЛИЗ НА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕТО НА УТАЙКИТЕ ОТ ПСОВ

### 4.4.1. Планирани и извършени анализи на утайките, включително от акредитирана лаборатория;

Утайките от ПСОВ гр. Ловеч, ПСОВ гр. Луковит и ПСОВ гр. Ябланица се изпитват съгласно Наредбата за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието (ДВ. бр. 63 от 18.08.2016г.).

Резултатите от анализите на утайката произведена през 2020 г. са представени в таблицата по-долу:

| № | Вид изпитване/характеристика | Ед.м-ка | Резултати от изпитването |  |  | Метод на изпитване | Стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПСОВ Ловеч | ПСОВ Луковит | ПСОВ Ябланица |  | допуск |
| 1 | Сухо вещество | % | 43.78 | 14.95 | 60.68 | БДС EN 15934 | - |
| 2 | рН | - | 6.74 | 6.61 | 6.77 | БДС EN 15933 | - |
| 3 | Арсен | mg/kg | < 10 | < 10 | < 10 | БДС EN 16170 | - |
| 4 | Кадмий | mg/kg | 0.7 | 4.5 | 1.1 | БДС EN 16170 | - |
| 5 | Хром | mg/kg | 61.4 | 1902 | 39.4 | БДС EN 16170 | - |
| 6 | Мед | mg/kg | 134.5 | 685 | 172 | БДС EN 16170 | - |
| 7 | Живак | mg/kg | < 1 | < 1 | < 1 | БДС EN 16170 | - |
| 8 | Калий | % | 0.296 | 1.028 | 0.293 | БДС EN 16170 | - |
| 9 | Никел | mg/kg | 42.6 | 58.3 | 36.4 | БДС EN 16170 | - |
| 10 | Фосфор | % | 1.155 | 3.79 | 0.72 | БДС EN 16170 | - |
| 11 | Олово | mg/kg | 28.1 | 49.8 | 64.2 | БДС EN 16170 | - |
| 12 | Цинк | mg/kg | 441.2 | 708.4 | 677.6 | БДС EN 16170 | - |
| 13 | Органичен въглерод | % | 15.81 | 26.05 | 3.53 | БДС EN 13137 | - |
| 14 | Азот по Келдал | % | 3.94 | 7.48 | 1.93 | БДС EN 13342 | - |
| 15 | Азот - амониев | mg/kg | 1 302 | 1 689 | 172 | СД CEN/TS 16177 | - |
| 16 | Азот - нитратен | mg/kg | 726 | 104 | 545 | СД CEN/TS 16177 | - |
| 17 | Сулфати | mg/kg | 2927 | 3686 | 161 | БДС EN 10304-1 | - |
| 18 | Калций | % | 1.13 | 6.85 | 3.43 | БДС EN 16170 | - |
| 19 | Калий | % | 0.133 | 0.77 | 0.065 | БДС EN 16170 | - |
| 20 | Магнезий | % | 0.165 | 0.414 | 0.079 | БДС EN 16170 | - |
| 21 | Фосфор | % | 0.373 | 1.27 | 0.091 | БДС EN 16170 | - |
| 22 | Ешерихия коли | MPN/g | < 0.3 | < 0.3 | < 0.3 | ЛМИ:ИЦЗ 02.01:2016-08-05 | до 100 в 1g |
| 23 | Колиформи | MPN/g | > 1,1 . 103 | 160 | > 1,1 . 105 |  | - |
| 24 | Ентерококи | MPN/g | > 1,1 . 104 | > 1,1 . 102 | < 0.3 |  | - |
| 25 | Клостридиум перфрингенс | MPN/g | > 1,1 . 104 | > 1,1 . 103 | > 1,1 . 103 |  | до 300 в 1g |
| 26 | Салмонела | Присъствие / Отсъствие в 20g | Отсъствие в 20g | Отсъствие в 20g | Отсъствие в 20g |  | Отсъствие в 20g |
| 27 | Чревни протозои и хелминти в утайки | - | Не се откриват | Не се откриват | Не се откриват | ВЛМ/П/19/1995 | - |

### 4.4.2. Използвани методи за третиране на утайките

ПСОВ гр. Ловеч

В ПСОВ гр. Ловеч за третиране на утайките се използва следната схема:

* първоначално излишната утайка се подава към предварителен утайкоуплътнител за намаляване на нейния обем и увеличаване на концентрацията на сухо вещество;

* след уплътняването в предварителния утайкоуплътнител, утайката се подава към аеробен стабилизатор за стабилизиране;

* след стабилизирането се извършва доуплътняване в последващ утайкоуплътнител;

* следващият етап е обезводняването на вече стабилизираната утайка с помощта на центрофуги за обезводняване с подаване на флокулант.

ПСОВ гр. Луковит

В ПСОВ гр. Луковит за третиране на утайките се използва следната схема:

* стабилизирането на утайката се извършва в биобасейните;

* първоначално излишната утайка се подава към утайкоуплътнител за намаляване на нейния обем и увеличаване на концентрацията на сухо вещество;

* следващият етап е обезводняването на вече стабилизираната и уплътнена утайка с помощта на шнекова преса за обезводняване с помощта на флокулант.

ПСОВ гр. Ябланица

В ПСОВ гр. Ябланица за третиране на утайките се използва следната схема:

* първоначално излишната утайка се подава към аеробен стабилизатор, в който чрез отдекантиране се отстраняват надкаловите води с цел намаляване на нейния обем и увеличаване на концентрацията на сухо вещество, след което утайката се стабилизира;

* следващият етап е обезводняването на вече стабилизираната утайка с помощта на центрофуги за обезводняване с подаване на флокулант.

ПСОВ гр. Угърчин

В ПСОВ гр. Угърчин за третиране на утайките се използва следната схема:

* първоначално излишната утайка се подава към утайкоуплътнител за намаляване на нейния обем и увеличаване на концентрацията на сухо вещество;

* следващият етап е обезводняването на вече стабилизираната утайка с помощта на филтърпреса за обезводняване с подаване на флокулант.

### 4.4.3. Оползотворяване на утайките – сключени договори, количества, методи за оползотворяване

Към момента „В и К“ АД гр. Ловеч не предава утайка за оползотворяване и няма сключени договори за оползотворяване на утайка.

В момента се провежда процедура „публично състезание“ с уникален № 00991-2021-0012 в сайта на АОП за оползотворяване на утайки от ПСОВ. Участници са две фирми, разполагащи с разрешителни за извършване на дейности за рекултивиране на увредени терени. Предстои сключване на договор с класирания на първо място участник.

### 4.4.4. Депониране на утайките - сключени договори, количества

През 2020 г. „В и К“ АД гр. Ловеч е извършвало обезвреждане на утайки съгласно сключени договори, както следва:

ПСОВ гр. Ловеч

Утайките добити от ПСОВ гр. Ловеч са предавани на ЕТ „Импорт – Експорт 2000 – Величко Великов”, съгласно договор за депониране на утайки с №ОП-2018-3-У/16-04-2018 г. Утайките са обезвреждани чрез депониране на Регионално депото за отпадъци към Регионален център за управление на отпадъци – гр. Плевен, находящо се в землищата на селата с. Буковлък с № 000507 и с. Опанец с № 000259, оператор на депото е ДЗЗД „Регионално депо – Плевен 2015”.

През 2020 година от ПСОВ Ловеч са предадени на ЕТ „Импорт – Експорт 2000 – Величко Великов“, гр. Плевен за обезвреждане чрез депониране 277.64 тона сухо вещество обезводнена утайка.

ПСОВ гр. Луковит

Утайките добити от ПСОВ гр. Луковит са предавани на Общинско предприятие “Регионално депо за неопасни отпадъци“ – Луковит, съгласно договор за депониране на утайки с №66/28.02.2020 г. Утайките са обезвреждани чрез депониране на „Регионално депото за неопасни отпадъци“ в землището на гр. Луковит.

През 2020 година от ПСОВ Луковит са предадени на ОП РДНО гр. Луковит за обезвреждане чрез депониране 27.78 тона сухо вещество обезводнена утайка.

ПСОВ гр. Ябланица

Утайките добити от ПСОВ гр. Ябланица са предавани на Общинско предприятие “Регионално депо за неопасни отпадъци“ – Луковит, съгласно договор за депониране на утайки с №66/28.02.2020 г. Утайките са обезвреждани чрез депониране на „Регионално депото за неопасни отпадъци“ в землището на гр. Луковит.

През 2020 година от ПСОВ Ябланица са предадени на ОП РДНО гр. Луковит за обезвреждане чрез депониране 6.44 тона сухо вещество обезводнена утайка.

Признатите разходи за депониране на утайката през програмния период са изчислени в следната таблица:

| ОБЕКТ | ед.м-ка | 2020 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество депонирана утайка |  |  |  |  |  |  |  |
| ПСОВ Ловеч | тон С.В. | 277.6 | 339.7 | 306.2 | 262.2 | 262.2 | 232.2 |
| ПСОВ Луковит | тон С.В. | 27.8 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| ПСОВ Ябланица | тон С.В. | 6.4 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| ПСОВ Угърчин | тон С.В. | - | - | - | - | - | 30.0 |
| ЦЕНА ЗА ДЕПОНИРАНЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| ПСОВ Ловеч | лв./тон | 27.00 | 23.80 | 23.80 | 23.80 | 23.80 | 23.80 |
| ПСОВ Луковит | лв./тон | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
| ПСОВ Ябланица | лв./тон | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
| ПСОВ Угърчин | лв./тон | - | - | - | - | - | 23.80 |
| Количество депонирана утайка |  |  |  |  |  |  |  |
| ПСОВ Ловеч | тон | 1375.8 | 1543.9 | 1391.8 | 1191.8 | 1191.8 | 1055.4 |
| ПСОВ Луковит | тон | 163.5 | 181.8 | 181.8 | 181.8 | 181.8 | 181.8 |
| ПСОВ Ябланица | тон | 27.5 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 |
| ПСОВ Угърчин | тон | - | - | - | - | - | 136.4 |
| Разходи за депониране |  |  |  |  |  |  |  |
| ПСОВ Ловеч | лв. | 37147 | 36745 | 33124 | 28364 | 28364 | 25118 |
| ПСОВ Луковит | лв. | 3760 | 4182 | 4182 | 4182 | 4182 | 4182 |
| ПСОВ Ябланица | лв. | 633 | 627 | 627 | 627 | 627 | 627 |
| ПСОВ Угърчин | лв. | - | - | - | - | - | 3245 |
| ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕПОНИРАНЕ: | лв. | 41540 | 41554 | 37933 | 33173 | 33173 | 33173 |

### 4.4.5. Икономическа оценка, лев/тон сухо вещество за оползотворена/депонирана утайка

ПСОВ гр. Ловеч

През 2020 година от ПСОВ Ловеч са предадени на ЕТ „Импорт – Експорт 2000 – Величко Великов“, гр. Плевен за обезвреждане чрез депониране 277.64 тона сухо вещество обезводнена утайка. Количествата обезводнена утайка са предадени съгласно условията на Договор № ОП-2018-3-У/16-04-2018 г. Цената заплатена за депониране е 522.61 лв./тон с.в., от които 388.81 лв./тон с.в. непризнати разходи за такса по чл.60 и чл.64 от ЗУО и 133.80 лв./тон с.в. за натоварване, транспорт, депониране (признати разходи).

ПСОВ гр. Ябланица

През 2020 година от ПСОВ Ябланица са предадени на ОП РДНО гр. Луковит за обезвреждане чрез депониране 6.44 тона сухо вещество обезводнена утайка. Количествата обезводнена утайка са предадени съгласно условията на Договор от дата 28.02.2020 г. между „В и К“ АД гр. Ловеч и ОП „РДНО гр. Луковит“. Цената заплатена за депониране е 417.71 лв./тон с.в., от които 319.43 лв./тон с.в. непризнати разходи за такса по чл.60 и чл.64 от ЗУО и 98.29 лв./тон с.в. за депониране (признати разходи).

ПСОВ гр. Луковит

През 2020 година от ПСОВ Луковит са предадени на ОП РДНО гр. Луковит за обезвреждане чрез депониране 27.78 тона сухо вещество обезводнена утайка. Количествата обезводнена утайка са предадени съгласно условията на Договор от дата 28.02.2020 г. между „В и К“ АД гр. Ловеч и ОП „РДНО гр. Луковит“. Цената заплатена за депониране е 597.68 лв./тон с.в., от които 462.33 лв./тон с.в. непризнати разходи за такса по чл.60 и чл.64 от ЗУО и 135.35 лв./тон с.в. за депониране (признати разходи).

След обобщаване на горните резултати цената заплатена от нашето дружество за обезвреждането на утайка е 527,13 лв./тон с.в. за 2020 г.

След анализ на ценовата оферта от фирма извършваща оползотворяване на утайка чрез рекултивиране на нарушени терени и класирана на първо място в провежданата в момента процедура „публично състезание“ с уникален № 00991-2021-0012 в сайта на АОП за оползотворяване на утайки от ПСОВ, като за анализа са използвани количествата и характеристиките на утайката депонирана от „В и К“ АД гр. Ловеч (78% влажност, тъй като при този начин за оползотворяване не се изисква допълнително кондициониране на утайката), пресметнахме, че цената за оползотворяване на същите количества би била 331,59 лв./тон с.в.

Офертата, по която са изчислени разходите за депониране е със следните параметри:

- приемане на отпадъка – 43,31 лв./тон.

- цена за транспорт – 0,19 лв. тон/км

- разстояние до площадката за оползотворяване – 156 км.

Разходите за оползотворяване на утайка през програмния период са изчислени в следната таблица:

| ОБЕКТ | ед.м-ка | 2020 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество оползотворена утайка |  |  |  |  |  |  |  |
| ПСОВ Ловеч | тон С.В. | 0 | 70.2 | 140.5 | 210.7 | 280.9 | 351.2 |
| ПСОВ Луковит | тон С.В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПСОВ Ябланица | тон С.В. | - | - | - | - | - | - |
| ПСОВ Угърчин | тон С.В. | - | - | - | - | - | - |
| ЦЕНА ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| ПСОВ Ловеч | лв./тон | - | 72.95 | 72.95 | 72.95 | 72.95 | 72.95 |
| ПСОВ Луковит | лв./тон | - | 73.01 | 73.01 | 73.01 | 73.01 | 73.01 |
| ПСОВ Ябланица | лв./тон | - | - | - | - | - | - |
| ПСОВ Угърчин | лв./тон | - | - | - | - | - | - |
| Количество оползотворена утайка |  |  |  |  |  |  |  |
| ПСОВ Ловеч | тон | 0 | 319.3 | 638.5 | 957.8 | 1277.0 | 1596.3 |
| ПСОВ Луковит | тон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПСОВ Ябланица | тон | - | - | - | - | - | - |
| ПСОВ Угърчин | тон | - | - | - | - | - | - |
| Разходи за оползотворяване |  |  |  |  |  |  |  |
| ПСОВ Ловеч | лв. | 0 | 23 290 | 46 579 | 69 869 | 93 159 | 116 448 |
| ПСОВ Луковит | лв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПСОВ Ябланица | лв. | - | - | - | - | - | - |
| ПСОВ Угърчин | лв. | - | - | - | - | - | - |
| ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ: | лв. | 0 | 23 290 | 46 579 | 69 869 | 93 159 | 116 448 |

### 4.4.6. Програма за оползотворяването на натрупаната преди и генерираната през регулаторния период утайка

През регулаторния период нашето дружество ще се стреми да реализира следната програма за обезвреждане и оползотворяване на добитите утайки:

2022 г. – Очакваме в началото на тази година да имаме остатък от предходни години около 678 тона с.в. утайка и да произведем около 455 тона с.в. утайка. Възнамеряваме през 2022 г. да оползотворим най-малко 70 тона с.в. утайка.

2023 г. – Очакваме в началото на тази година да имаме остатък от предходни години около 677 тона с.в. утайка и да произведем около 458 тона с.в. утайка. Възнамеряваме през 2023 г. да оползотворим най-малко 140 тона с.в. утайка.

2024 г. – Очакваме в началото на тази година да имаме остатък от предходни години около 642 тона с.в. утайка и да произведем около 462 тона с.в. утайка. Възнамеряваме през 2024 г. да оползотворим най-малко 211 тона с.в. утайка.

2025 г. – Очакваме в началото на тази година да имаме остатък от предходни години около 586 тона с.в. утайка и да произведем около 469 тона с.в. утайка. Възнамеряваме през 2025 г. да оползотворим най-малко 281 тона с.в. утайка.

2026 г. – Очакваме в началото на тази година да имаме остатък от предходни години около 465 тона с.в. утайка и да произведем около 508 тона с.в. утайка. Възнамеряваме през 2026 г. да оползотворим около 351 тона с.в. утайка.

Ако успеем да сключим договор с фирма, която разполага с необходимите документи и възможности за оползотворяване утайка до края на 2021 г., гореизложената програма може да бъде и по-оптимистична.

## 5. АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО

### 5.1. АНАЛИЗ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

ПК11а „Енергийна ефективност на дейността по доставяне вода на потребителите“ е основен показател за качество, който представлява специфичната електроенергия, необходима за добив, обработка и разпределение на 1 м3 вода. Този показател основно зависи от необходимата електроенергия за добив на сурова вода в зависимост от капацитета на водоизточниците и качеството на добиваната вода.

За услугата „Доставяне вода на потребителите“ - постигнатото ниво през 2020г. на този показател е 0,822 кВч/м3, а стойността на специфичния разход на електроенергия за добив, обработка и разпределение на вода е 7 357 538 кВтч.

За периода на бизнес плана е предвидено следното изменение на специфичния разход:

| ПОКАЗАТЕЛ | стойности по години |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Елекроенергия за добив, обработка и разпределение на вода (кВч) | 7 357 538 | 7 329 873 | 7 120 869 | 6 755 984 | 6 206 060 | 5 486 991 |
| Вода на вход система собствена (м3) | 8 955 263 | 9 031 517 | 8 883 450 | 8 699 570 | 8 482 997 | 8 231 455 |
| Специфичен разход (кВтч/м3) | 0.822 | 0.812 | 0.802 | 0.777 | 0.732 | 0.667 |

Поставеното индивидуално целево ниво по показателя ПК11а „Енергийна ефективност за дейността по  доставяне на вода на потребителите“ в края на периода е 0,667 кВч/м3, при стойност от 0,822 кВч/м3 през базовата 2020 година или снижение от 0,155 кВч/м3.

Абсолютното снижение на разхода на електроенергия с 1 870 хил. кВч (25.42% спрямо количеството през базовата 2020 г.) планираме да постигнем:

- С подобряване на к.п.д. на съществуващи помпени агрегати, чрез монтирането на нови помпени агрегати.

- Със намаляване на физическите загуби чрез рехабилитация, съкращаване на времето за откриване и отстраняване на аварии чрез оперативен анализ на данните от изгражданите точки на вход водомерни зони.

### 5.2. АНАЛИЗ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

Към края на базовата 2020 година дружеството не е експлоатирало КПС „Продимчец“ тъй като същата, въпреки че работи от 2015 година е фактически предадена за експлоатация след отстраняване на констатираните дефекти от 01.04.2021. Същата е предадена с анекс към Договора с АВиК и фактическото и приемане за експлоатация (с прехвърляне на партидата за електроенергия). Предвижда се изразходваната годишно  електроенергия от КПС „Продимчец“ да е 5 000 кВтч. Това количество електроенергия е определено по реални дани за едногодишен период. КПС е със застроена мощност 10 кВт, работна мощност 7 кВт и оразмерително водно количество 13,46 л/с.

Прогнозираната електроенергия за периода на бизнес плана е представена в таблицата по-долу:

| ПОКАЗАТЕЛ | стойности по години |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Електроенергия за отевждане на отпадъчни води (кВтч) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Фактурирана канална вода (м3) | 2 082 334 | 2 084 477 | 2 087 457 | 2 092 692 | 2 097 786 |
| Специфичен разход (кВтч/м3) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |

### 5.3. АНАЛИЗ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

ПК11б „Енергийна ефективност на дейността по пречистване на отпадъчни води“ е основен показател за качество, който представлява специфичната електроенергия, необходима за пречистването на 1 м3 отпадъчни води. Този показател основно зависи от:

-	От схемата на пречистване;

-	От количеството на отпадъчните води на вход;

-	От замърсеността на отпадъчните води и температурата на въздуха;

Общите данни за периода 2018 – 2020 г. и прогнозите за годините на БП са представени в таблицата по-долу. Предвидено е изпълнението на определената от Комисията индивидуална цел за ниво на показателя ПК11б „Енергийна ефективност на дейността по пречистване на отпадъчни води“ от 0,276 кВч/м3, като изчисленията са представени в таблицата по-долу:

Данните по отделните ПСОВ са представени по-долу:

ПСОВ гр. Ловеч

Прогнозираната електроенергия за периода на бизнес плана е представена в таблицата по-долу. Приет е разходния коефициент от 2020 година при подобно водно количество на вход за целия период на бизнес планиране. Предвиденото намаление на количеството електроенергия е за сметка на прогнозирано оперативно прецизиране на количеството на подавания въздух в биобасейните и по-добро управление на технологичните процеси.

| ПОКАЗАТЕЛ | стойности по години |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Електроенергия за пречистване на отпадъчни води (кВтч) | 1 433 188 | 1 467 886 | 1 370 439 | 1 341 403 | 1 323 202 | 1 307 481 | 1 302 456 | 1 167 406 |
| Вода на вход ПСОВ (м3) | 5 772 543 | 4 923 783 | 4 064 438 | 4 154 731 | 4 181 316 | 4 217 481 | 4 292 577 | 4 380 977 |
| Специфичен разход (кВтч/м3) | 0.248 | 0.298 | 0.337 | 0.323 | 0.316 | 0.310 | 0.303 | 0.266 |

ПСОВ гр. Луковит

Прогнозираната електроенергия за периода на бизнес плана е представена в таблицата по-долу. Приет е разходния коефициент от 2020 година при нарастващи водни количества на вход за целия период на бизнес планиране, което се обуславя от доизграждане на канализационната мрежа. Предвиденото намаление на количеството електроенергия е за сметка на прогнозирано оперативно прецизиране на количеството на подавания въздух в биобасейните и по-добро управление на технологичните процеси.

| ПОКАЗАТЕЛ | стойности по години |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Електроенергия за пречистване на отпадъчни води (кВтч) | 345 064 | 335 685 | 356 881 | 379 567 | 369 900 | 360 553 | 352 584 | 292 483 |
| Вода на вход ПСОВ (м3) | 1 244 430 | 1 384 060 | 1 689 350 | 1 698 777 | 1 702 618 | 1 707 843 | 1 718 692 | 1 731 464 |
| Специфичен разход (кВтч/м3) | 0.277 | 0.243 | 0.211 | 0.223 | 0.217 | 0.211 | 0.205 | 0.169 |

ПСОВ гр. Ябланица

Прогнозираната електроенергия за периода на бизнес плана е представена в таблицата по-долу. Приет е разходния коефициент от 2020 година при подобно водно количество на вход за целия период на бизнес планиране. Тенденцията е към запазване на разходния коефициент на тази станция. Технологичната и най-вече конструктивната схема на ПСОВ гр. Ябланица води до висок специфичен разход на електроенергия. Конструкцията на всички басейни е такава, че те са изцяло над кота терен, което води до много високи разходи за препомпване на входящите в станцията водни количества.

| ПОКАЗАТЕЛ | стойности по години |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Електроенергия за пречистване на отпадъчни води (кВтч) | 192 399 | 171 962 | 160 859 | 161 079 | 161 079 | 161 079 | 161 079 | 161 079 |
| Вода на вход ПСОВ (м3) | 460 925 | 348 542 | 372 167 | 372 675 | 372 675 | 372 675 | 372 675 | 372 675 |
| Специфичен разход (кВтч/м3) | 0.417 | 0.493 | 0.432 | 0.432 | 0.432 | 0.432 | 0.432 | 0.432 |

ПСБОВ гр. Априлци

Прогнозираната електроенергия за периода на бизнес плана е представена в таблицата по-долу. Приет е разходния коефициент от 2020 година при подобно водно количество на вход за целия период на бизнес планиране. Като цяло схемата на това пречиствателно съоръжение е така подбрана, че разходите за ел. енергия са сравнително ниски.

| ПОКАЗАТЕЛ | стойности по години |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Електроенергия за пречистване на отпадъчни води (кВтч) | 4 604 | 7 790 | 7 824 | 7 824 | 7 824 | 7 824 | 7 824 |
| Вода на вход ПСОВ (м3) | 91 043 | 87 509 | 87 893 | 87 893 | 87 893 | 87 893 | 87 893 |
| Специфичен разход (кВтч/м3) | 0.051 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 |

ПСОВ гр. Угърчин

Бъдещата пречиствателна станция на гр. Угърчин е предвидена за приемане през 2026 г. Специфичният разход на електроенергия е изчислен на база работния проект. Прието проектно водно количество 202 000 м3, изчисленият годишен разход на електроенергия по проект е 241 110 кВтч. На база горепосочените стойности специфичният разход на електроенергия е 1,194 кВтч/м3.

### 5.4. АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА РАЗХОДИТЕ ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ПО СИСТЕМИ

За регулаторния период 2017 - 2021 г., Дружеството има одобрен бизнес план на 22.8.2019 г. и цени за предоставяне на ВиК услуги от 1.9.2019 г. В този регулаторен период преди утвърдените от КЕВР цени Дружеството работеше по цени утвърдени от 1.10.2012 г., което е довело натрупване на загуба в размер на 757 хил. лв. към 31.12.2019 г., съответно 387 хил. лв. за 2018 и 370 хил. лв. за 2019 г. През 2020 г. дружеството е приключило на печалба от 651 хил. лв. и е покрило 86% от натрупаната загуба от минали години. Прогнозата през 2021 г. е дружеството също да завърши на загуба или на минимална печалба, поради рязкото повишение на цените на електроенергията през втората половина на годината и отказа на КЕВР да актуализира цените на предоставяните ВиК услуги от дружеството. Въпреки трудностите от недостига на паричен ресурс, за изпълнение на някой показател за качество запазваме крехка тенденция на запазване на рентабилността на разходите през следващия регулаторен период 2022-2026 г., като основен фактор за това е ефективността или рентабилността на услугата доставяне на вода на потребителите.

Ефективността на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите (ПК12а) представлява съотношението между приходите от и разходите за услугата. За базовата година 2020 стойността на този показател е 0.86 при коректно разпределение на разходите за доставяне на вода на потребителите съгласно Указанията на КЕВР за регулаторен период 2022-2026 за да има съпоставимост с годините на този бизнес план (в отчета за 2020 година този показател е изчислен на 1.02).

През първите години на бизнес плана се отчита задържане на темпа на растеж приходите спрямо този на разходите, т.е. нямаме увеличение на ефективността на разходите. Причините за това са няколко:

-	дългото задържане на цената на услугата на ниво разходи от 2012 г., което от своя страна води до акумулиране на недостатъчно средства за оптимизиране разходите т.е. за увеличаване на тяхната ефективност, дори при намаляващи приходи.

-	заложени нереално ниски цени на електроенергия, материали и др., което също ще доведе до недостиг на средства за покриване на текущите разходите и преразпределение на утвърдени разходи, основно от инвестиции, а може би и от работни заплати, което ще е пагубно за дружеството.

-	друга важна причина е неизпълнение на Регионалните планове в частта инвестиции в изграждане и рехабилитация на водопроводната мрежа, което допълнително задържа нивото на регулаторната база на активите, които вече не са достатъчни да генерират нужната стойност на възвръщаемост, която да осигури марж между приходите и разходите в съотношение 1.1, въпреки че през последните 10 години дружеството е инвестирало допълнително 2 000 хил. лева заемни средства, инвестирани в публични активи осигуряващи услугата доставяне вода на потребителите.

-	отнета възможност на „В и К“ АД – гр. Ловеч да е бенефициент по проекти финансирани по оперативни програми, т.е. да се насочват инвестиции в посоки гарантиращи увеличаване на приходите и водещи до по-голяма ефективност на разходите в съответната услуга;

В момента дружеството погасява два кредита и не е възможно да погасява нов кредит преди изтичането погасителните вноски през 2026 г. В инвестиционната програма „В и К“ АД – гр. Ловеч не предвидило да ползва кредити за финансиране й.

Планира се достигането на стойност от 1,06 на този показател към края на периода, което въпреки, че е по ниско от заложеното индивидуално и дългосрочно ниво за показателя - 1.1., ще даде възможност за плавно преодоляване на изоставането, което ще бъде предпоставка трайно подобряване на ефективността на разходите и достигане до желаното ниво.

### 5.5. АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА РАЗХОДИТЕ ЗА УСЛУГАТА ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

Ефективността на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води (ПК12б) представлява съотношението между приходите от и разходите за услугата. За базовата година 2020 стойността на този показател е 2,15 при коректно разпределение на разходите за отвеждане на отпадъчна вода съгласно Указанията на КЕВР за регулаторен период 2022-2026 за да има съпоставимост с годините на този бизнес план. В отчета за 2020 година този показател е изчислен на 0.36, поради това, че в за отчет на бизнес плана за 2020 г., амортизацията включена в променливата iwG4b е 864 хил. лв., която е реалната амортизация от собствени ДА, публични ДА изградени със собствени средства и публични ДА предадени за експлоатация, а в одобрения бизнес план в за 2020 г. в променливата iwG4b е включена амортизация в размер на 190 хил. лв. Планирано е през периода на бизнес плана стойността на този показател да варира от 1,15 до 1,17.

Към 31.12.2020 г. дружеството обслужва градски канализационни мрежи в градовете Априлци, Летница, Ловеч, Луковит, Угърчин и Ябланица.

Канализационните мрежите в гр. Априлци и Ябланица са приети за експлоатация на 1.9.2016 г., а на 1.10.2016 г. в гр. Луковит. Отвеждането на отпадъчните води от имотите не обхваща изцяло населените места (Априлци, Летница, Луковит, Угърчин и Ябланица), поради което делът на постоянните разходи е голям. В посочените градове услугата отвеждане се ползва от малко над 50% от населението, а в гр. Априлци се ползва от съвсем минимален брой абонати в централната част на кв. „Център“. Канализационните системи са стари, изградени от съответните общини през годините със собствени средства. По различни оперативни програми са изградени главни клонове основно довеждащи до пречиствателни станции за отпадна вода (ПСОВ)

Поставената от КЕВР дългосрочна цел за показател ПК12в Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води е 1.1 и ще бъде изпълнена.

### 5.6. АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА РАЗХОДИТЕ ЗА УСЛУГАТА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

Ефективността на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води (ПК12в) представлява съотношението между приходите от и разходите за услугата. За базовата година 2020 стойността на този показател е 0,85 при коректно разпределение на разходите за пречистване на отпадъчни води съгласно Указанията на КЕВР за регулаторен период 2022-2026 за да има съпоставимост с годините на този бизнес план. В отчета за 2020 година този показател е изчислен на 0.50, поради това, че в отчет на бизнес плана за 2020 г. амортизацията включена в променливата iwG4с е в размер на е 1 417 хил. лв., която е реалната амортизация от собствени ДА, публични ДА изградени със собствени средства и публични ДА предадени за експлоатация, а в модела одобрен от КЕВР, амортизацията включена в променливата iwG4с е 25 хил. лв.

Към 31.12.2020 г. дружеството стопанисва функциониращи ПСОВ в гр. Ловеч - от 1.2.2010 г., в гр. Ябланица от 1.9.2016 г., в гр. Луковит от 1.10.2016 г. и пречиствателно съоръжение за битови отпадъчни води (ПСБОВ) в централната част на кв. „Център“ в гр. Априлци от 1.9.2016 г. Пречиствателните станции са изграждани от съответните общини по различни оперативни програми.

Поставената от КЕВР дългосрочна цел за показател ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води е 1.1 към 2026 г. Заложения коефициент от дружеството за услугата пречистване на отпадъчни води за 2026 г. е 1.03. Този коефициент е оптимален при условията при които работят пречиствателните станции:

-	разходите са сведени до минимум;

-	не признаване от КЕВР на таксите за обезвреждане на отпадъци на регионално депо за неопасни отпадъци по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО, което е предвидено в Доклада за управление на отпадъците представен при одобряване на инвестиционните проекти за изграждане на ПСОВ Ловеч, Луковит и Ябланица.

-	пречиствателните станции не работят с проектната си мощност, поради което делът на постоянните разходи е голям. В гр. Луковит само 56.32% от населението ползва услугата пречистване на отпадъчни води , в гр. Ябланица само 51.61%.

-	отнета възможност на „В и К“ АД – гр. Ловеч да е бенефициент по проекти финансирани по оперативни програми, т.е. да се насочват инвестиции в посоки гарантиращи увеличаване на приходите и водещи до по-голяма ефективност на разходите в съответната услуга;

-	липса на собствени средства за инвестиции в изграждане на вътрешна канализационна мрежа в градовете с изградени ПСОВ;

-	неизпълнение на Регионалните планове в частта инвестиции в изграждане и рехабилитация на канализационна мрежа и ПСОВ;

-	не заинтересованост от собствениците на ПСОВ да инвестират средства в съоръжения за оползотворяване на утайките, което в най-близко време ще доведе или до тяхното затваряне или до огромни разходи за транспортиране на утайката до места за оползотворяване, което се признава за разход.

При наличие на горните обстоятелства и инструментите предвидени за тяхното преодоляване, и предвид факта, че към 2020 г. не са включени амортизации за нови активи, планирани за периода 2022 – 2026 г., ние не можем да постигнем заложената стойност показател ПК12в - Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води - 1.1 към 2026 г.

### 5.7. АНАЛИЗ НА СЪБИРАЕМОСТТА

За 2020 г . събираемостта за „В и К“ АД гр. Ловеч, изчислена по правилата на чл. 14 ал. 4 от Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги е 87.79%. Нашата цел в края на регулаторния период 2022-2026 г. е да постигнем стойност показателя ПК12г, събираемост - 90,21 %, при определено индивидуално ниво от 90.16%. Основната необходима мярка за постигане на поставените цели е запазване на абсолютната стойност вземанията от потребители и доставчици към края на периода на ниво базова година (има леко намаление с 0.79%), въпреки увеличените приходи с 26%.

Справка за последните шест години изготвена по методика предоставена от МРРБ е показана по долу (с минимални различия по начина на изчисляване с този в горепосочената Наредба)

| Година | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Събираемост | 84.65% | 84.50% | 86.20% | 87.16% | 86.93% | 88.19% |

Допълнителни фактори на влияние са и обществено икономическите нагласи, които са общи за сектора. В контекста на тенденцията показана в справката до МРРБ можем да приемем за постижима цел заложените в настоящият бизнес план показатели за събираемостта, ако запазим вече приетата стратегия и модел на работа по отношение на подобряване на дейността.

Анализа необходим за реализацията на тази цел включва диференциране на дълга според неговата възраст, тип на потребление и място на ползване на предоставените услуги от потребителите длъжници. Допълнителна информация приложима към настоящото е анализ в поведението на длъжниците в съответствие с предприетите от дружеството действия по прилагане на мерките за събиране

Вероятността да получим вземанията си намалява с увеличаване на тяхната давност. Ето защо следенето на вземанията, които са в просрочие между 30 и 60 дни е приоритет за недопускане увеличаване на просрочието, защото, ако причините за непостъпилото в срок плащане се открият в рамките на тридесетия ден от деня на падежа, могат да се вземат конкретни мерки, които да подсигурят навременните плащания от страна на този потребител за в бъдеще.

Една от мерките е обособяване на потребителски сегментни групи за всяко едно направление – население, търговски дружества, бюджетни институции по критериите:

a.	Средно месечен разход (м³): крупни потребители ≥ 500; големи от 100 до 200; средни от 20 до 100 и малки ≤20.

b.	Характер на ползваните В и К услуги: доставяне, отвеждане и пречистване; само доставяне; само отвеждане; доставяне и отвеждане; отвеждане и пречистване.

c.	Кога постъпва плащане: преди падежа (в срок); до 30-ия ден след падежа; до 60-ия ден след падежа; при покана; уведомление за спиране, при спиране на водоподаването; не плащат.

Изследването и анализът на информацията по групи определят необходимите организационни изменения в стратегията на комуникация, в разработването на календарен график за контакти с обособените потребителски сегменти - повод, честота, съдържание на посланието. Ще акцентираме на взаимоотношенията с крупни и големи потребители от стопанския сектор и от тези на бюджетна издръжка, които ще бъдат обект на непрекъснат мониторинг.

Подобряване на бизнес процесите

В зависимост от резултатите от извършвания текущ анализ всяко тримесечие на причините за неплащане, ще се набелязват и конкретни мерки за подобрение на бизнес процесите, както и за ефективния контрол и  управление на ежедневните операции.

Събиране на стари вземания

За стари вземания считаме, такива чиито падеж е бил преди повече от 60 дни. Получаването на цялата сума, която потребителят дължи, е най- добрият резултат, който целим да постигнем при събирането на стари вземания. Опитът показва, че подобно благоприятно развитие, може да се получи и при преговори с потребителя да плати задълженията си чрез разсрочено плащане и възнамеряваме да продължим прилагането на инициативата „Има решение”- състояща се в детайлно разглеждане на всички начисления, необслужвани за период повече от три месеца и дълг над 100 лв., осъществяване на пряк контакт лице в лице с потребителя-длъжник от екипа „Събиране на вземания” с цел изясняване на причините за натрупване на дълга- несъгласие със създадените задължения, липса на навик, социална уязвимост или просто недобросъвестност и постигане на споразумение за разсрочено плащане или спогодба за доброволно извънсъдебно уреждане на спора (когато има такъв).

•	Диференциация на длъжниците по карнет (маршрути на обхождане за отчет) на база: брой неплатени фактури, големина и възраст на дълга, с цел групиране, определяне за всеки район на т.н. „хронични длъжници” – които като правило не желаят да плащат, длъжниците с финансови затруднения и т.н.

•	Ефективност за всеки потребителски сегмент от прилаганите до момента мерки– напомнителни, предупредителни и принудителни, необходима ли е промяна в честотата на прилаганите  инструменти

•	Начертаване на конкретни стъпки общо за обособената група и необходимостта от специални такива за даден случай.

•	Присъединяването на потребителите към рехабилитиран водопроводен участък, респективно при аварийно-ремонтни дейности по В и К системите е удачен повод при наличие дължими суми за изясняване на проблема, намирането на решение, както и за  надлежната идентификация и актуализация на потреблението.

•	Събиране вземания по реда на изпълнителното производство – текущ анализ състояние, характеристики на обстоятелствата за  успешно приключили дела, причините за загубени спорове, за такива без движение и т.н.

•	Прецизиране на разполагаемата информация при изготвяне заявления за издаване на заповед за принудително изпълнение за гарантиране на успех при трансформиране в установително производство. Активност в исканията за предприемане на принудителни мерки в хода на изпълнителния процес за недопускане на служебно прекратяване на основание бездействие в рамките на предвидения двегодишен срок.

### 5.8. АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРИВЕЖДАНЕ НА ВОДОМЕРИТЕ В ГОДНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОГРАМА ЗА ПОСЛЕДВАЩА ПРОВЕРКА НА СРЕДСТВАТА ЗА ТЪРГОВСКО ИЗМЕРВАНЕ (ВОДОМЕРИ НА ВОДОИЗТОЧНИЦИ И ВОДОМЕРИ НА СВО)

Показателят за качество ПК12д „Ефективност на привеждане на водомерите в годност“ представлява сумата от всички водомери монтирани на СВО и приведени в метрологична годност през годината.

Водомерите на СВО за базовата 2020 година са 53 787 бр., като монтираните водомери са 2 189 бр.. Постигнатата стойност на показателя е 4.07%.

Основната част от водомерите на СВО са едноструйни /битови водомери за максимален разход от 3 до 5 м3/час (93%), многоструйни водомери за максимален разход от 7 до 20 м3/час (6%) и многоструйни, волтманови и комбинирани водомери за максимален разход над 20 м3/час (1%).

За периода на бизнес плана е предвидено постигането на индивидуалното ниво на показателя ПК12д „Ефективност на привеждане на водомерите в годност“ от 19,92% по график, съобразен с инвестиционната програма.

| водомери | количество по години |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| общ брой водомери на СВО (iE6) | 53 787 | 54 038 | 54 088 | 54 156 | 54 208 | 54 263 |
| общ брой водомери на СВО, приведени в метрологична годност през годината (iD45) | 2 189 | 6 500 | 8 000 | 9 127 | 9 500 | 10 810 |
| в т.ч. проверени |  | 5 500 | 7 000 | 8 127 | 8 500 | 9 810 |
| в т.ч. подменени |  | 1000 | 1 000 | 1000 | 1 000 | 1 000 |
| ПК12д "Ефективност на привеждане на водомерите в годност" | 4.07% | 12.03% | 14.79% | 16.85% | 17.53% | 19.92% |

Постигането на индивидуалното ниво на показателя за качество ПК12д „Ефективност на привеждане на водомерите в годност“ е заложено при запазване на темпа за подмяна на водомери и увеличение на броя на проверените водомери. Предвидените инвестиции за подмяна на водомери на СВО са 140 хил.лв. общо за целия период на бизнес плана.

Водомерите и разходомерите на водоизточници е предвидено от 138 бр. през базовата година да нараснат до 150 бр. към края на периода на бизнес плана за сметка на монтирането на 12 бр. нови водомера. Предвидено е освен монтирането на води водомери и проверка на 10 уреда годишно, като при този темп на привеждане в метрологично годност за целия период на бизнес плана ще бъде осигурено измерването на 93% от добиваните водни количества от метрологично годни уреди.

Общият брой на контролните водомери по мрежата (различни от водомери на водоизточници) е 148 през базовата година и с тенденция да бъдат увеличени до 170, чрез обособяване и изграждане на DMA зони.

Измерването на вход населени места в повечето случаи е свързано с намирането на нови точки на измерване (във връзка със създаване на условия за разполагане на логер или диспечерски терминал) и преустройство на съществуващите (пак по същите причини). Целта е съчетанието на целите на измерването на водните количества на вход населени места със изграждането на DMA зони.

### 5.9. АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОМЕРНОТО СТОПАНСТВО

Показателят за качество ПК12е „Ефективност на изграждане на водомерното стопанство“ представлява общия брой на водомерите на СВО в метрологична годност и отговарящи на одобрения тип.

Водомерите на СВО за базовата 2020 година са 53 787 бр., като водомерите в метрологична годност са 17 128 бр., като постигнатата стойност на показателя е 31.84%.

За периода на бизнес плана е предвидено постигането на индивидуалното ниво на показателя ПК12е „Ефективност на изграждане на водомерното стопанство“ от 88.55% в края на периода е по график, съобразен с инвестиционната програма.

| водомери | количество по години |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| общ брой водомери на СВО (iE6) | 53 787 | 54 038 | 54 088 | 54 156 | 54 208 | 54 263 |
| Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са в техническа и метрологична годност и отговарят на одобрения тип (iD44) | 17 128 | 24 545 | 29 277 | 32 156 | 39 029 | 48 050 |
| ПК12е "Ефективност на изграждане на водомерното стопанство" | 31.84% | 45.42% | 54.13% | 59.38% | 72.00% | 88.55% |

Постигането на индивидуалното ниво на показателя за качество ПК12е „Ефективност на изграждане на водомерното стопанство“ е заложено при запазване на темпа за подмяна на водомери и увеличение на броя на проверените водомери. Предвидените инвестиции за подмяна на водомери на СВО са 140 хил.лв. общо за целия период на бизнес плана.

### 5.10. АНАЛИЗ НА СРОКА ЗА ОТГОВОР НА ПИСМЕНИ ЖАЛБИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Показателят за качество ПК13 „Срок за отговор на писмени жалби на потребителите“ обхваща всички постъпили и всички отговорени оплаквания в срок от 14 дни по проблеми свързани с предоставяне на ВиК услугите.

Общият брой на постъпилите във „В и К“ АД гр. Ловеч жалби през 2020г. е 82 бр., като постигнатото ниво на показателя е 100,00%. Поставената индивидуална цел в края на периода е постигнатото ниво през базовата година, т.е. 100,00%.

Стремежите на предприятието като оператор са за подобряване работата на служителите, както и повишаване качеството на предоставяните ВиК услуги на потребителите на „В и К“ АД гр. Ловеч.

Наша постоянна цел в отговорите ни до потребителите е да предоставяме максимално пълна, ясна и точна информация по поставените от тях проблеми, както и признаване и коригиране на евентуално допуснати грешки, с което се стремим чрез коректно отношение да допринесем за положителна нагласа към нас.

### 5.11. АНАЛИЗ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОКАЗАТЕЛ ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА СИСТЕМА

Показателят за качество ПК14а „Присъединяване към водоснабдителната система“ се изчислява като отношение на броят имоти, присъединени към водоснабдителната мрежа през годината към броят на окончателните договори, по които са изпълнени предварителните условия за присъединяване и сроковете за присъединяване изтичат до края на годината. През 2020 г. постигнатото ниво на показателя е 100,00%, като индивидуалната цел към края на периода – 2026г. е достигане на нивото от базовата година – 100,00%.

Информация се взима от внедрената База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване.

При попълването на променливите в бизнес плана броят на присъединените имоти е счетен за равен с броя на изградените от оператора СВО, за които оператора е поставил условия и е предложил договор за присъединяване. Броят на присъединените имоти годишно към края на периода е съответстващ на броя присъединявания през базовата година, като е заложено увеличение от 11 бр.. Целта на дружеството е през всяка година на бизнес плана да има 100 процентно изпълнение на присъединяване на имоти със сключени договори.

| ПОКАЗАТЕЛ | брой по години |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Общ брой на поземлените имоти, присъединени към водоснабдителната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл. 84, ал. 2 от Закона за устройство на територията (iE8), бр. | 44 | 50 | 50 | 50 | 52 | 55 |
| Общ брой на окончателните договори за присъединяване към водоснабдителната система, по които са изпълнени предварителните условия за присъединяване и сроковете за присъединяване изтичат до края на отчетната година (iE10), бр. | 44 | 50 | 50 | 50 | 52 | 55 |
| ПК14а Присъединяване към водоснабдителната система, % | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| Инвестиции за изграждане на СВО, хил.лв. | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 |

За изграждането на новите СВО общо през целия период на бизнес плана, в инвестиционната програма са предвидени общо 116 хил.лв. собствени средства.

### 5.12. АНАЛИЗ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОКАЗАТЕЛ ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ КАНАЛИЗАЦИОННАТА СИСТЕМА

Показателят за качество ПК14б „Присъединяване към канализационната система“ се изчислява като отношение на броят имоти, присъединени към канализационната мрежа през годината към броят на окончателните договори, по които са изпълнени предварителните условия за присъединяване и сроковете за присъединяване изтичат до края на годината. През 2020 г. постигнатото ниво на показателя е 100,00%, като индивидуалната цел към края на периода – 2026г. е достигане на нивото от базовата година – 100,00%.

Информация се взима от внедрената База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване.

При попълването на променливите в бизнес плана броят на присъединените имоти е счетен за равен с броя на изградените от оператора СВО, за които оператора е поставил условия и е предложил договор за присъединяване. Броят на присъединените имоти годишно към края на периода е съответстващ на броя присъединявания през базовата година, като е заложено минимално намаление от 1 бр., поради наблюдаваната тенденция от предходни периоди и малък брой на неприсъединени имоти към съществуващите канализационни мрежи. Целта на дружеството е през всяка година на бизнес плана да има 100 процентно изпълнение на присъединяване на имоти със сключени договори.

| ПОКАЗАТЕЛ | брой по години |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Общ брой на поземлените имоти, присъединени към канализационната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл. 84, ал. 2 от Закона за устройство на територията (iwE8), бр. | 4 | 4 | 11 | 2 | 11 | 3 |
| Общ брой на окончателните договори за присъединяване към канализационната система, по които са изпълнени предварителните условия за присъединяване и сроковете за присъединяване изтичат до края на отчетната година (iwE10), бр. | 4 | 4 | 11 | 2 | 11 | 3 |
| ПК14а Присъединяване към водоснабдителната система, % | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| Инвестиции за изграждане на СКО, хил.лв. | 5 | 4 | 11 | 2 | 11 | 3 |

За изграждането на новите СКО общо през целия период на бизнес плана 2022-2026г., в инвестиционната програма са предвидени общо 31 хил.лв. собствени средства.

### 5.13. АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Ефективността на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите (ПК15а) представлява броят на персонала (в ЕПЗ), зает с услугата на 1000 бр. СВО.

С Решение № ПК-1 от 28-05-2021 г. на КЕВР (към 24-06-2021 г. непубликувано като влязло в сила на сайта на КЕВР) за този показател на дружеството е поставена индивидуална цел към 2026 г. от 4,55 бр.ЕПЗ/1000 бр. СВО при отчетни стойности от 5,33; 5,31 и 5,40 съответно през годините 2020, 2019 и 2018 г.

В бизнес плана сме планирали постигането на поставената индивидуална цел за ниво на показателя ПК 15а „Ефективност на персонала за услугата доставяне вода на потребителите“ от 4,55 бр.ЕПЗ/1000 СВО.

Следва да отбележим, че по начина си на изчисление този показател не се отнася към услугата „Доставяне вода на потребителите“, тъй като взема предвид и отделените бр.ЕПЗ за услугата „Доставяне вода на друг ВиКО“ като същите са над 10% от общия брой ЕПЗ за регулирана дейност.

Персоналът, обслужващ общите водоснабдителни системи, от който е отделен персоналът за услугата „Доставяне на вода на друг ВиКО“, не може да бъде намаляван при съществуващото състояние на основните проводи и съоръжения по причини за технологична сигурност на системи от стратегическа важност.

### 5.14. АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА ЗА УСЛУГИТЕ ОТВЕЖДАНЕ И ПРЕЧИСТВАНЕ

Ефективността на персонала за услугите отвеждане и пречистване (ПК15б) представлява броят на персонала (в ЕПЗ), зает в услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води на 1000 бр. СКО.

С Решение № ПК-1 от 28-05-2021 г. на КЕВР (към 24-06-2021 г. непубликувано като влязло в сила на сайта на КЕВР) за този показател на дружеството е поставена индивидуална цел към 2026 г. от 4,12 бр.ЕПЗ/1000 бр. СКО при отчетни стойности от 5,48; 5,70 и 5,85 съответно през годините 2020, 2019 и 2018 г.

В бизнес плана сме планирали постигането на поставената индивидуална цел за ниво на показателя ПК 15а „Ефективност на персонала за услугата отвеждане и пречистване“ с ниво от 4,11 бр.ЕПЗ/1000 СКО.

## 6. ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА

### 6.1. АНАЛИЗ НА НИВОТО НА ПОТРЕБЛЕНИЕ – КОНСУМАЦИЯ НА ВОДА В Л/Ж/Д

Потреблението на основните услуги от битови потребители зависи от броя на населението, ползващо съответната услуга, от цената на услугата, от културата, хигиенните навици и стандарта на живот както на постоянно живущите в обособената територия така и на приходящите обикновено за отдих и туризъм. Следва да се отбележи, че коментираното потребление е потреблението в жилищните имоти на населението.

Потреблението на вода от битови потребители в периода 2018 – 2020 г. и периода на бизнес планиране е представено в таблицата по-долу:

Населението в обособената територия обичайно ползва вода за битови нужди в жилищата средно около 90 л/жит/ден, което е почти минималното потребление от 2,8 м3/мес/лице от домакинство.

В периода на бизнес планиране се разчита на потребление средно от 92,92 л/жит/ден  - малко по-високо от обичайното основно за сметка на потребление в жилищни имоти за временно обитаване (вилни имоти) от приходящи извън обособената територия обитатели и от ново включеното към канализация население, а не толкова поради промяна в хигиенните навици на постоянно живущото население.

Месечното потребление на един битов потребител намалява поради намаляването на населението респективно на броя лица в едно домакинство при нарастване на броя на водоснабдените имоти макар и с незначителен темп.

Потреблението на канал от битови потребители в периода 2018 – 2020 г. и периода на бизнес планиране е представено в таблицата по-долу:

Населението, ползващо услугата отвеждане на отпадъчните води, в обособената територия има по-висока норма на потребление основно поради по-високия стандарт на живот н населените места с изградена канализация (градски зони) и различието в хигиенните навици. В периода на бизнес планиране се разчита да се постигне норма на потребление от 99 л/ж/ден основно поради по-бавния темп на намаление на населението, ползващо услугата и стимулиране на потреблението на вода респ. канал вследствие на изграждането на нови канализационни мрежи и присъединяване на нови потребители.

Месечното потребление на един битов потребител намалява поради намаляването на населението респективно на броя лица в едно домакинство при нарастване на броя на канализираните имоти.

Потреблението на услугата пречистване от битови потребители в периода 2018 – 2020 г. и периода на бизнес планиране е представено в таблицата по-долу:

Населението, ползващо услугата пречистване на отпадъчните води, в обособената територия има по-висока норма на потребление основно поради по-високия стандарт на живот н населените места с изградена канализация (градски зони) и различието в хигиенните навици. В периода на бизнес планиране се разчита да се постигне норма на потребление средно от 99,66 л/ж/ден основно поради по-бавния темп на намаление на населението, ползващо услугата и стимулиране на потреблението на вода респ. канал вследствие на изграждането на нови канализационни мрежи и присъединяване на нови потребители. По-ниската норма на потребление през 2026 г. се дължи на въвеждането в експлоатация на ПСОВ гр.Угърчин – малко населено място от селски тип, чието население е с по-ниска норма на потребление на вода респ.канал от градовете Ловеч и Луковит.

Месечното потребление на един битов потребител намалява поради намаляването на населението респективно на броя лица в едно домакинство при нарастване на броя на канализираните имоти.

Потреблението на основните услуги от обществени и търговски потребители  е потреблението за битови и стопански нужди в обществените сгради /административни, болници, затвори, хотели, заведения за обществено хранене и забавления и др./ и търговските обекти /магазини и др./.

Това потребление зависи от обичайните нужди на бюджетните потребители, от културното и туристическо развитие на региона и от доходите и стандарта на живот на населението от обособената територия. Особено ниското потребление през 2020 г. се дължи и на ограничаването на работата на обществените и търговските обекти поради COVID пандемията.

В прогнозите за периода на бизнес планиране е предвидено абсолютното нарастване на натурите при запазване на месечното потребление. Основание за тези прогнози са предположенията за приключване на COVID кризата, умерено оптимистично стопанско развитие на региона и нарастване на доходите (основно възнагражденията по трудов договор) на населението с годишен темп не по малък от реализирания през 2020 г. спрямо 2019 г.

Потреблението на вода от обществени и търговски потребители в периода 2018 – 2020 г. и периода на бизнес планиране е представено в таблицата по-долу:

Потреблението на канал от обществени и търговски потребители в периода 2018 – 2020 г. и периода на бизнес планиране е представено в таблицата по-долу:

Потреблението на пречистване от обществени и търговски потребители в периода 2018 – 2020 г. и периода на бизнес планиране е представено в таблицата по-долу:

Потреблението на основните услуги от стопански потребители  е потреблението за производствени и битови нужди в производствените сгради и помещения /заводи, фабрики, цехове, работилници и др./.

Това потребление зависи от стопанското развитие на страната и в частност на региона, следствие от създадени административни и данъчни облекчения за бизнеса, експортни преференции на национално и регионално ниво.

В прогнозите за периода на бизнес планиране е предвидено както абсолютното нарастване на натурите, така и нарастване на месечното потребление при нарастване на броя на този тип потребители. Основание за тези прогнози са предположенията за умерено стопанско развитие на Северозападен регион и в частност на Ловешка област, като се очаква новите стопански потребители да са преработвателни предприятия от хранително – вкусовата промишленост и ферми за отглеждане на птици и животни за месодобив и животни за добив на мляко.

Потреблението на вода от стопански потребители в периода 2018 – 2020 г. и периода на бизнес планиране е представено в таблицата по-долу:

Потреблението на канал от стопански потребители в периода 2018 – 2020 г. и периода на бизнес планиране е представено в таблицата по-долу:

Потреблението на пречистване от стопански потребители в периода 2018 – 2020 г. и периода на бизнес планиране е представено в таблицата по-долу:

Потреблението на услугата „Доставяне на вода на друг ВиКО“ изцяло зависи от бизнес планирането на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр.Плевен и стопанското и демографско развитие на Плевенска област и от бизнес планирането на „ВиК – Стенето“ ЕООД гр.Троян и стопанското и демографско развитие на община Троян.

Заявките си за потреблението на вода от нашето дружество двата ВиК оператора са представили съответно:

- „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр.Плевен с писмо изх.№ 1629/24-06-2021 г.

- „ВиК – Стенето“ ЕООД гр.Троян с писмо изх.№ И-312/02-06-2021 .

Потреблението на услугата „Доставяне на вода на друг ВиКО“ в периода 2018 – 2020 г. и периода на бизнес планиране е представено в таблицата по-долу:

### 6.2. БАЛАНС НА ВОДНИТЕ КОЛИЧЕСТВА

След определянето на загубите на вода по категории в т.2.7 за ВС „Доставяне вода на потребителите“ и ВС „Доставяне вода на друг ВиКО“ и определяне на потреблението на вода от потребителите в обособената територия на дружеството и потреблението на друг ВиКО в т.6.1. са съставени балансите на двете системи, като същите са представени в Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потреблението на ВиК услугите за периода на бизнес плана“ от електронния модел.

Балансът на водните количества на ВС „Доставяне вода на потребителите“ показва следното постигане и непостигане на поставените от Комисията индивидуални цели към 2026 г. за нива на показателите:

- ПК 4а „Общи загуби на вода във водоснабдителните системи“ – 6.41 м3/ден/км при поставена индивидуална цел от 6,79 м3/ден/км

- ПК 4б „Общи загуби на вода във водоснабдителните системи“ – 51,21% при поставена индивидуална цел 49,00 %

Балансът на водните количества на ВС „Доставяне вода на друг ВиКО“ показва постигане на изключително ниски нива на Общите загуби на вода (Q6) от 4,2% и Неносеща приходи вода (Q9) от 4,47 %.

## 7. РЕМОНТНА ПРОГРАМА

##### Изпълнението на ремонтната програма за 2020 г. е отчетено с помощта на въведения електронен Регистър за аварии.

##### Първичните данни от регистъра за брой събития през 2020 г. са извадени за петте технологични системи – ВС „Област Ловеч“, ВС „Черни Осъм“, ВС „Златна Панега“, ВС „Топля“ и ВС „Априлци“ и са представени в Справка №8 „Ремонтна програма“ раздел I.Доставяне на вода на потребителите от електронния модел на БП.

##### Следва да се отбележи, че в отчета на БП за 2020 г. същия брой на събития е представен разпределен между услугите „доставяне на вода на потребителите“ и „доставяне на вода на друг ВиКО“ в справки 10 и 10.1 от електронния модел на отчета.

##### Първичните данни от регистъра за стойността на ремонтите през 2020 г. са извадени от въведения електронен Регистър за аварии и са актуализирани със стойността на невъведените (недокументираните) в Регистъра разходи за ремонти (за част от материалите и за част от външните услуги) до размера на счетоводно отчетените такива за годината.

##### Тези недокументирани разходи за оперативен ремонт представляват 24,41% от общите разходи за оперативен ремонт и са посочени в отчета на БП за 2020 г. в Справка №17 от електронния модел на отчета като „други материали за оперативен ремонт“ 137,4 хил.лв. (Това са голям брой обикновено с ниска стойност материали и резервни части за поддръжка на АТТ, компютри, сгради и съоръжения, за които не са създадени работни карти в Регистъра за аварии като засега не съществува възможност за автоматично създаване на такива карти от счетоводната база данни) и „други разходи за външни услуги за оперативен ремонт“ 145 хил.лв. (Това са външни услуги за ремонт на съоръжения и оборудване, за техническо обслужване и ремонт на АТТ и за асфалтиране, за които не са създадени работни карти. Отделно съществува проблем /на който не сме намерили адекватно решение/, че част от разходите за асфалтиране се отнасят към работни карти от предходната година и поради тази причина осчетоводените през 2020 г. такива разходи е невъзможно да се документират в отчетната година.).

### 7.1. ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

##### Изпълнението на ремонтната програма се отчита с помощта на въведения електронен Регистър за аварии.

##### Първичните данни от регистъра (брой събития и стойности) са извадени за петте технологични системи – ВС „Област Ловеч“, ВС „Черни Осъм“, ВС „Златна Панега“, ВС „Топля“ и ВС „Априлци“.

##### Стойностите на различните ремонтни събития във системите ВС „Черни Осъм“, ВС „Златна Панега“, ВС „Топля“ и ВС „Априлци“ са разпределени на база водни количества на вход за друг ВиКО и за основната система за всяка от технологичните системи. Броят на ремонтните събития от изброените 4 системи и припадащите се части от стойностите за основната система са прибавени към първичните данни от регистъра за ВС „Област Ловеч“.

Коефициентите на разпределение за 4-те общи технологични системи са изчислени на база количествата на вход за ВС „Област Ловеч“, количествата на вход за друг ВиКО – „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Плевен (ВиК Плевен) и количествата на вход за друг ВиКО – ВиК „Стенето“ ЕООД – Троян (ВиК Троян) за всяка от системите.

Разходите за горива, материали и външни услуги за оперативен ремонт са прогнозирани прогресивно намаляващи спрямо отчетените за 2020 г. за всяка от годините на бизнес плана.

Делът на възнагражденията, осигуровките и социалните разходи в стойността на отделните ремонти за периода на бизнес плана е прогнозиран да нараства с темпа на нарастване на средната работна заплата на прекия персонал на звеното, което осъществява ремонтите.

Непреките разходи за материали и външни услуги за оперативен ремонт са прогнозирани за всички години от бизнес плана в същия размер както през 2020 г.

### 7.1.1. Организация и планиране на работата от подаване на сигнал до отстраняване на аварията – описание на процеса

При възникване на отклонения от нормалната работа на водоснабдителните системи и създаване на аварийна ситуация, в Дружеството постъпва сигнал, който може да бъде подаден от информационни датчици, служител на Дружеството, от външни хора чрез телефонно обаждане на дежурните телефони, по електронната поща или на сайта чрез подаване на писмен сигнал или чрез устно уведомяване, от други информационни средства.

Времетраенето за установяване и локализирането на авариите е по-кратко при по-крупните и видими течове, за разлика от скритите течове.

Служителят констатирал аварията веднага уведомява ръководителя на направление – технически ръководител и ръководител производствено поделение, при което се планира отстраняването й своевременно приоритетно след извършване на оценка в зависимост от няколко критерия: нейния вид, тежест, наличие на опит и ресурси за отстраняване на аварията, опасност от преустановяване на водоподаването, опасност от засягане на околната среда, опасност за здравето на населението и нанасяне на материални щети.

За всяка авария, за която е постъпил сигнал се извършва регистрация в електронния регистър на авариите, като се създава Работна карта, в която се вписват общите данни – описание по получения сигнал; дата и име на лицето сигнализирало за аварията; производствено поделение, в чийто район на действие е аварията; водоснабдителна система; адрес на местонахождението на аварията – улица, населено място и община и др.

След локализиране на аварията по приетия сигнал, в създадената Работна карта се висва допълнителна информация, като: дата и име на служителя локализирал аварията; направление по вида на услугата – водоснабдяване, канализация, пречистване; типа на съоръжението по класификацията на КЕВР и др.

### 7.1.2. Мерки и технологии за отстраняване на аварии

Мерките и процедурите, за отстраняване на аварии са разработени в изготвения от „В и К“ АД гр. Ловеч и одобрен План за действие при аварии – Приложение VII към сключения договор с АВиК Ловеч и намират приложение по отношение на всякакви аварии, които могат да възникнат във водностопанските системи и съоръжения при предоставяне на ВиК услуги от страна на Оператора. При установяване на възникнала авария Операторът и неговите служители във всички случаи предприемат всякакви необходими действия по предотвратяване и минимизиране на неблагоприятното въздействие на аварията върху здравето и безопасността на служителите, потребители и населението, както и върху предоставянето на ВиК услугите.

За отстраняване на аварията, техническият ръководител сформира работна група, провежда инструктаж на персонала и го контролира за спазване на изискванията по техническа безопасност при работа, проверява наличността и изправността на механизацията и инструментите, които ще се използват, осигурява на ремонтната група необходимите материали и консумативи.

След отстраняване на аварията се попълва допълнителната информация във вече създадената Работна карта в Регистъра на аварии, като се вписва: времетраене на прекъсване на водоснабдяването; количество на източените водни маси (реални загуби на вода); времетраене на отстраняване на аварията; използвани ресурси – материали, механизация, човешки ресурси, работа на подизпълнител; количество разрушена асфалтова и др. настилка; количество на формирани строителни отпадъци и др.

### 7.1.3. Използване на вътрешни ресурси

Работната група се състои от служители на Дружеството, чиито длъжности и функции са свързани с извършване на действия при възникване на аварии.

### 7.1.4. Използване на подизпълнители

В случай, че при извършената оценка на аварията се установи, че Дружеството не разполага с необходимите средства и ресурси за овладяване и справяне с аварията се уведомява ръководството. След определяне обема на работа Изпълнителният директор взима решение за избора и възлагането на работа на подизпълнители с договор за изпълнение на специфични дейности, за които не са организирани процедури по възлагане на обществени поръчки. Използва се външна фирма за асфалтиране и в редки случаи при необходимост се наема механизация, с каквато дружеството не разполага.

### 7.1.5. Анализ и обосновка на прогнозите за брой ремонти по направления оперативен ремонт

ВС „Област Ловеч“ - основна

| № | Вид оперативен ремонт / Направление на оперативен ремонт | Количества (единица мярка) | Брой |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| 1 | Доставяне на вода на потребителите |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт на водоизточници | бр. | 63 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 1.2. | Ремонт на довеждащи водопроводи | бр. | 439 | 445 | 447 | 447 | 449 | 449 |
| 1.3. | Ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 м | бр. | 1 323 | 1 282 | 1 240 | 1 200 | 1 158 | 1 095 |
| 1.4. | Ремонт на СВО | бр. | 749 | 720 | 715 | 700 | 700 | 700 |
| 1.5. | Ремонт на спирателни кранове и хидранти | бр. | 85 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 1.6. | Ремонт на помпи за доставяне на вода на потребителите | бр. | 198 | 188 | 182 | 176 | 171 | 164 |
| 1.7. | Ремонт на други съоръжения за доставяне на вода на потребителите | бр. | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| 1.8. | Ремонт на оборудване, апаратура и машини за доставяне на вода на потребителите | бр. | 196 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 |
| 1.9. | Ремонт на сгради за доставяне на вода на потребителите | бр. | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 |
| 1.10. | Ремонт на механизация и транспортни средства за доставяне на вода на потребителите | бр. | 10 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| 1.11. | Профилактика (почистване, продухване, други) | бр. | 93 | 91 | 89 | 87 | 85 | 83 |
| 1.12. | Шурфове (изкопни дейности);пътни настилки | бр. | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| 1.13. | Други оперативни ремонти за доставяне на вода на потребителите | бр. | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 | 29 |
| 1.14. | Други оперативни ремонти, общи за услугите - разпределение за доставяне вода на потребителите | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Общо ремонти за услуга доставяне на вода на потребителите |  | 3 337 | 3 245 | 3 189 | 3 123 | 3 073 | 2 999 |
|  | ефект на изменение | % |  | -2.76% | -1.73% | -2.07% | -1.60% | -2.41% |

Броя на ремонтите по водоснабдителната система е свързан с броя на отстранените аварии, като предвижданията са базирани на отчетените стойности през 2020 г. и се изразяват със слабото повишаване на броя им по довеждащите водопроводи и незначително намаляване на броя им по разпределителните водопроводи и спирателните кранове и хидранти, в следствие на невъзможността за инвестиции в рехабилитация на довеждащи водопроводи и предвидени мероприятия за понижаване на налягането чрез монтиране на регулатори на налягане и зониране, както описано в т. 2.8. Анализ на авариите по водопроводната мрежа по системи.

Прогнозните стойности за броя на ремонтите е съпоставим със съответните такива по вид с отчетените през базовата година, като са заложени видове ремонти, каквито са били преобладаващи през предходни отчетни периоди.

### 7.2. ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ

Ремонтната програма е изготвена въз основа на отчетните данни за 2020 година от въведения Регистър на авариите. При прогнозирането на събития в канализационните системи, които са предоставени за експлоатация и поддържане на „В и К“ АД гр. Ловеч или ще бъдат предоставени в периода на бизнес плана, са предвидени извършване на ремонти в следствие структурно разрушение на канала по участъци от канализационна мрежа под 10 м и по СКО, на помпи за отвеждане на отпадъчните води, на механизация и транспортни средства за отвеждане на отпадъчните води, както и извършване на профилактика (почистване, продухване, други), в т.ч. и отстраняване на аварии в следствие запушвания на канализационната мрежа и запушвания в СКО.

При остойностяването на ремонтите са ползвани единични разходи на материали и външни услуги от 2020 година за всяко събитие, като в прогнозния период 2022 – 2026 г. към тези разходи са прибавени и припадащите им се разходи за гориво при цени на горивата от 2020 г. и припадащите им се разходи за труд от ремонтните звена съгласно направената прогноза за ръст на ФРЗ, осигуровки и социални разходи.

В други оперативни ремонти общи за услугите са отнасяни разходите на звената за реализация и обслужване на клиенти.

Разходите за горива, материали и външни услуги за оперативен ремонт са прогнозирани към крайната година на бизнес плана по-малки спрямо отчетените за 2020 г.

Делът на възнагражденията, осигуровките и социалните разходи в стойността на отделните ремонти за периода на бизнес плана е прогнозиран да нараства с темпа на нарастване на средната работна заплата на прекия персонал на звеното, което осъществява ремонтите.

Непреките разходи за материали и външни услуги за оперативен ремонт са прогнозирани за всички години от бизнес плана в същия размер както през 2020 г.

### 7.2.1. Организация и планиране на работата от подаване на сигнал до отстраняване на аварията – описание на процеса

Сигнализирането за отклонение от нормалната работа на канализацията се извършва от служители или от потребители и е свързана най-често със запушвания на канализационните отклонения; запушвания на уличните канали, което води до връщане на отпадъчни води в имотите на потребителите и по-рядко с течове, причинени от деформация или повреда на тръбите.

За всеки постъпил сигнал се съставя в електронния регистър за аварии Работна карта, в която се вписват специфичните изискуеми данни – описание по получения сигнал; дата и име на лицето сигнализирало за аварията; производствено поделение, в чийто район на действие е аварията; адрес на местонахождението на аварията – улица, населено място и община; направление по вида на услугата – водоснабдяване, канализация, пречистване; типа на съоръжението по класификацията на КЕВР и др.

### 7.2.2. Мерки и технологии за отстраняване на аварии

На всеки сигнал се отреагира своевременно по реда на получаването и регистрирането му, като при всеки случай на мястото се изпраща екип със специализирана каналочистачна машина. При запушвания на тръбите се извършва промиване на канализационното отклонение и/или уличния канал. При установяване на наличие в тръбите на механични прегради или разрушения на целостта се извършват аварийно-ремонтни изкопни работи за отстраняване на преграждението или подмяна на компрометирания участък.

След отстраняване на аварията се попълва допълнителната информация във вече създадената Работна карта, като се вписва: времетраене на отстраняване на аварията; използвани ресурси – материали, механизация, човешки ресурси, работа на подизпълнител; количество разрушена асфалтова и др. настилка; количество на формирани строителни отпадъци.

### 7.2.3. Използване на вътрешни ресурси

Работната група се състои от служители на Дружеството, които изпълняват функции свързани със спецификата на поддръжката на канализационните системи. Групата разполага със специализирана каналочистачна техника собственост на Дружеството.

### 7.2.4. Използване на подизпълнители

В случай, че при извършената оценка на аварията се установи, че Дружеството не разполага с необходимите средства и ресурси за овладяване и справяне с аварията се уведомява ръководството. След определяне обема на работа Изпълнителният директор взима решение за избора и възлагането на работа на подизпълнители с договор за изпълнение на специфични дейности, за които не са организирани процедури по възлагане на обществени поръчки. Обичайно се използват външни изпълнители за асфалтиране след авария, наемане на механизация и техника (за видеоинспекция), с каквато дружеството не разполага.

### 7.2.5. Анализ и обосновка на прогнозите за брой ремонти по направления оперативен ремонт

Прогнозните стойности за броя на ремонтите е съпоставим със съответните такива по вид с отчетените през базовата година, като са заложени видове ремонти, каквито са били преобладаващи през предходни отчетни периоди.

| № | Вид оперативен ремонт / Направление на оперативен ремонт | Количества (единица мярка) | Брой |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| 2 | Отвеждане на отпадъчните води |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ремонт на участъци от канализационна мрежа под 10 м | бр. | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 20 |
| 2.2. | Ремонт на СКО | бр. | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 | 13 |
| 2.3. | Ремонт на помпи за отвеждане на отпадъчните води | бр. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2.4. | Ремонт на оборудване, апаратура и машини за отвеждане на отпадъчните води | бр. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Ремонт на сгради за отвеждане на отпадъчните води | бр. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. | Ремонт на механизация и транспортни средства за отвеждане на отпадъчните води | бр. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.7. | Профилактика (почистване, продухване, други), в т.ч.: | бр. | 85 | 85 | 83 | 82 | 81 | 80 |
| 2.7.1. | отстраняване запушвания на канализационната мрежа, различни от тези в сградните канализационни отклонения | бр. | 71 | 70 | 67 | 65 | 63 | 60 |
| 2.7.2. | отстраняване запушвания в СКО | бр. | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 |
| 2.8. | Шурфове (изкопни дейности);пътни настилки | бр. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9. | Други оперативни ремонти за отвеждане на отпадъчните води | бр. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.10. | Други оперативни ремонти, общи за услугите - разпределение за отвеждане на отпадъчните води | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Общо ремонти за услуга отвеждане на отпадъчните води |  | 116 | 117 | 117 | 116 | 116 | 114 |
|  | ефект на изменение | % |  | 0.86% | 0.00% | -0.85% | 0.00% | -1.72% |

### 7.3. ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ

### 7.3.1. Организация и планиране на работата от подаване на сигнал до отстраняване на аварията – описание на процеса

При установяване на аварийна ситуация на ПСОВ веднага се информират Ръководител ПСОВ, Отговорник по поддръжката и Технолога на станцията. Те преценяват тежестта на аварията и влиянието върху технологичния процес, ориентировъчното време за отстраняване и необходимостта от временно извеждане от експлоатация на отделно звено от пречиствателния процес или на цялата станция. В случай, че е необходимо ПСОВ да бъде изведена от експлоатация Ръководител ПСОВ информира незабавно Изпълнителния Директор и Главния инженер на „В и К“ АД гр. Ловеч, след което информира РИОСВ гр. Плевен и БДДР гр. Плевен за вида на аварията и за времето необходимо за нейното отстраняване. Преценява се също дали аварията е възможно да бъде отстранена с използването на вътрешни ресурси или е необходимо да се търси съдействието на подизпълнители. След отстраняване на аварията, авариралото съоръжение се въвежда в експлоатация и се наблюдава определено време, което зависи от типа на съоръжението, за отклонения от нормалната му функционалност.

Възникналите аварийни ситуации се записват в Дневник за констатирани неизправности и аварии. В този дневник открилия аварията записва: датата и часът на констатиране на аварията, кой е открил аварията, номер на авариралото съоръжение, подробно описание на констатираната неизправност или авария и се подписва. След като Ръководител ПСОВ, Отговорник по поддръжката и Технолога определят тежестта на аварията и в случай, че вземат решение, станцията да продължи своята работа, Отговорникът по поддръжката записва в дневника за констатирани неизправности и аварии специфични указания за работа със засегнатите от аварията съоръжения или оборудване на ПСОВ. Технолога от своя страна записва в технологичния дневник, необходимите изменения на технологичния процес, ако се налага да се правят такива. След отстраняване на аварията Отговорникът по поддръжката записва в дневника датата, от която се счита, че дефектите, довели до неизправност на оборудването, са отстранени и се подписва.

Разходите за горива, материали и външни услуги за оперативен ремонт са прогнозирани на приблизително същите нива спрямо отчетените през 2020 г. при незначително намаление на общия брой на ремонтите.

Делът на възнагражденията, осигуровките и социалните разходи в стойността на отделните ремонти за периода на бизнес плана е прогнозиран да нараства с темпа на нарастване на средната работна заплата на прекия персонал на звеното, което осъществява ремонтите.

Непреките разходи за материали и външни услуги за оперативен ремонт са прогнозирани за всички години от бизнес плана в същия размер както през 2020 г.

### 7.3.2. Мерки и технологии за отстраняване на аварии

Пречистването на отпадъчните води в ПСОВ се извършва от разнообразни по тип машини и съоръжения с различна механична и електромеханична сложност.

Нашето дружество с цел поддържане в оптимална работоспособност на основните звена в ПСОВ е въвело план-графици за поддръжка и планови ремонти, съобразени с техническата документация, разработена от производителите на всяка машина или съоръжение. По този начин се стремим да гарантираме безаварийна работа на пречиствателните станции.

Превантивните дейности, които периодично се извършват за основните  съоръжения са:

Помпи – при работеща помпа се проверява за вибрации и шумове, по- големи от нормалните. След което помпата се спира и се изважда от водата (ако е потопяема) и се почиства, за да се огледа състоянието на работното колело, дали се върти свободно и дали не е захванало някакво чуждо тяло, което да възпрепятства нормалната ѝ работа. Ако помпата не е потопяема се проверява за течове. Гресира се, ако има възли, които е необходимо периодично да се гресират.

Въздуходувки – периодично се проверява маслото. При работеща въздуходувка се проверява за вибрации над нормалните, за шумове различни от нормалните и показанията на манометъра и вакуумметъра. При нужда се почиства въздушния филтър. При спряна въздуходувка се проверява обтегнатостта на ремъците. Гресира се и се сменя маслото съгласно предписанията на производителя.

Миксери - при работещ миксер се проверява за вибрации и шумове, по- големи от нормалните. След което миксера се спира и се изважда от водата и се почиства, за да се огледа състоянието на витлото, дали се върти свободно и дали не е захванало някакво чуждо тяло, което да възпрепятства нормалната му работа. Проверява се нивото на маслото на планетния редуктор, ако миксерът е оборудван с такъв.

Центрофуги за обезводняване на утайка – проверява се за вибрации и шумове различни от нормалните. При спряна машина се проверява обтегнатостта на ремъците, и се отстранява излишната грес на двата основни лагера на барабана. При работеща центрофуга се гресират лагерите според указанията на производителя.

Басейни, резервоари и канали – периодично се проверяват за пукнатини и течове.

### 7.3.3. Използване на вътрешни ресурси

При изпълнение на ремонтната програма и отстраняването на възникналите аварии се стремим тази част от тях, за които имаме необходимото оборудване и компетентен персонал, да изпълняваме със собствени сили.

### 7.3.4. Използване на подизпълнители

При ремонти и аварии на машини и съоръжения, които надхвърлят техническите възможности и компетенцията на персонала на „В и К“ АД гр. Ловеч, се налага да се ползват услугите на подизпълнители. В тези случаи се търсят оторизирани от производителя на съответното оборудване фирми, с необходимите технически възможности и квалифициран персонал, за извършване на съответната дейност.

### 7.3.5. Анализ и обосновка на прогнозите за брой ремонти по направления оперативен ремонт

Ремонтната програма е представена в Справка № 8 „Ремонтна програма“ към електронния модел на бизнес плана.

Ремонтната програма е изготвена въз основа на отчетните и допълнително разшифровани данни за 2020 година в разходното звена за ПСОВ гр. Ловеч, ПСОВ гр. Луковит, гр. Ябланица и гр. Априлци, както и предвиждания за ПСОВ гр. Угърчин, която се очаква да бъде приета за експлоатация през 2026 г. При прогнозирането на ремонтните събития за ПСОВ гр. Угърчин са предвидени ограничен брой ремонти на оборудване и дератизация (отнесена в други оперативни ремонти за пречистване).

При остойностяването на ремонтите са ползвани единични разходи на материали и външни услуги от 2020 година за всяко събитие, като в прогнозния период 2022 – 2026 г. към тези разходи са прибавени и припадащите им се разходи за гориво при цени на горивата от 2020 г. и припадащите им се разходи за труд от ремонтните звена съгласно направената прогноза за ръст на ФРЗ, осигуровки и социални разходи.

В други оперативни ремонти общи за услугите са отнасяни ремонт на административни сгради, стопански инвентар, компютърна техника и др. присъщи ремонтни разходи на управленските звена на ниво предприятие и експлоатационен район, както и разходите на звената за реализация и обслужване на клиенти.

### 7.4. ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА С НЕПИТЕЙНИ КАЧЕСТВА

Дружеството не стопанисва системи за доставяне на непитейна вода.

### 7.5. ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ДРУГ ВИК ОПЕРАТОР

Ремонтната програма за услугата „Доставяне на вода на друг ВиКО“ е резултантна от ремонтните програми на общите водоснабдителни системи. Общите водоснабдителни системи са ВС „Черни Осъм“, ВС „Златна Панега“, ВС „Топля“ и ВС „Априлци“. Те са общи за услугите „Доставяне на вода на потребителите“ и „Доставяне на вода на друг ВиКО“. В Ремонтната програма за доставяне на вода на друг ВиК оператор е включена само:

* Разпределените пропорционално на водните количества на вход стойности на ремонтите на четирите общи водоснабдителни системи.

* Разпределените пропорционално на преките разходи стойности на непреките разходи за материали и външни услуги за ремонт от звената, които са относими към тази услуга.

Общия брой на ремонтите за четирите общи водоснабдителни системи е предвиден в размера си отчетен през 2020 г.

Разходите за горива, материали и външни услуги са предвидени прогресивно намаляващи спрямо отчетените през 2020 г. за всяка от годините на бизнес плана.

Делът на възнагражденията, осигуровките и социалните разходи в стойността на отделните ремонти за периода на бизнес плана е прогнозиран да нараства с темпа на нарастване на средната работна заплата на прекия персонал на звеното, което осъществява ремонтите.

Непреките разходи за материали и външни услуги за оперативен ремонт са прогнозирани за всички години от бизнес плана в същия размер както през 2020 г.

# III. ТЪРГОВСКА ЧАСТ

## 1. АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО И ПРОГНОЗНОТО НИВО НА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ВИК УСЛУГИ ЗА РЕГУЛАТОРНИЯ ПЕРИОД

### 1.1. АНАЛИЗ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ВИК УСЛУГИ ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 Г. ПО УСЛУГИ

### 1.1.1. Доставяне на вода на потребителите

Услугата „Доставяне вода на потребителите“ включва доставянето на вода до свързаните с водоснабдителната мрежа имоти на всички потребители на дружеството в обособената му територия.

Потребителите на дружеството са разделени в следните категории:

- Битови потребители – в тази категория е включено потреблението на населението за битови нужди в жилищните имоти, присъединени към водоснабдителната мрежа.

- Обществени и търговски потребители – в тази категория е включено потреблението за битови и стопански нужди в обществени и търговски сгради и помещения, присъединени към водоснабдителната мрежа.

- Стопански потребители – в тази категория е включено потреблението за битови и производствени нужди в производствени сгради и помещения, присъединени към водоснабдителната мрежа.

През 2019 г. е извършено прецизиране на стопанските абонати с обекти, в които ползването на канал и пречистване може да бъде приравнено на битовото. В системата Инкасо това прецизиране е въведено от м.септември 2019 г. Първата цяла година, в която е отразено това прецизиране е 2020 г. За да има съпоставимост на данните за 2018 и 2019 г. при изготвянето на БП 2022-2026 г. в Справка № 4.1. за тези две години са извадени съответните количества вода, канал и пречистване на стопанските абонати с промишлено ползване (индикирани в системата Инкасо като Търговски дружества с вид цена за степен на замърсяване 1,2 и 3) идентифицирани в периода м.09 2019 – м.12 2020 г. за периода от м.01 2018 до м.08 2019 г., след което са формирани новите количества вода, канал и пречистване.

Потреблението на услугата „Доставяне вода на потребителите“ в периода 2018 – 2020 г. общо и по категории потребители е представено в таблицата по-долу:

| ПОКАЗАТЕЛ | ед.м-ка | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | средно 2018 - 2020 г. | изменение 2020 г. спрямо 2018 г. | изменение 2020 г. спрямо средно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| фактурирана вода общо | м3 | 3 986 780 | 4 008 006 | 3 917 476 | 3 970 754 | -1.74% | -1.34% |
| в т.ч. битови потребители | м3 | 3 032 058 | 3 070 531 | 3 082 436 | 3 061 675 | 1.66% | 0.68% |
| в т.ч. обществени и търговски потребители | м3 | 897 676 | 881 299 | 778 995 | 852 657 | -13.22% | -8.64% |
| в т.ч. стопански потребители | м3 | 57 046 | 56 176 | 56 045 | 56 422 | -1.76% | -0.67% |
| водоснабдено население | жит. | 94 566 | 92 823 | 92 666 | 93 352 | -2.01% | -0.73% |
| потребители общо | бр | 68 304 | 68 404 | 67 803 | 68 170 | -0.73% | -0.54% |
| в т.ч. битови потребители | бр | 64 036 | 64 073 | 63 758 | 63 956 | -0.43% | -0.31% |
| в т.ч. обществени и търговски потребители | бр | 4 226 | 4 287 | 3 998 | 4 170 | -5.40% | -4.13% |
| в т.ч. стопански потребители | бр | 42 | 44 | 47 | 44 | 11.90% | 6.02% |
| норма потребление средна | м3/потр./мес. | 4.86 | 4.88 | 4.81 | 4.85 | -1.01% | -0.81% |
| норма потребление - население | л/жит/ден | 87.84 | 90.63 | 91.13 | 89.86 | 3.75% | 1.42% |
| норма потребление - битови потребители | м3/потр./мес. | 3.95 | 3.99 | 4.03 | 3.99 | 2.10% | 0.99% |
| норма потребление - обществени и търговски потребители | м3/потр./мес. | 17.70 | 17.13 | 16.24 | 17.04 | -8.27% | -4.70% |
| норма потребление - стопански потребители | м3/потр./мес. | 113.19 | 106.39 | 99.37 | 106.06 | -12.21% | -6.30% |

Общото потребление на услугата „Доставяне вода на потребителите“ в периода 2018 – 2020 г. бележи спад при сравнение на постигнатото ниво през 2020 г. както спрямо 2018 г. от -1,74% така и спрямо средната консумация за периода 2018 – 2020 г. от -1,34%. Този спад е за сметка на леко повишение на консумацията при битовите потребители, значителен спад на консумацията при обществените и търговските потребители и лек спад на консумацията при стопанските потребители.

Тези оценки са направени спрямо базовата година – 2020 г., а трябва да се има предвид, че базовата година е много особена по отношение на обществения живот поради свързаните с COVID пандемията ограничения. Последното обстоятелство обяснява малко по-високата консумация от битови потребители и драстично намалялата консумация при обществените и търговски потребители.

Всички следващи коментари по отношение на трендовете за периода при различните показатели ще бъдат правени върху сравнението на 2020 г. спрямо средната стойност за периода 2018 – 2020 г.

Потреблението на битовите потребители през 2020 г. е бележи ръст от 0,68% спрямо средното за периода 2018 – 2020 г. при намаление на водоснабденото население с -0,73% и увеличена норма на потреблението до 91,13 л/жит/ден при средна за периода от 89,86 л/ж/ден. Както вече подчертахме това увеличение е пряко следствие на прилаганите от правителството ограничения в обществения живот поради COVID кризата и свързаното с това увеличено време на престой на населението в жилищните сгради.

Потреблението на обществените и търговски потребители през 2020 г. е бележи спад от -8,64% спрямо средното за периода 2018 – 2020 г. при намаление на нормата на потребление до 16,24 м3/потр./месец при средна за периода от 17,04 м3/потр./месец. Този спад е пряко следствие на прилаганите от правителството ограничения в обществения живот поради COVID кризата /затваряне и ограничаване на достъпа до обществени и търговски сгради и помещения/.

Потреблението на стопанските потребители през 2020 г. е бележи спад от -0,67% спрямо средното за периода 2018 – 2020 г. при намаление на нормата на потребление до 99,37 м3/потр./месец при средна за периода от 106,06 м3/потр./месец. Този спад е  следствие както на прилаганите от правителството ограничения поради COVID кризата така и намаляване на производството поради намаленото търсене на определен вид продукция на вътрешния пазар вследствие на увеличените разходи на населението за лечение.

### 1.1.2. Отвеждане на отпадъчни води

Услугата „Отвеждане на отпадъчни води“ включва отвеждането на отпадъчни води от свързаните с канализационната мрежа имоти на всички потребители на дружеството в обособената му територия.

Потребителите на дружеството са разделени в следните категории:

- Битови потребители – в тази категория е включено потреблението на населението за битови нужди в жилищните имоти, присъединени към канализационната мрежа.

- Обществени и търговски потребители – в тази категория е включено потреблението за битови и стопански нужди в обществени и търговски сгради и помещения, присъединени към канализационната мрежа.

- Стопански потребители – в тази категория е включено потреблението за битови и производствени нужди в производствени сгради и помещения, присъединени към канализационната мрежа.

През 2019 г. е извършено прецизиране на стопанските абонати с обекти, в които ползването на канал и пречистване може да бъде приравнено на битовото. В системата Инкасо това прецизиране е въведено от м.септември 2019 г. Първата цяла година, в която е отразено това прецизиране е 2020 г. За да има съпоставимост на данните за 2018 и 2019 г. при изготвянето на БП 2022-2026 г. в Справка № 4.1. за тези две години са извадени съответните количества вода, канал и пречистване на стопанските абонати с промишлено ползване (индикирани в системата Инкасо като Търговски дружества с вид цена за степен на замърсяване 1,2 и 3) идентифицирани в периода м.09 2019 – м.12 2020 г. за периода от м.01 2018 до м.08 2019 г., след което са формирани новите количества вода, канал и пречистване.

Потреблението на услугата „Отвеждане на отпадъчни води“ в периода 2018 – 2020 г. общо и по категории потребители е представено в таблицата по-долу:

| ПОКАЗАТЕЛ | ед.м-ка | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | средно 2018 - 2020 г. | изменение 2020 г. спрямо 2018 г. | изменение 2020 г. спрямо средно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| фактурирана отведена вода общо | м3 | 2 125 129 | 2 082 704 | 1 995 033 | 2 067 622 | -6.12% | -3.51% |
| в т.ч. битови потребители | м3 | 1 360 986 | 1 344 349 | 1 347 755 | 1 351 030 | -0.97% | -0.24% |
| в т.ч. обществени и търговски потребители | м3 | 460 107 | 411 641 | 345 476 | 405 742 | -24.91% | -14.85% |
| в т.ч. стопански потребители | м3 | 304 036 | 326 714 | 301 801 | 310 850 | -0.74% | -2.91% |
| * стопански потребители с доставяне и отвеждане | м3 | 57 046 | 56 176 | 56 045 | 56 422 | -1.76% | -0.67% |
| * стопански потребители само с отвеждане | м3 | 246 990 | 270 538 | 245 757 | 254 428 | -0.50% | -3.41% |
| население с канализация | жит. | 40 344 | 39 558 | 38 250 | 39 384 | -5.19% | -2.88% |
| потребители общо | бр | 23 880 | 23 913 | 23 903 | 23 899 | 0.10% | 0.02% |
| в т.ч. битови потребители | бр | 22 262 | 22 268 | 22 257 | 22 262 | -0.02% | -0.02% |
| в т.ч. обществени и търговски потребители | бр | 1 573 | 1 599 | 1 598 | 1 590 | 1.59% | 0.50% |
| в т.ч. стопански потребители | бр | 45 | 46 | 48 | 46 | 6.67% | 3.60% |
| норма потребление средна | м3/потр./мес. | 7.42 | 7.26 | 6.96 | 7.21 | -6.21% | -3.53% |
| норма потребление - население | л/жит/ден | 92.42 | 93.11 | 96.54 | 93.98 | 4.45% | 2.72% |
| норма потребление - битови потребители | м3/потр./мес. | 5.09 | 5.03 | 5.05 | 5.06 | -0.95% | -0.22% |
| норма потребление - обществени и търговски потребители | м3/потр./мес. | 24.38 | 21.45 | 18.02 | 21.27 | -26.09% | -15.28% |
| норма потребление - стопански потребители | м3/потр./мес. | 563.03 | 591.87 | 523.96 | 559.08 | -6.94% | -6.28% |

Потреблението на битовите потребители през 2020 г. е бележи спад от -0,24% спрямо средното за периода 2018 – 2020 г. при намаление на канализираното население с -2,88% и въпреки увеличената норма на потреблението до 96,54 л/жит/ден при средна за периода от 93,98 л/ж/ден. Считаме, че този лек спад на потреблението е резултат от на прилаганите от правителството ограничения в обществения живот поради COVID кризата и свързаното с това увеличено време на престой на населението в жилищните сгради и самоизолирането на част от населението поради пандемията в малки населени места, които са обикновено без канализация.

Потреблението на обществените и търговски потребители през 2020 г. е бележи спад от -14,85% спрямо средното за периода 2018 – 2020 г. при намаление на нормата на потребление до 18,02 м3/потр./месец при средна за периода от 21,27 м3/потр./месец. Този спад е пряко следствие на прилаганите от правителството ограничения в обществения живот поради COVID кризата /затваряне и ограничаване на достъпа до обществени и търговски сгради и помещения/. Спадът на потреблението на услугата „Отвеждане на отпадъчни води“ при тази категория потребители от -14,85% е значително по-голям от спадът в потреблението на услугата „Доставяне вода на потребителите“ при същата категория потребители от -8,64%, тъй като по-голямата част от обществените и търговски сгради са в населените места с канализационна мрежа.

Потреблението на стопанските потребители през 2020 г. е бележи спад от -2,91% спрямо средното за периода 2018 – 2020 г. при намаление на нормата на потребление до 523,96 м3/потр./месец при средна за периода от 559,08 м3/потр./месец. Особеното при потреблението на услугата „Отвеждане на отпадъчни води“ от тази категория потребители е че, около 82% от това потребление се дължи на използвани собствени водоизточници.  Общия спад в потреблението е следствие в по-малка степен на прилаганите от правителството ограничения поради COVID кризата и в по-голяма степен на намаляване на производството поради намаленото търсене на определен вид продукция на вътрешния пазар вследствие на увеличените разходи на населението за лечение и конюнктурата  на пазара /което е видно от по-големия спад на потреблението при стопанските потребители, ползващи собствени водоизточници – основно преработвателни предприятия от хранително – вкусовата промишленост/.

### 1.1.3. Пречистване на отпадъчни води

Услугата „Пречистване на отпадъчни води“ включва пречистването на отпадъчни води от свързаните с канализационната мрежа имоти в населени места с изградена ПСОВ на всички потребители на дружеството в обособената му територия.

Потребителите на дружеството са разделени в следните категории:

- Битови потребители – в тази категория е включено потреблението на населението за битови нужди в жилищните имоти, присъединени към канализационната мрежа на населени места с изградена ПСОВ.

- Обществени и търговски потребители – в тази категория е включено потреблението за битови и стопански нужди в обществени и търговски сгради и помещения, присъединени към канализационната мрежа на населени места с изградена ПСОВ.

- Стопански потребители – в тази категория е включено потреблението за битови и производствени нужди в производствени сгради и помещения, присъединени към канализационната мрежа на населени места с изградена ПСОВ.

През 2019 г. е извършено прецизиране на стопанските абонати с обекти, в които ползването на канал и пречистване може да бъде приравнено на битовото. В системата Инкасо това прецизиране е въведено от м.септември 2019 г. Първата цяла година, в която е отразено това прецизиране е 2020 г. За да има съпоставимост на данните за 2018 и 2019 г. при изготвянето на БП 2022-2026 г. в Справка № 4.1. за тези две години са извадени съответните количества вода, канал и пречистване на стопанските абонати с промишлено ползване (индикирани в системата Инкасо като Търговски дружества с вид цена за степен на замърсяване 1,2 и 3) идентифицирани в периода м.09 2019 – м.12 2020 г. за периода от м.01 2018 до м.08 2019 г., след което са формирани новите количества вода, канал и пречистване.

Потреблението на услугата „Пречистване на отпадъчни води“ в периода 2018 – 2020 г. общо и по категории потребители е представено в таблицата по-долу:

| ПОКАЗАТЕЛ | ед.м-ка | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | средно 2018 - 2020 г. | изменение 2020 г. спрямо 2018 г. | изменение 2020 г. спрямо средно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| фактурирана пречистена вода общо | м3 | 1 986 486 | 1 951 535 | 1 858 486 | 1 932 169 | -6.44% | -3.81% |
| в т.ч. битови потребители | м3 | 1 264 544 | 1 245 722 | 1 251 330 | 1 253 865 | -1.04% | -0.20% |
| в т.ч. обществени и търговски потребители | м3 | 417 906 | 379 099 | 305 361 | 367 455 | -26.93% | -16.90% |
| в т.ч. стопански потребители | м3 | 304 036 | 326 714 | 301 794 | 310 848 | -0.74% | -2.91% |
| * стопански потребители с доставяне, отвеждане и пречистване | м3 | 57 046 | 56 176 | 56 045 | 56 422 | -1.76% | -0.67% |
| * стопански потребители само с отвеждане и пречистване | м3 | 246 990 | 270 538 | 245 750 | 254 426 | -0.50% | -3.41% |
| население с ПСОВ | жит. | 37 339 | 36 600 | 35 304 | 36 414 | -5.45% | -3.05% |
| потребители общо | бр | 21 825 | 21 855 | 21 857 | 21 846 | 0.15% | 0.05% |
| в т.ч. битови потребители | бр | 20 301 | 20 306 | 20 301 | 20 303 | 0.00% | -0.01% |
| в т.ч. обществени и търговски потребители | бр | 1 479 | 1 503 | 1 508 | 1 497 | 1.96% | 0.76% |
| в т.ч. стопански потребители | бр | 45 | 46 | 48 | 46 | 6.67% | 3.60% |
| норма потребление средна | м3/потр./мес. | 7.58 | 7.44 | 7.09 | 7.37 | -6.58% | -3.86% |
| норма потребление - население | л/жит/ден | 92.79 | 93.25 | 97.11 | 94.34 | 4.66% | 2.94% |
| норма потребление - битови потребители | м3/потр./мес. | 5.19 | 5.11 | 5.14 | 5.15 | -1.04% | -0.19% |
| норма потребление - обществени и търговски потребители | м3/потр./мес. | 23.55 | 21.02 | 16.87 | 20.46 | -28.34% | -17.52% |
| норма потребление - стопански потребители | м3/потр./мес. | 563.03 | 591.87 | 523.95 | 559.08 | -6.94% | -6.28% |

Потреблението на битовите потребители през 2020 г. е бележи спад от -0,20% спрямо средното за периода 2018 – 2020 г. при намаление на населението с ПСОВ  с -3,05% и въпреки увеличената норма на потреблението до 97,11 л/жит/ден при средна за периода от 94,34 л/ж/ден. Считаме, че този лек спад на потреблението е резултат от на прилаганите от правителството ограничения в обществения живот поради COVID кризата и свързаното с това увеличено време на престой на населението в жилищните сгради и самоизолирането на част от населението поради пандемията в малки населени места, които са обикновено без канализация.

Потреблението на обществените и търговски потребители през 2020 г. е бележи спад от -16,90% спрямо средното за периода 2018 – 2020 г. при намаление на нормата на потребление до 16,87 м3/потр./месец при средна за периода от 20,46 м3/потр./месец. Този спад е пряко следствие на прилаганите от правителството ограничения в обществения живот поради COVID кризата /затваряне и ограничаване на достъпа до обществени и търговски сгради и помещения/. Спадът на потреблението на услугата „Пречистване на отпадъчни води“ при тази категория потребители от -16,90% е значително по-голям от спадът в потреблението на услугата „Доставяне вода на потребителите“ при същата категория потребители от -8,64% и от спадът в потреблението на услугата „Отвеждане на отпадъчни води“ от -14,85%, тъй като по-голямата част от обществените и търговски сгради са в населените места с канализационна мрежа и пречистване.

Потреблението на стопанските потребители през 2020 г. е бележи спад от -2,91% спрямо средното за периода 2018 – 2020 г. при намаление на нормата на потребление до 523,96 м3/потр./месец при средна за периода от 559,08 м3/потр./месец. Следва да се отбележи, че потреблението на услугите „Отвеждане на отпадъчни води“ и „Пречистване на отпадъчни води“ е идентично за категорията стопански потребители, което означава, че всички стопански потребители на двете услуги са в населени места с канализация и  ПСОВ. Особеното при потреблението на услугата от тази категория потребители е че, около 82% от това потребление се дължи на използвани собствени водоизточници.  Общия спад в потреблението е следствие в по-малка степен на прилаганите от правителството ограничения поради COVID кризата и в по-голяма степен на намаляване на производството поради намаленото търсене на определен вид продукция на вътрешния пазар вследствие на увеличените разходи на населението за лечение и конюнктурата  на пазара /което е видно от по-големия спад на потреблението при стопанските потребители, ползващи собствени водоизточници – основно преработвателни предприятия от хранително – вкусовата промишленост/.

### 1.1.4. Доставяне на вода с непитейни качества

Дружеството не предоставя услугата „Доставяне на вода с непитейни качества“.

### 1.1.5. Доставяне на вода на друг ВиК оператор

Дружеството предоставя услугата „Доставяне на вода на друг ВиК оператор“ на ВиКО в област Плевен и община Троян – съответно на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр.Плевен и „ВиК – Стенето“ ЕООД гр.Троян.

Дружеството доставя вода на горните ВиК оператори от общи водоснабдителни системи т.е. от такива от които доставя вода и за населени места от своята обособена територия. Тези общи водоснабдителни системи са:

- ВС „Черни Осъм“ – доставя вода за населени места от община Плевен (в обособената територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр.Плевен), за населени места от община Троян (в обособената територия на „ВиК - Стенето“ ЕООД гр.Троян) и за населени места от община Ловеч (в обособената територия на „ВиК“ АД гр.Ловеч)

- ВС „Златна Панега“ – доставя вода за населени места от община Червен бряг (в обособената територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр.Плевен) и за населени места от община Луковит и Ябланица (в обособената територия на „ВиК“ АД гр.Ловеч)

- ВС „Топля“ – доставя вода за за населени места от община Троян (в обособената територия на „ВиК - Стенето“ ЕООД гр.Троян) и за населени места от община Угърчин (в обособената територия на „ВиК“ АД гр.Ловеч)

- ВС „Априлци“ – доставя вода за населени места от община Троян (в обособената територия на „ВиК - Стенето“ ЕООД гр.Троян) и за населени места от община Априлци (в обособената територия на „ВиК“ АД гр.Ловеч)

Потреблението на услугата „Доставяне на вода на друг ВиК оператор“ за горните два оператора по водоснабдителни системи за периода 2011-2020 г. е представено таблично по-долу:

В таблицата по долу е направена извадка само за периода 2018 – 2020 г.

| ВиК оператор | Водоснабдителна система | фактурирана вода 2018 - 2020 г. (хил.м3) |  |  | средно 2018 - 2020 г. (хил.м3) | изменение 2020 г. спрямо 2018 г. | изменение 2020 г. спрямо средно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |  |  |
| ВиК Плевен | ВС "Черни Осъм" | 14 287 | 12 164 | 12 457 | 12 969 | -12.81% | -3.95% |
| ВиК Плевен | ВС "Златна Панега" | 2 637 | 2 579 | 2 789 | 2 668 | 5.77% | 4.53% |
| ВиК Троян | ВС "Черни Осъм" | 861 | 923 | 825 | 869 | -4.14% | -5.11% |
| ВиК Троян | ВС "Топля" | 84 | 85 | 74 | 81 | -10.94% | -8.26% |
| ВиК Троян | ВС "Априлци" | 18 | 25 | 23 | 22 | 23.90% | 3.71% |
| ОБЩО |  | 17 886 | 15 776 | 16 168 | 16 610 | -9.61% | -2.66% |
| в т.ч. ВиК Плевен |  | 16 924 | 14 743 | 15 246 | 15 638 | -9.92% | -2.51% |
| в т.ч. ВиК Троян |  | 962 | 1 033 | 922 | 972 | -4.20% | -5.18% |

Всички фактурирани водни количества отразяват нуждите на съответния ВиК оператор за доставяне на вода от съответната ВС с изключение на фактурираните количества на ВиК Плевен от ВС „Черни Осъм“.

Фактурираните количества на ВиК Плевен от ВС „Черни Осъм“ са необходимите му за община Плевен до размера на разполагаемите в зависимост от общия дебит на водоизточниците на системата и Условията за ползване на водоснабдителна система „Черни Осъм“.

### 1.2. АНАЛИЗ И ОБОСНОВКА НА ПРОГНОЗИТЕ ЗА БЪДЕЩО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ВИК УСЛУГИ ЗА ПЕРИОДА 2022-2026 Г. ПО УСЛУГИ

### 1.2.1. Доставяне на вода на потребителите

Потреблението на услугата „Доставяне вода на потребителите“ по видове потребители за базовата 2020 г. и периода на бизнес плана 2022 – 2026 г. е представено в Справка № 4.1. „Отчет и прогноза за фактурирани количества, население и потребители по услуги“ към електронния модел на бизнес плана.

Потреблението на услугата „Доставяне вода на потребителите“ за битовите потребители e прогнозирано като сума от:

- Потребление съгласно демографска прогноза на НСИ

Потреблението съгласно демографска прогноза за 2022 г е изчислено като средно аритметично от фактурираната вода на битови потребители за периода 2018 – 2020 г.

Потреблението съгласно демографска прогноза за 2023, 2024, 2025 и 2026 г. е изчислено като произведение между потреблението от предходната година и темпа на изменение на водоснабденото население. Водоснабденото население за всяка от годините на бизнес планиране е изчислено като сума на произведенията между прогнозираното (според прогнозата на НСИ 2020 – 2080 първи вариант – хипотеза за конвергентност) население на съответното населено място и съотношението водоснабдено население/общо население за 2020 г. за същото населено място.

- Потребление от очаквано присъединяване на ново население съответно нови битови потребители за всяка от годините на бизнес плана.

Потреблението от очаквано присъединяване на ново население за всяка от годините на бизнес плана e изчислено по следния начин:

- за с.Драшкова поляна – по данни на „ВиК – Стенето“ ЕООД гр.Троян

- за населените места от обособената територия на дружеството с неприсъединени имоти (с.Български извор, с.Васильово, с.Глогово и с.Градежница) въз основа на прогноза за присъединяване на нови жилищни имоти, ново водоснабдено население и при нарастваща средна водоснабдителна норма за 2020 г. с 0,5 л/жит/ден .

Основните данни от изчислението на потреблението от очаквано присъединяване на ново население са изложени в таблиците по-долу:

| НАСЕЛЕНИ МЕСТА С НЕВОДОСНАБДЕНО НАСЕЛЕНИЕ | брой нови битови потребители на услугата доставяне (бр) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| с.Драшкова поляна | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с.Български извор | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| с.Васильово | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| с.Глогово | 0 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| с.Градежница | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 |
| ОБЩО | 157 | 23 | 26 | 39 | 42 |

| НАСЕЛЕНИ МЕСТА С НЕВОДОСНАБДЕНО НАСЕЛЕНИЕ | ново водоснабдено население (жит) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| с.Драшкова поляна | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с.Български извор | 3 | 6 | 6 | 10 | 11 |
| с.Васильово | 1 | 3 | 5 | 4 | 7 |
| с.Глогово | 0 | 31 | 40 | 42 | 44 |
| с.Градежница | 18 | 34 | 34 | 67 | 65 |
| ОБЩО | 107 | 74 | 85 | 123 | 127 |

| НАСЕЛЕНИ МЕСТА С НЕВОДОСНАБДЕНО НАСЕЛЕНИЕ | водоснабдителна норма (л/жит/ден) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| с.Драшкова поляна |  |  |  |  |  |
| с.Български извор | 94 | 95 | 95 | 95 | 96 |
| с.Васильово | 93 | 94 | 95 | 95 | 96 |
| с.Глогово | 94 | 94 | 95 | 95 | 96 |
| с.Градежница | 94 | 94 | 95 | 95 | 96 |

| НАСЕЛЕНИ МЕСТА С НЕВОДОСНАБДЕНО НАСЕЛЕНИЕ | ново потребление (м3) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| с.Драшкова поляна | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с.Български извор | 103 | 207 | 208 | 348 | 385 |
| с.Васильово | 34 | 103 | 173 | 139 | 245 |
| с.Глогово | 0 | 1 067 | 1 384 | 1 461 | 1 539 |
| с.Градежница | 616 | 1 171 | 1 177 | 2 331 | 2 273 |
| ОБЩО | 6 753 | 2 548 | 2 942 | 4 279 | 4 442 |

Потреблението на услугата „Доставяне вода на потребителите“ за обществените и търговски потребители e прогнозирано като сума от:

- Потребление съгласно прогноза за икономическо развитие на региона

Потреблението съгласно прогноза за икономическо развитие на региона за 2022 г е изчислено като средно аритметично от фактурираната вода на обществени и търговски потребители за периода 2018 – 2020 г.

Потреблението съгласно прогноза за икономическо развитие на региона за 2023, 2024, 2025 и 2026 г. е изчислено като произведение между потреблението от предходната година и прогнозен темп за негативно икономическо развитие на обособената територия от 3% за всяка година спрямо предходната.

- Потребление от очаквано присъединяване на нови потребители за всяка от годините на бизнес плана.

Потреблението от очаквано присъединяване на нови потребители е изчислено като произведение от прогнозиран брой на нови обществени и търговски потребители (основно малки заведения за обществено хранене, кафенета и магазини) при средната норма на потребление, произтичаща от прогнозата за икономическо развитие на региона.

Потреблението на услугата „Доставяне вода на потребителите“ за стопанските  потребители e прогнозирано като сума от:

- Потребление съгласно прогноза за икономическо развитие на региона

Потреблението съгласно прогноза за икономическо развитие на региона за 2022 г е изчислено като средно аритметично от фактурираната вода на обществени и търговски потребители за периода 2018 – 2020 г.

Потреблението съгласно прогноза за икономическо развитие на региона за 2023, 2024, 2025 и 2026 г. е изчислено като произведение между потреблението от предходната година и прогнозен темп за икономическо развитие на обособената територия от 0,00% за всяка година спрямо предходната.

- Потребление от очаквано присъединяване на нови потребители за всяка от годините на бизнес плана.

Потреблението от очаквано присъединяване на нови потребители е изчислено като произведение от прогнозиран брой на нови стопански потребители (основно малки преработвателни предприятия хранително – вкусовата промишленост и ферми за отглеждане на птици и животни за месодобив и животни за добив на мляко) при средната норма на потребление, произтичаща от прогнозата за икономическо развитие на региона.

### 1.2.2. Отвеждане на отпадъчни води

Потреблението на услугата „Отвеждане на отпадъчни води“ по видове потребители за базовата 2020 г. и периода на бизнес плана 2022 – 2026 г. е представено в Справка № 4.1. „Отчет и прогноза за фактурирани количества, население и потребители по услуги“ към електронния модел на бизнес плана.

Потреблението на услугата „Отвеждане на отпадъчни води“ за битовите потребители e прогнозирано като сума от:

- Потребление съгласно демографска прогноза на НСИ

Потреблението съгласно демографска прогноза за 2022 г е изчислено като средно аритметично от фактурираната вода на битови потребители за периода 2018 – 2020 г.

Потреблението съгласно демографска прогноза за 2023, 2024, 2025 и 2026 г. е изчислено като произведение между потреблението от предходната година и темпа на изменение на канализираното население. Канализираното население за всяка от годините на бизнес планиране е изчислено като сума на произведенията между прогнозираното (според прогнозата на НСИ 2020 – 2080 първи вариант – хипотеза за конвергентност) население на съответното населено място с канализационна мрежа и съотношението канализирано население/общо население за 2020 г. за същото населено място.

- Потребление от очаквано присъединяване на ново население съответно нови битови потребители за всяка от годините на бизнес плана.

Потреблението от очаквано присъединяване на нови битови потребители за всяка от годините на бизнес плана e изчислено като произведение на броя нови битови потребители на услугата и нормата на потребление за съответното населено място с канализация. Броят на новите битови потребители е прогнозиран въз основа на обичайното присъединяване на неприсъединени имоти в населени места с канализационна мрежа и предвиденото от общините разширение на канализационните мрежи (в гр.Луковит и гр.Угърчин).

Основните параметри на изчислението са показани в таблиците по-долу:

| НАСЕЛЕНИ МЕСТА С КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА | брой нови битови потребители на услугата по отвеждане на отпадъчните води |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| гр.Априлци | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| гр.Летница | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| гр.Ловеч | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| гр.Луковит | 147 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| гр.Угърчин | 2 | 1 | 378 | 1 | 159 |
| гр.Ябланица | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ОБЩО | 156 | 5 | 382 | 5 | 163 |

| НАСЕЛЕНИ МЕСТА С КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА | канализационна норма (м3/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| гр.Априлци | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| гр.Летница | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| гр.Ловеч | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| гр.Луковит | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| гр.Угърчин | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| гр.Ябланица | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

| НАСЕЛЕНИ МЕСТА С КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА | ново потребление (м3) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| гр.Априлци | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| гр.Летница | 110 | 73 | 111 | 0 | 37 |
| гр.Ловеч | 0 | 262 | 562 | 187 | 112 |
| гр.Луковит | 12 395 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| гр.Угърчин | 73 | 73 | 17 320 | 0 | 6 638 |
| гр.Ябланица | 134 | 45 | 134 | 0 | 89 |
| ОБЩО | 12 712 | 453 | 18 127 | 187 | 6 876 |

Потреблението на услугата „Отвеждане на отпадъчни води“ за обществените и търговски потребители e прогнозирано като сума от:

- Потребление съгласно прогноза за икономическо развитие на региона

Потреблението съгласно прогноза за икономическо развитие на региона за 2022 г е изчислено като средно аритметично от фактурираната вода на обществени и търговски потребители за периода 2018 – 2020 г.

Потреблението съгласно прогноза за икономическо развитие на региона за 2023, 2024, 2025 и 2026 г. е изчислено като произведение между потреблението от предходната година и прогнозен негативен темп за икономическо развитие на обособената територия от 2% за всяка година спрямо предходната. Прогнозираният спад в икономическото развитие на обособената територия от 2% е по-малък от този в услугата „доставяне на вода“ (3%), тъй като в населените места с канализационна мрежа (3 градски зони и 3 зони от селски тип) е концентрирана по-голяма част от обществената и търговска дейност.

- Потребление от очаквано присъединяване на нови потребители за всяка от годините на бизнес плана.

Потреблението от очаквано присъединяване на нови потребители е изчислено като произведение от прогнозиран брой на нови обществени и търговски потребители (основно малки заведения за обществено хранене, кафенета и магазини) при средната норма на потребление, произтичаща от прогнозата за икономическо развитие на региона.

Потреблението на услугата „Отвеждане на отпадъчни води“ за стопанските  потребители e прогнозирано като сума от:

- Потребление съгласно прогноза за икономическо развитие на региона

Потреблението съгласно прогноза за икономическо развитие на региона за 2022 г е изчислено като средно аритметично от фактурираната вода на обществени и търговски потребители за периода 2018 – 2020 г.

Потреблението съгласно прогноза за икономическо развитие на региона за 2023, 2024, 2025 и 2026 г. е изчислено като произведение между потреблението от предходната година и прогнозен темп за икономическо развитие на обособената територия от 0,00% за всяка година спрямо предходната. Прогнозираният икономически растеж е същия като при услугата „доставяне на вода“.

- Потребление от очаквано присъединяване на нови потребители за всяка от годините на бизнес плана.

Потреблението от очаквано присъединяване на нови потребители е изчислено като произведение от прогнозиран брой на нови стопански потребители (основно малки и средни преработвателни предприятия хранително – вкусовата промишленост) при средната норма на потребление, произтичаща от прогнозата за икономическо развитие на региона.

### 1.2.3. Пречистване на отпадъчни води

Потреблението на услугата „Пречистване на отпадъчни води“ по видове потребители за базовата 2020 г. и периода на бизнес плана 2022 – 2026 г. е представено в Справка № 4.1. „Отчет и прогноза за фактурирани количества, население и потребители по услуги“ към електронния модел на бизнес плана.

Потреблението на услугата „Пречистване на отпадъчни води“ за битовите потребители e прогнозирано като сума от:

- Потребление съгласно демографска прогноза на НСИ

Потреблението съгласно демографска прогноза за 2022 г е изчислено като средно аритметично от фактурираната вода на битови потребители за периода 2018 – 2020 г.

Потреблението съгласно демографска прогноза за 2023, 2024, 2025 и 2026 г. е изчислено като произведение между потреблението от предходната година и темпа на изменение на канализираното население в населените места с ПСОВ. Канализираното население в населените места с ПСОВ за всяка от годините на бизнес планиране е изчислено като сума на произведенията между прогнозираното (според прогнозата на НСИ 2020 – 2080 първи вариант – хипотеза за конвергентност) население на съответното населено място с канализационна мрежа и ПСОВ и съотношението канализирано население с ПСОВ/общо население за 2020 г. за същото населено място.

- Потребление от очаквано присъединяване на ново население съответно нови битови потребители за всяка от годините на бизнес плана.

Потреблението от очаквано присъединяване на нови битови потребители за всяка от годините на бизнес плана e изчислено като произведение на броя нови битови потребители на услугата и нормата на потребление за съответното населено място с канализация и ПСОВ. Средната норма на потребление през последната година е по-ниска поради въвеждането на нова услуга в гр.Угърчин (съответно увеличаване на разходите за комплексна услуга). Броят на новите битови потребители е прогнозиран въз основа на обичайното присъединяване на неприсъединени имоти в населени места с канализационна мрежа и ПСОВ, предвиденото от общините разширение на канализационните мрежи (в гр.Луковит и гр.Угърчин) и въвеждане в експлоатация на ПСОВ гр.Угърчин през 2026 г..

Основните параметри на изчислението са показани в таблиците по-долу:

| НАСЕЛЕНИ МЕСТА С ПСОВ | брой нови битови потребители на услугата по пречистване на отпадъчните води |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| гр.Априлци | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| гр.Ловеч | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| гр.Луковит | 147 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| гр.Угърчин | 0 | 0 | 0 | 0 | 949 |
| гр.Ябланица | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ОБЩО | 152 | 3 | 3 | 3 | 952 |

| НАСЕЛЕНИ МЕСТА С ПСОВ | брой нови битови потребители на услугата по пречистване на отпадъчните води с натрупване |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| гр.Априлци | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| гр.Ловеч | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| гр.Луковит | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 |
| гр.Угърчин | 0 | 0 | 0 | 0 | 949 |
| гр.Ябланица | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ОБЩО | 152 | 155 | 158 | 161 | 1 113 |
| средна норма на потребление | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 |
| потреблине от нови битови потребители | 12 529 | 12 836 | 13 532 | 13 719 | 69 808 |

Потреблението на услугата „Пречистване на отпадъчни води“ за обществените и търговски потребители e прогнозирано като сума от:

- Потребление съгласно прогноза за икономическо развитие на региона

Потреблението съгласно прогноза за икономическо развитие на региона за 2022 г е изчислено като средно аритметично от фактурираната вода на обществени и търговски потребители за периода 2018 – 2020 г.

Потреблението съгласно прогноза за икономическо развитие на региона за 2023, 2024, 2025 и 2026 г. е изчислено като произведение между потреблението от предходната година и прогнозен негативен темп за икономическо развитие на обособената територия от 2% за всяка година спрямо предходната. Прогнозираният икономически спад е същия както при услугата „отвеждане на отпадъчните води“.

- Потребление от очаквано присъединяване на нови потребители за всяка от годините на бизнес плана.

Потреблението от очаквано присъединяване на нови потребители е изчислено като произведение от прогнозиран брой на нови обществени и търговски потребители (основно малки заведения за обществено хранене, кафенета и магазини) при средната норма на потребление, произтичаща от прогнозата за икономическо развитие на региона.

Потреблението на услугата „Пречистване на отпадъчни води“ за стопанските  потребители e прогнозирано като сума от:

- Потребление съгласно прогноза за икономическо развитие на региона

Потреблението съгласно прогноза за икономическо развитие на региона за 2022 г е изчислено като средно аритметично от фактурираната вода на обществени и търговски потребители за периода 2018 – 2020 г.

Потреблението съгласно прогноза за икономическо развитие на региона за 2023, 2024, 2025 и 2026 г. е изчислено като произведение между потреблението от предходната година и прогнозен темп за икономическо развитие на обособената територия от 0,00% за всяка година спрямо предходната. Прогнозирания икономически растеж е същия както при услугите „доставяне на вода“ и „отвеждане на отпадъчни води“ за тази категория потребители.

- Потребление от очаквано присъединяване на нови потребители за всяка от годините на бизнес плана.

Потреблението от очаквано присъединяване на нови потребители е изчислено като произведение от прогнозиран брой на нови стопански потребители (основно малки и средни преработвателни предприятия хранително – вкусовата промишленост) при средната норма на потребление, произтичаща от прогнозата за икономическо развитие на региона.

### 1.2.4. Доставяне на вода с непитейни качества

Дружеството не планира да предоставя услугата „Доставяне на вода с непитейни качества“ в периода на бизнес планиране.

### 1.2.5. Доставяне на вода на друг ВиК оператор

Потреблението на услугата „Доставяне на вода на друг ВиКО“ изцяло зависи от бизнес планирането на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр.Плевен и стопанското и демографско развитие на Плевенска област и от бизнес планирането на „ВиК – Стенето“ ЕООД гр.Троян и стопанското и демографско развитие на община Троян.

Заявките си за потреблението на вода от нашето дружество двата ВиК оператора са представили съответно:

- „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр.Плевен с писмо изх.№ 1629/24-06-2021 г.

- „ВиК – Стенето“ ЕООД гр.Троян с писмо изх.№ И-312/02-06-2021 .

Потреблението на услугата „Доставяне на вода на друг ВиКО“ в периода 2018 – 2020 г. и периода на бизнес планиране е представено в таблицата по-долу:

Прогнозите за потреблението на услугата „Доставяне на вода на друг ВиКО“ за периода на бизнес плана са направени според заявките на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр.Плевен и „ВиК – Стенето“ ЕООД гр.Троян.

Както вече споменахме в т.1.1.5. всички фактурирани водни количества отразяват нуждите на съответния ВиК оператор за доставяне на вода от съответната ВС с изключение на фактурираните количества на ВиК Плевен от ВС „Черни Осъм“.

Фактурираните количества на ВиК Плевен от ВС „Черни Осъм“ са необходимите му за община Плевен до размера на разполагаемите в зависимост от общия дебит на водоизточниците на системата и Условията за ползване на водоснабдителна система „Черни Осъм“.

## 2. АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ ЗАГУБИ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА СЪБИРАЕМОСТТА

### 2.1. АНАЛИЗ НА ГРЕШКИ В ТОЧНОСТТА НА ВОДОМЕРИТЕ (ВОДОМЕРИТЕ НЕ ИЗМЕРВАТ ТОЧНО ПРЕМИНАВАЩИТЕ ОБЕМИ ВОДА)

Голям дял в търговските загуби заемат загубите от неточност на измервателните уреди. В съответствие с изискванията на Закона за измерванията и подзаконовата уредба към него, както и със задължението ни като В и К оператор в дружеството се работи по утвърден график за последваща проверка на водомерите на СВО, като измервателните уреди периодично се представят за метрологична проверка в независима лаборатория.

Задължение на ВиК оператора е да следи за метрологичната годност на индивидуалните водомери, тъй като разпределяемите остатъци зависят както от точността на водомера на СВО, така и от тази на индивидуалните водомери.

Точността на водомера зависи от:

- Типа на водомера - от принципа на отчитане и тотализиране на преминалите количества.

- От правилното оразмеряване на водомера и схемата му на монтаж

- От качествата на измерваната вода

Най – масово използваните битови водомери в дружеството са едноструйните сухи водомери за студена вода и за постоянен разход Qn = 2,5 м3/ч или Q3 = 4,0 м3/ч, и обхват на нормативна точност при хоризонтален монтаж Rh = Q3/Q1 > 60. Тези водомери позволяват работа при вода с механични примеси в задоволителни за битовото ползване точности. При последните търгове за водомери се поставя условието за обхват на на нормативна точност при хоризонтален монтаж Rh = Q3/Q1 поне 100.

За да се обхване цялата консумация на питейна вода и предвид това, че голяма част от промишлените предприятия на територията, обслужвана от дружеството  имат неравномерно потребление на питейна вода във времето, на захранващите ги водопроводни отклонения  са монтирани комбинирани водомери, които  измерват точно преминалото количество. Практиката ни учи, че комбинираните водомери работят точно много кратко време поради несъвършенство на механизмът, който разделя потоците. Ремонтът и проверката на същите са скъпи и ненадждни. В зависимост от размера на средната консумация в 95 % от случаите подменяме тези водомери с многоструйни или волтманови, чиито нови конструкции имат изключително добри метрологични параметри. Експериментираме и с водомери без въртящи се части – ултразвукови и електромагнитни с автономно захранване.

### 2.2. АНАЛИЗ НА ГРЕШКИ В ПРОЦЕСА НА ОТЧИТАНЕ НА ВОДОМЕРИТЕ (УПРАВЛЕНИЕ НА ИНКАСАТОРИТЕ)

Усилията ни са насочени  към  осигуряване  на точно, коректно и реално измерване на предоставяните ВиК услуги,  пряко зависещо от средствата за търговско мерене в употреба, акуратността на отчетните лица, прецизност при трансфера на данни и  периодичност на измерване. Дружеството извършва ежемесечно отчитане. Използваната програма за фактуриране е гъвкава и  адаптирана  към спецификата на ВиК услугите за различните хипотези на потребление, регламентирани в действащата нормативна база. Издаваните фактури носят пълна информация както за основанието (по показание, без водомер, служебно и т.н.) на начисленото количество, така и за периода на отчитане.

Точното измерване е в пряка зависимост от състоянието на използваното средство за търговско измерване, подлежащо на задължителен метрологичен контрол - първоначален, последващ и периодичен. Реализирането на   план-програмата за осигуряване метрологична годност на използваните водомери, монтирани на водопроводните отклонения, среща обективни трудности, с оглед липсата на лицензиран проверител на територията на областта за цялата използвана гама приходни водомери. Регионалното представителство на БИМ в област Ловеч е с ограничен лиценз и пряко сили осигурява два пъти в седмицата извършване  на периодичен или последващ  контрол на водомери Qmax ≤ 5 м3/ч. По тази причина Дружеството насочва усилията си към подмяна на водомерите, подлежащи на задължителен периодичен контрол с нови, което  е заложено и в инвестиционната програма.

Единствената надеждна гаранция за точност и коректност при отчитането и формирането на сметките е елиминирането на човешкия фактор, явяващ се основен ресурс при осъществяване на  отделните етапи, чрез въвеждането на повсеместно дистанционно измерване на ползваните В и К услуги , изискващо значителни инвестиции, с които Дружеството не разполага. По тази причина, ще продължим да използваме и разширяваме обхвата на използваните мерки за контрол на тези процеси, както следва:

•	Контрол достоверност на данните, отразени от отчетника измервателни уреди в дневника за продажби – карнет:

Прилаганият ротационен принцип на работа за отчитане, осигурява контрол на добро ниво, както и извършваните проверки състояние измерителен уред на място, периодично - по изготвен план-график или внезапно, на място на произволно избрана, след електронната обработка на 5% извадка от партидите, осъществявани от организатор инкасо, респективно техническия ръководител или друго длъжностно лице  за съответното поделение.

### 2.3. АНАЛИЗ НА ГРЕШКИ ПРИ ПРЕНОСА НА ДАННИ ОТ ВОДОМЕРИТЕ ДО СИСТЕМАТА ЗА ФАКТУРИРАНЕ

След преноса на данните в електронен вид се извършват различни по характер контроли по електронен път, с оглед недопускане на операторски грешки – селектират се партиди с начисления извън обичайната „шапка потребление”, подлежащи на допълнителен контрол преди потвърждение, както и служебните начисления – при неосигурена възможност за отчитане или при условията на повреден водомер. Преди генерирането на сметките се издава контролен лист за всеки обработен карнет за допълнителна съпоставка и потвърждение от съответното отчетно лице с данните в карнета.

•	Превантивен контрол преди генериране на сметките

Извършва се и за всички начисления  по общ водомер с разлика за разпределение по-голяма от 20%.  Засегнатите потребители своевременно се информират  и при постъпване на заявление се извършват проверка състояние сградна инсталация и водомерно стопанство.

•	Своевременната идентификация на реалния потребител

е важен елемент за издаване на коректни фактури с точния получател. Макар и не масово явление част от новопридобилите право на собственост върху водоснабдени имоти, предпочитат да запазят мълчание и да останат анонимни. Обикновено информация  за настъпила промяна в собствеността на даден имот, за която Дружеството не е надлежно уведомено, постъпва от отчетниците измервателни уреди или от представител на етажна собственост, след което  се изпраща предписание за необходимост от подаване на заявление за коректна регистрация на водоползването и предстоящо, при несъблюдаване на дадения срок,  прекратяване на доставката на В и К услуги на основание чл. 41. ал.3.т. 8. на НУРПППВКС.

### 2.4. АНАЛИЗ НА НЕОТОРИЗИРАНО ПОТРЕБЛЕНИЕ - КРАЖБИ И НЕЗАКОННО ПОТРЕБЛЕНИЕ

Дружеството е обособило работни групи към отдел „Обслужване на клиенти“, чиято основна дейност е проверки за откриване на нерегламентирани връзки.  Екипите са формирани от обучени специалисти обезпечени с нужното техническо оборудване, които могат да удостоверяват налични незаконни връзки и кражби на вода. В техните правомощия е предвидена възможност да сезират компетентните органи, извършващи контрол на строителството както и разследващи органи за извършване на проверки за осъществени състави от наказателния кодекс, а именно за незаконно включване към ВиК мрежите и за манипулиране на измервателните устройства. При констатирано  незаконно присъединяване към ВиК мрежата или на съоръжения при които не са спазени утвърдените процедури за изграждането им (съгласуван проект и спазени строителни стандарти) или не са монтирани или пломбирани водомери за отчитане на потреблението се налагат на собствениците или инвеститорите на обектите парична санкция и трайно прекъсване на предоставените ВиК услуги.

### 2.5. АНАЛИЗ НА ПРОЦЕСА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА СЪБИРАНЕТО НА ВЗЕМАНИЯ

Към настоящият момент са активни два документа с отношение събираемост - Процедура „Събиране на просрочени вземания“ от 2013г. и „Вътрешни правила за организацията, работата и контрола по изпълнение на  дейностите, свързани с „реализация на предоставяните В и К услуги ” от дружеството“ от 2014г. Съгласно процедурата е необходимо да бъдат изпращани 10 пъти годишно напомнителни писма и два пъти годишно покани за доброволно плащане. На основание връчените покани, се изготвят заповеди за преустановяване или прекратяване доставянето на питейна вода и/или отвеждането и пречистването на отпадъчни води на потребителите с просрочени задължения в имоти със самостоятелно/независимо водоснабдяване. След изпълнението на заповедта за прекъсване се пристъпва към събиране по съдебен път на просрочените задължения. За потребителите с индивидуални водомери в имоти етажна собственост и други, при които прекъсването би нарушило услугата на потребители без просрочени задължения се издава заповед за изпълнение на дейностите по регистриране на граждански дела.

Условно предприетите мерки, които се прилагат във връзка с подобряване на събираемостта могат да бъдат разделени на два типа – предупредителни и принудителни.

Предупредителни мероприятия за управление на недоборите са съобщения за неплатени сметки, предписания  за промяна, покани за  плащане, срещи разговори лице в лице с предложение за споразумение за разсрочено плащане и уведомления за преустановяване на предоставяните ВиК услуги. Нашите очаквания за резултатите от прилагането на предупредителните мерки са:

- плащане на сметките

- споразумение за разсрочено плащане – това не е формална мярка и не следва да се подценява, той е правен инструмент, водещ до признаване на вземането от длъжника и спиране на давността – чл. 116, ал. (1) на ЗЗД и започване ново броене на давността – чл. 117.

- създаване на навик за плащане в срок преди падежа

Принудителни мероприятия за управление на недоборите – задължителен финал за длъжниците по всяка една от работните карти –описи при липса на очакван резултат за даден потребител (платена  цялата сума, частично плащане+ споразумение)

Спиране доставката на вода – при неплащане; както и при частично плащане без споразумение.

временно

- чрез поставяне на катинар на СК или демонтаж на ВВ

- чрез притваряне ТСК

трайно

- чрез откопаване

Иск за  съдебно присъждане на дълга - задължително при просрочие повече от 12 месеца или дълг по-голям от 300 лв.

### 2.6. ВРЪЗКА МЕЖДУ НАМАЛЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ ЗАГУБИ И ФАКТУРИРАНИТЕ КОЛИЧЕСТВА

В условията на намалявщо потребление на ВиК услуги (макар и на монополен пазар), продиктувано от обективни условия в обособената територия – намаляващо население с намаляваща покупателна способност и влошаващи се условия за стопанско развитие и всичко това с темпове по-високи от средните за страната, намаляването на търговските загуби е резерв за повишаване на приходите в стопанска дейност с голям дял на постоянните разходи и все още ниско технологично ниво. Намаляването на търговските загуби е практическо увеличение на продажбите.

Търговските загуби са онези количества, от които потребителите имат нужда и ги ползват, но не могат да бъдат количествено установени поради неизмерване или неточно измерване и съответно не могат да бъдат реализирани като приход.

Размерът на търговските загуби е винаги предмет на оценка и приближение, а намаляването им е комплекс от организационни, административни и технически мероприятия – част от които с инвестиционна тежест. От точността на оценката за размера на търговските загуби зависи и правилната оценка за способностите на пазара.

В периода на настоящия бизнес план планираме намаляването на търговските загуби спрямо тези от 2020 г. да се намалят от 9,27% на 8,30% в основната система, като се намали неточността на измерване със 18.00%, при прогнозирано нарастване на незаконното ползване с 316,67%.

За търговските загуби при Доставяне вода на друг ВиК оператор – общо е планирано задържането им на едно ниво с това от базовата година, а именно 1,18%.

| Описание | Мярка | 2020 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доставяне на вода на потребители |  |  |  |  |  |  |  |
| Търговски загуби на вода Q8 | м3/год | 829 850 | 827 850 | 812 850 | 782 850 | 737 850 | 682 850 |
|  | % | 9.27% | 9.17% | 9.15% | 9.00% | 8.70% | 8.30% |
| Незаконно ползване Q8.1 | м3/год | 720 | 1 000 | 1 500 | 2 000 | 2 500 | 3 000 |
| Неточност при измерване Q8.2 | м3/год | 829 130 | 826 850 | 811 350 | 780 850 | 735 350 | 679 850 |
| Доставяне вода на друг ВиК оператор - Общо |  |  |  |  |  |  |  |
| Търговски загуби на вода Q8 | м3/год | 201 637 | 196 534 | 196 534 | 196 533 | 196 532 | 196 532 |
|  | % | 1.19% | 1.18% | 1.18% | 1.18% | 1.18% | 1.18% |

### 2.7. ВРЪЗКА МЕЖДУ УВЕЛИЧАВАНЕ НА СЪБИРАЕМОСТТА И ПРИХОДИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Прогнозираното постигане на индивидуалното ниво на събираемост в края на периода от 91.44% при събираемост в базовата година от 87,79%. Между увеличаването на събираемостта и приходите на дружеството не може да има никаква връзка, тъй като прихода се отчита при създаване на задължението, а не при неговото събиране.

## 3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЦЕНИ И ПРИХОДИ ОТ ВИК УСЛУГИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНАТА ПОНОСИМОСТ

Инвестиционната и ремонтна програма в настоящия бизнес план са разработени с цел постигането на утвърдените от КЕВР целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите за регулаторния период 2022-2026 г. и изпълнение на заложените ангажименти по Договора с Асоциацията по ВиК. Средствата необходими за постигането на заложените цели ще се осигуряват от приходите на дружеството свързани с предоставянето на ВиК услуги и са възможни при формиране на необходимите приходи от регулирана дейност по години, както следва:

| РЕГУЛИРАНА УСЛУГА | НЕОБХОДИМИ ПРИХОДИ (хил.лв) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| Доставяне на вода на потребителите | 8 786 | 9 094 | 9 457 | 9 977 | 10 779 |
| Отвеждане на отпадъчни води | 241 | 272 | 305 | 344 | 392 |
| Пречистване на отпадъчни води | 1 871 | 1 961 | 2 052 | 2 170 | 2 357 |
| Доставяне вода на друг ВиК оператор | 1 675 | 1 801 | 1 943 | 2 103 | 2 241 |
| ОБЩО | 12 573 | 13 127 | 13 757 | 14 594 | 15 768 |

Необходимите приходи са формирани от признатите годишни разходи и възвращаемост, чиито дял от признатите разходи е средно за всички услуги е 4,39% за 2022 г.; 4,51% за 2023 г.; 4,59% за 2024 г.; 4,69% за 2025 г. и 4,96% за 2025 г.

За да бъдат постигнати необходимите приходи е необходимо да бъдат утвърдени следните цени на В и К услугите в лева без ДДС за 1 м3, по години:

| РЕГУЛИРАНА УСЛУГА | цена в лева без ДДС за 1 м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| Доставяне на вода на потребителите | 2.196 | 2.273 | 2.361 | 2.487 | 2.684 |
| Отвеждане на отпадъчни води за всички потребители | 0.116 | 0.131 | 0.146 | 0.164 | 0.187 |
| Пречистване на отпадъчни води за битови и приравнените към тях обществени и търговски потребители | 0.856 | 0.892 | 0.926 | 0.974 | 1.034 |
| Пречистване на отпадъчни води за промишлени и други стопански потребители при степен на замърсяване 1 | 0.946 | 0.987 | 1.026 | 1.081 | 1.151 |
| Пречистване на отпадъчни води за промишлени и други стопански потребители при степен на замърсяване 2 | 1.679 | 1.749 | 1.815 | 1.906 | 2.022 |
| Пречистване на отпадъчни води за промишлени и други стопански потребители при степен на замърсяване 2 | 1.748 | 1.822 | 1.892 | 1.990 | 2.113 |
| Доставяне вода на друг ВиК оператор | 0.105 | 0.113 | 0.122 | 0.132 | 0.141 |

Прогнозните цени на В и К услугите са формирани при спазване на Указанията за образуване на цените на В и К услуги чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторен период 2022-2026 г., приети с решение на КЕВР по т. 2 от Протокол № 82 от 27.4.2021 г. Цените за услугите Доставяне на вода на потребителите и Отвеждане на отпадъчни води са единни за всички потребители на обслужваната от „В и К“ АД – гр. Ловеч територията. Цените за Пречистване на отпадъчни води са диференцирани по степен на замърсеност

При изготвяне на настоящия бизнес план данните за средния доход на член от домакинство в област Ловеч са предоставени от НСИ, като за 2020 г. е 441 лв., а за следващите години е определен в съответствие със средносрочната бюджетна прогноза 2021 - 2023 за нарастване на БВП, като за 2022 г. е 3.00%, а за 2023 г. 3.20%, За годините до края на регулаторния период, 2024, 2025 и 2026 г., е взето нарастването за 2023 г. г. Месечния разход за ВиК услуги, с включен ДДС, на член от домакинство не бива да надхвърля 2.5% от средно месечния доход на лице от домакинството в региона.

При минимално нормативно потребление от 2,8 м³/месец на лице от домакинство, социално допустимата комплексна цена В и К услугите в лева с ДДС за 1 м3 е 4,16 за 2022 г.; 4,29 за 2023 г.; 4,43 за 2024 г.; 4,57 за 2025 г. и 4,72 за 2026 г.

Нивата на предложените в бизнес плана на „В и К” АД – гр. Ловеч за утвърждаване и одобряване цени на ВиК услугите за периода 2022-2026 г. са по-ниски от изчислените социално допустими комплексни цени за всички години на бизнес плана т.е. предложените цени на ВиК услугите са в границите на социалната поносимост през целия период на бизнес планиране.

С настоящия бизнес план в изпълнение на Указанията е образувана единна цена за доставянето на водата на друг В и К оператор без значение как се добива водата и на кого се доставя. Средствата необходими за постигането на заложените цели ще се осигуряват от приходите на дружеството свързани с предоставянето на ВиК услуги и са възможни при формиране на приходи от регулирана дейност. Необходимите приходи и прогнозните цени са показани в горните таблици.

Дружеството доставя вода на следните ВиК оператори:

- „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Плевен – от водоснабдителна системи „Черни Осъм“ и „Златна Панега“.

- „В и К – Стенето“ ЕООД – гр. Троян - от водоснабдителна системи „Черни Осъм“ и „Топля“ и „Априлци“.

## 4. АНАЛИЗ НА ОПЛАКВАНИЯТА НА ПОТРЕБИТЕЛИ НА ВИК ОПЕРАТОРА И СТРАТЕГИЯ ЗА РАБОТА С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, КОЯТО ВКЛЮЧВА ПЛАН ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБСЛУЖВАНЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛИ, ПЛАН ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОТГОВОР НА ЖАЛБИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ, КАКТО И ПЛАН ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА НЕСЪБРАНИТЕ ВЗЕМАНИЯ

Оплакванията на потребители се завеждат във внедрения Регистър на оплакванията от потребители, който работи съвместно с администраторската програма Archimed eProcess.NET.

Анализ на оплакванията на потребители на вик оператора и стратегия за работа с потребителите

Прогнозираните бройки по видове оплаквания за периода на бизнес плана се основават на постъпилите жалби през 2020г., като са взети под внимание и предходни отчетни периоди.

- Като най-голям дял имат жалбите свързани с доставяне вода на потребителите –75,61% от общия брой на постъпилите жалби, като средно делът на прогнозните стойности през целия период са 74,88%. От тях 47,69% са за нарушено водоподаване,  43,08% за други оплаквания за доставяне и по 4,62% за такива свързани с налягане и за качество на питейната вода.

- В дружеството почти не са постъпвали жалби относими към услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води, като за 2020 г. са 0 бр. Предвиждането е средно делът на прогнозните стойности през целия период да е 0,02% от общия брой на жалбите, като от тях 60,00% за запушвания и 40,00% за наводнявания на имоти и по 0,00% за оплаквания от замърсявания, мирис и гризачи, и за пречистване на отпадъчни води.

- Делът на жалбите свързани с фактуриране на услугите доставяне на вода на потребителите и отвеждане и пречистване на отпадъчни води е 24,39% от общия брой на постъпилите жалби, а средно делът на прогнозните стойности през целия период на бизнес плана е предвиден на 23,04%.

| № | Описание на параметъра | Ед. мярка | Стойност на параметъра |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| iF99 | Общ брой оплаквания на потребители от ВиК услуги за разглеждания период. | брой | 82 | 87 | 87 | 87 | 87 | 86 |
| F23 | Общ брой оплаквания на потребители за разглеждания период за услуга доставяне на вода на потребителите | брой | 62 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| F16 | Общ брой оплаквания от потребители свързани с налягане във водоснабдителната система за разглеждания период | брой | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| iF17 | Общ брой оплаквания за нарушено водоснабдяване | брой | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| F18 | Общ брой оплаквания за качеството на питейната вода | брой | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| F19 | Общ брой други оплаквания за услугата доставяне на вода на потребителите | брой | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| wF12 | Общ брой оплаквания на потребители за разглеждания период за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води | брой | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| wF13 | Общ брой оплаквания за запушвания на канализационната мрежа | брой | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| wF14 | Общ брой оплаквания за наводнявания на имоти | брой | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| iwF15 | Общ брой оплаквания за замърсявания, мирис и гризачи | брой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| wF16 | Общ брой други оплаквания за услугата отвеждане и пречистване на отпадъчни води | брой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| iF89 | Общ брой оплаквания на потребители по отношение фактуриране на услугите доставяне на вода на потребителите и отвеждане и пречистване на отпадъчни води | брой | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

Наша постоянна цел в отговорите ни до потребителите е да предоставяме максимално пълна, ясна и точна информация по поставените от тях проблеми, както и признаване и коригиране на евентуално допуснати грешки, с което се стремим чрез коректно отношение да допринесем за положителна нагласа към нас.

План за разглеждане и отговор на жалби на потребители

Разглеждането на жалбата започва с резолюция на Изпълнителния директор или Ръководител производствено поделение, в която се определя и служителят (работната група), който след събиране, обобщаване и анализиране на всички факти и доказателства за изясняване обстоятелствата по жалбата представя мотивирано предложение по конкретния казус.

В зависимост от проблематиката жалбите се насочват  по направления:

•	Производствено - техническо, когато касаят оплаквания относно качеството на питейната вода или отведени отпадни води за пречистване, качество на водоснабдителната или канализационна услуга (оплаквания от ниско/високо налягане, недостатъчен дебит, прекъсвания на услугата, запушвания от канализацията и пр.), присъединяване на потребителите към изградените В и К системи и др.

•	Реализация и контрол, когато жалбите касаят процесите на отчитане на водомерите, фактуриране и събиране на вземанията.

Определяне на действията, които трябва да се предприемат за приключване на преписката - отговор до потребителя

I.	Водещият служител, определя работната група, сроковете и действията, които следва да бъдат предприети от нея, след като е разбрал проблема и идентифицирал вероятните причини за възникването му.

II.	Работната група предоставя всички събрани доказателства на водещия проверката, който анализира доказателствата по преписката, формулира заключение и по направените обяснения  при установяване на волни или неволни действия на служител, довели до възникване на проблема и изготвя доклад с предложение за отговор. При фактическа или правна сложност на проблема извършва консултации с компетентните лица по вертикала.

III.	Към качеството на отговора до потребителя поставяме следните изисквания:

a.	решението (или отказа да се уважи жалбата) да са мотивирани в достатъчна степен

b.	да се отговаря на  поставените въпроси от потребителя, последователно и придържайки се към действителните факти и обстоятелства

c.	да е  на ясен  и достъпен език

d.	да е любезен и с уважение към потребителя, независимо от основателността на оплакването

IV.	Изпълнителният директор (ръководител производствено поделение) се произнася с решение по даденото предложение.

V.	При обективна невъзможност това да се извърши в 14 дневния срок (поради необходимост от: допълнително изясняване, личното участие на засегнатото лице, което живее в друго населено място или се касае до необходимост от действия, които не могат да се реализират в целевия срок, независимо от осъществения контакт  с жалбоподателя, с оглед съблюдаване на срока за отговор от 14 дни  е наложена практиката да се изпраща уведомление, което да се изготвя от ръководителя на съответния ресор до потребителя за действията, които следва да се предприемат преди решението по даден казус.

VI.	В случаите, в които  Дружеството не може да се ангажира със срок за предприемане на незабавни действия (свързани с  инвестиционни намерения, финансови ограничения и пр.) – в отговора на потребителя се изясняват обстоятелствата и ограниченията, не позволяващи бързото разрешаване на проблема

VII.	Когато Потребителят не е удовлетворен от получения отговор и/или от начина, по който е бил разрешен проблема му на ниво Експлоатационен район  има възможност да се обърне отново към Дружеството. Жалбата и предложеното решение се преразглеждат в Централното управление. При установяване на недобросъвестно или формално отношение се предвиждат санкции за съответните служители.

VIII.	В съответствие с предвиденото в Общите условия за предоставяне на ВиК услуги на Потребителите (чл.55, ал.3), при неудовлетвореност на потребителя от отговора или предприетите мерки, то той може да подаде жалба до КЕВР, чрез „В и К” АД - гр.Ловеч.

Контролират се следните елементи:

•	Изпълнението на поети ангажименти към потребителите с цел закриване на преписката.

•	Качеството на отговорите до клиентите. Показател за качеството на отговорите до клиенти, макар и не съвсем обективен, са повторно подадени жалби по същия проблем. Както беше посочено по-горе жалбата и предложеното решение се преразглеждат в Централното управление;

•	Срокът за отговор. Съществен показател за качество на услугите, който  следим за да  контролираме изпълнението, по силата на Наредбата за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива, на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги.

Отчитането  се развива в следните направления:

•	Брой постъпили жалби и  брой жалби решени в определения срок – контролира се и се отчита в рамките на Плана за собствен мониторинг от настоящия бизнес – план.

•	Брой постъпили жалби по месеци в календарната година, интензивност.

•	Класификация на жалбите по унифицираните в зависимост от поставените проблеми 5 групи за всички В и К оператори – позволява идентифициране на проблемни области и набелязване на корективни или  превантивни действия

•	Разпределение на жалбите по експлоатационни райони – отнасяйки ги към различни параметри (брой потребители, брой обслужващ персонал и пр.) ще създадем критерии за оценка по звена.

Подобрения:

•	Чрез разясняване на  стратегическите и оперативни цели на Дружеството и подобрената методологическа обезпеченост (обучение, указания, процедури, „пътни карти” и т.н.) ще  управляваме поведението на служителите, ангажирани в процеса.

# IV. ФИНАНСОВА ЧАСТ

## 1.ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

### 1.1. ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО И ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА И ЕФЕКТИВНОСТТА НА ВИК ОПЕРАТОРА

Някои от показателите за качество, както и конкретните цели за подобряване на дейността и ефективността на ВиК оператора могат да бъдат постигнати основно с организационни мерки и мотивиране на персонала и с значително малко инвестиционни усилия. Такива примери са показателите за качество „Срок за отговор на писмени жалби на потребителя“, „Активен контрол на течовете“, „Събираемост“ и донякъде „Ефективност на изграждане на водомерното стопанство“.

Постигането на други показатели за качество изисква значителни инвестиционни усилия при бавна възвращаемост. Такъв пример е инвестирането в рехабилитацията на участък от водопроводна мрежа, който ще спести годишни разходи (за текущ ремонт, реагенти и електроенергия) по-малко от 1/10 от общата стойност на финансирането.

Инвестиционната програма на настоящия бизнес план е изготвена така, че да осигури постигането на онези показатели за качество, които ще доведат до по-бърза възвращаемост на вложените средства с оглед инвестирането им отново в сравнително кратък период. Целта на инвестиционната програма е спестяване на разходи за материали и поддръжка в съпоставими с инвестицията размери. В този смисъл по-мащабните размери на инвестиране в рехабилитацията на мрежи е отложено за следващ период, когато в резултат на натрупването на информация за състоянието на мрежите, ще могат да се дефинират участъците от тях, които генерират най-голям разход на материали, механизация и труд за поддръжка.

Считаме за най-удачен този подход при прогнозния петгодишен период и при липса на външни инвестиции за водоснабдяването в региона до 2026 г.

### 1.1.1. Инвестиции в собствени активи

За придобиване на собствени активи дружеството планира да инвестира за регулаторния период на бизнес плана 2022-2026 г. общо 643 хил. лв., което представлява 15.83% от общия размер на инвестиционната програма, разпределени по години и по направление както следва:

| Инвестиции в Собствени активи | Инвестиции по години (хил. лв.) |  |  |  |  | Общо за периода | Относителен дял (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
| ВС Основна | 130 | 133 | 124 | 107 | 99 | 593 | 92.22% |
| ДОСТАВЯНЕ вода на потребителите, в това число | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1.69% |
| Строителна и специализирана механизация за водоснабдяване | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 100.00% |
| ОТВЕЖДАНЕ на отпадъчни води | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| ПРЕЧИСТВАНЕ на отпадъчни води | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| ТРАНСПОРТ, АДМИНИСТРАЦИЯ и ИТ, в това число: | 128 | 131 | 122 | 105 | 97 | 583 | 98.31% |
| Административни и обслужващи сгради и конструкции | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 4.29% |
| Стопански инвентар и офис оборудване | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 3.43% |
| Лекотоварни автомобили | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1.72% |
| Автомобили | 52 | 52 | 2 | 2 | 2 | 110 | 18.87% |
| Строителна и специализирана механизация | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 3.43% |
| Друго специализирано оборудване | 54 | 57 | 98 | 81 | 73 | 363 | 62.27% |
| ИТ хардуер | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 6.00% |
| ВС Доставяне на друг ВиК оператор | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 7.78% |
| Лекотоварни автомобили за водоснабдяване | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10.00% |
| Тежкотоварни автомобили за водоснабдяване | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 20.00% |
| Строителна и специализирана механизация за водоснабдяване | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 50.00% |
| Друго специализирано оборудване за водоснабдяване | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 20.00% |
| ОБЩО | 140 | 143 | 134 | 117 | 109 | 643 | 100.00% |

Основните пера, предвидени за инвестиране са:

- Ремонт на административни сгради;

- Стопански инвентар и офис оборудване;

- Ремонти на лекотоварни автомобили;

- Закупуване и ремонт на автомобили;

- Ремонти на строителна и специализирана механизация;

- Закупуване и ремонт на друго специализирано оборудване

- Софтуер и хардуер;

### 1.1.2. Инвестиции в публични активи

Предвидените инвестиции в публични активи за регулаторния период 2022-2026 г. са в размер на 3 418 хил. лева или 84.17% от общия размер на инвестициите, разпределени по години и услуги както следва.

| Инвестиции в Публични активи | Инвестиции по години (хил. лв.) |  |  |  |  | Общо за периода | Относителен дял (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
| ВС Основна | 470 | 522 | 503 | 654 | 1 170 | 3 318 | 97.07% |
| Доставяне вода на потребителите | 423 | 462 | 455 | 606 | 1 110 | 3 055 | 92.07% |
| Отвеждане на отпадъчни води | 4 | 11 | 11 | 11 | 20 | 57 | 1.72% |
| Пречистване на отпадъчни води | 15 | 21 | 9 | 9 | 12 | 66 | 1.99% |
| Обслужване на клиенти | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 140 | 4.22% |
| ВС Доставяне на друг ВиК оператор | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 2.93% |
| ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ | 490 | 542 | 523 | 674 | 1 190 | 3 418 | 100.00% |

Заложеното в Договора между АВиК и „В и К“ АД гр. Ловеч от 28.4.2016 г. задължително ниво на инвестициите (Приложение IX) за периода на бизнес плана разпределено по години и дейности е представено в таблицата по-долу:

| Минимални ниво на публични инвестиции по договор с АВиК | Инвестиции по години (хил. лв.) |  |  |  |  | Общо за периода | Относителен дял (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
| Доставяне вода | 306 | 350 | 359 | 353 | 335 | 1 703 | 73.09% |
| Отвеждане на отпадъчни води | 75 | 75 | 80 | 85 | 85 | 400 | 17.17% |
| Пречистване на отпадъчни води | 44 | 50 | 51 | 42 | 40 | 227 | 9.74% |
| ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ | 425 | 475 | 490 | 480 | 460 | 2 330 | 100.00% |

От горните таблици е видно, че планираният общ размер инвестициите в публични активи надхвърля задължителното ниво на инвестициите в Договора с АВиК. Несъответствието в разпределението между отделните дейности е свързано с уточнените в бизнес плана приоритети, свързани с показатели за качество касаещи основно дейността „доставяне на вода“ и от това, че към публичните собственици се отчитат инвестиции по кредитния оборот на сметка 207, предаване на вече завършени активи, които може да са изграждани в една, две или повече години.

Подробно разпределение на инвестициите по дейности, направления и години е представено в таблицата по-долу:

| Инвестиции в ПУБЛИЧНИ активи | Инвестиции по години (хил. лв.) |  |  |  |  | Общо за периода | Относителен дял (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
| ВС Основна | 470 | 522 | 503 | 654 | 1 170 | 3 318 | 97.07% |
| ДОСТАВЯНЕ на вода на потребителите | 423 | 462 | 455 | 606 | 1 110 | 3 055 | 92.07% |
| Водоеми и речни водохващания | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0.33% |
| Сондажи и каптажи | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0.33% |
| Санитарно-охранителни зони | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 3.27% |
| Довеждащи съоръжения | 265 | 280 | 295 | 315 | 360 | 1 515 | 49.59% |
| Резервоари | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0.33% |
| Хлораторни станции | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0.25% |
| Помпени станции | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0.33% |
| Хидрофори | 30 | 30 | 10 | 120 | 500 | 690 | 22.58% |
| Рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа над 10 м | 60 | 60 | 60 | 60 | 30 | 270 | 8.84% |
| Сградни водопроводни отклонения | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 116 | 3.79% |
| Кранове и хидранти | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 45 | 1.47% |
| Измерване на вход ВС | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 17 | 0.56% |
| Зониране на водопроводната мрежа-контролно измерване | 8 | 32 | 30 | 50 | 26 | 146 | 4.78% |
| Управление на налягането | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 0.29% |
| Проучване и моделиране на водопроводната мрежа | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 3.27% |
| ОТВЕЖДАНЕ на отпадъчни води | 4 | 11 | 11 | 11 | 20 | 57 | 1.72% |
| Рехабилитация и разширение на канализационната мрежа над 10 м | 0 | 0 | 9 | 0 | 17 | 26 | 45.61% |
| Сградни канализационни отклонения | 4 | 11 | 2 | 11 | 3 | 31 | 54.39% |
| ПРЕЧИСТВАНЕ на отпадъчни води | 15 | 21 | 9 | 9 | 12 | 66 | 1.99% |
| Пречиствателни станции за отпадъчни води | 15 | 21 | 9 | 9 | 12 | 66 | 100.00% |
| Обслужване на клиентите | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 140 | 4.58% |
| Приходни водомери | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 140 | 100.00% |
| ВС Доставяне на друг ВиК оператор | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 2.93% |
| Хлораторни станции | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5.00% |
| Помпени станции | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10.00% |
| Хидрофори | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 | 75.00% |
| Кранове и хидранти | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10.00% |
| ОБЩО | 490 | 542 | 523 | 674 | 1 190 | 3 418 | 100.00% |

В дейността „доставяне на вода на потребителите“ се предвижда да бъдат изразходени за преки инвестиции 92.07% от планираните за публични инвестиции средства в основната система. Основните направления за инвестиции са:

- Изграждане и рехабилитация на довеждащи съоръжения, водопроводна мрежа над 10 м. и СВО;

- Ремонт и подмяна на помпени агрегати (хидрофори);

- Преоформяне на разрешителни за водоползване и СОЗ;

- Зониране на водопроводната мрежа-контролно измерване;

В дейността „отвеждане на отпадъчни води“ се предвижда да бъдат изразходени за преки инвестиции 1.72% от планираните за публични инвестиции средства в основната система. Основните направления за инвестиции са:

- Рехабилитация  и разширение на канализационната мрежа над 10 м;

- Изграждане на нови СКО.

В дейността „пречистване на отпадъчни води“ се предвижда да бъдат изразходени за преки инвестиции 1.99% от планираните за публични инвестиции средства в основната система. Основните направления за инвестиции са:

- Капиталови ремонти на сгради и съоръжения в ПСОВ гр. Ловеч, Луковит.

В общите за трите дейности „обслужване на клиенти“ – са предвидени да бъдат изразходвани 4.58% от планираните средства за публични инвестиции в основната система. Основните направления за инвестиции са:

- Приходни водомери

В дейността „доставяне на вода на друг ВиК оператор“ се предвижда да бъдат изразходени за преки инвестиции 2.93% от планираните за публични инвестиции средства. Основните направления за инвестиции са:

- Капиталови ремонти по помпени и хлораторни станции;

- Ремонт и подмяна на помпени агрегати (хидрофори);

- Подмяна на кранове и друга ВиК арматура.

### 1.1.3. Инвестиции в системи, регистри и бази данни

Инвестициите в системи, регистри и бази данни са част от инвестициите за собствени активи (хардуер, софтуер) и част от инвестициите в публични активи –, оборудване на водомерни зони, измерване вода на вход система и приходни водомери, зониране на водопроводната мрежа, управление на налягането.

В стойностно изражение инвестициите, имащи отношение към внедряването и поддръжката на регистрите и базите данни през този регулаторен период са 7.66% от общия размер на инвестициите, а именно:

| Инвестиции в регистри и бази данни | Инвестиции по години (хил. лв.) |  |  |  |  | Общо за периода | Относителен дял (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
| ИТ хардуер | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 9.86% |
| Измерване на вход ВС | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 17 | 4.79% |
| Зониране на водопроводната мрежа -контролно измерване | 8 | 32 | 30 | 50 | 26 | 146 | 41.13% |
| Управление на налягането | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 17 | 4.79% |
| Приходни водомери | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 140 | 39.44% |
| Инвестиции в регистри и бази данни ОБЩО | 46 | 70 | 68 | 92 | 80 | 355 | 8.74% |
| ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ (в публични и собствени активи) | 630 | 685 | 657 | 791 | 1 299 | 4 061 |  |
| Дял от общите инвестиции | 7.26% | 10.19% | 10.32% | 11.60% | 6.16% | 8.74% |  |

## 1.2. ВРЪЗКА МЕЖДУ ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА И ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ НА БИЗНЕС ПЛАНА

Техническата част на бизнес плана предвижда постигане на основни показатели за качество чрез различни програми, включващи организационни и инвестиционни мерки.

В предходните описания на инвестициите за собствени и публични активи са цитирани основните предвиждания, които са насочени към:

- повишаване на енергийната ефективност на водоснабдяването – чрез подмяна на помпени агрегати.

- намаляване на реалните и търговските загуби – чрез смяна на водомери, монтиране на разходомери, зониране на водопроводната мрежа чрез обособяване на DMA зони и рехабилитация на водопроводна мрежа.

- намаляване на разходите за третиране на утайки – чрез разширение на временното депо на ПСОВ гр. Ловеч и намиране начин за оползотворяване на утайките.

## 2. ОПИСАНИЕ НА МЕХАНИЗМИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

### 2.1. ИНВЕСТИЦИИ ОТ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА В СОБСТВЕНИ АКТИВИ

В периода на бизнес плана 2022 – 2026 г., дружеството е планирало придобиване на собствени дълготрайни активи, предимно машини, апаратура, специализирано оборудване, хардуер и софтуер и капиталови ремонти на транспортни средства и механизация в размер на 643 хил. лева, изцяло финансирани със собствени средства, показани в долната таблица:

| Инвестиции в СОБСТВЕНИ активи със собствени средства | Инвестиции по години (хил. лв.) |  |  |  |  | Общо за периода | Относителен дял (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
| ВС Oсновна | 130 | 133 | 124 | 107 | 99 | 593 | 92.22% |
| ВС Доставяне на друг ВиК оператор | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 7.78% |
| ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ | 140 | 143 | 134 | 117 | 109 | 643 | 100.00% |

Представянето на инвестиционната програма в електронния модел (Справка № 9) е твърде ограничен и не позволява разпределение на инвестиции към ВС „Доставяне на друг ВиК оператор“ съгласно т. 19.2 от Указанията за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторния период 2022 - 2026 г.

### 2.2. ИНВЕСТИЦИИ С ПРИВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА В СОБСТВЕНИ АКТИВИ

В бизнес плана за регулаторен период 2022 – 2026 г. „В и К“ АД – гр. Ловеч няма да ползва привлечени средства за инвестиции в собствени активи.

### 2.3. ИНВЕСТИЦИИ С ПРИВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА В ПУБЛИЧНИ АКТИВИ

В бизнес плана за регулаторен период 2022 – 2026 г. „В и К“ АД – гр. Ловеч няма да ползва привлечени средства за инвестиции в публични активи.

### 2.4. ИНВЕСТИЦИИ ОТ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА В ПУБЛИЧНИ АКТИВИ

Предвидените капиталови разходи за публични активи и плащанията по кредити с които е финансирано изграждането на такива, са в рамките на разходите за амортизациите на публичните активи приети за експлоатация и поддръжка, съгласно Договора с АВиК.

| Инвестиции в ПУБЛИЧНИ активи | Инвестиции по години (хил. лв.) |  |  |  |  | Общо за | Относителен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| със собствени средства | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | периода | дял (%) |
| ВС Oсновна | 470 | 522 | 503 | 654 | 1 170 | 3 318 | 97.07% |
| ВС Доставяне на друг ВиК оператор | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 2.93% |
| ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ | 490 | 542 | 523 | 674 | 1 190 | 3 418 | 100.00% |

## 3. АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН

### 3.1. АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН НА СОБСТВЕНИТЕ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ НА ВИК ОПЕРАТОРА

В справка № 11 Амортизационен план на Дълготрайни Активи, Раздел I Собствени дълготрайни активи са попълнени данни за стойността на ДА към 31.12.2020 г., които са собственост на ВиК оператора, и ще останат собственост на дружеството след изпълняване изискванията на Закона за водите.

Новопридобитите собствени дълготрайни активи през периода 1.1.2020 – 31.12.2020 г. са посочени и в Справка 11.2, Раздел I.-II. Собствени и публични ДА изградени със собствени средства.

Отчетната стойност на собствените дълготрайни активи на „В и К“ АД – гр. Ловеч към 31.12.2020 г. е следната

| ВИД на АКТИВИТЕ | Отчетна стойност на ДА (лева) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | към 1.1.2020 г. | Постъпили през 2020 г. | Отписани през 2020 г. | към 31.12.2020 г. |
| Собствени ДА за регулирана дейност | 6 873 047.41 | 92 114.56 | 29 886.39 | 6 935 275.58 |
| Собствени ДА за не регулирана дейност | 711 188.50 | 145.59 | 12.63 | 711 321.46 |
| ОБЩО | 7 584 235.91 | 92 260.15 | 29 899.02 | 7 646 597.04 |

Собствени дълготрайни активи останали на склад, с отчетна стойност 12 758.58 лева са отчетени като активи за нерегулирана дейност и предстои тяхното разпореждане, съгласно устава на дружеството.

Всички активи, които не са налични (откраднати) с отчетна стойност 10 646.07 лева са извадени от група I на Справка № 11 „Амортизационен план и са отнесени в активи за нерегулирана дейност.

Общата отчетна стойност на преките собствени активи за нерегулирана дейност на Дружеството са 706 961.45 лева. В долната таблица е показано определянето на коефициента за разпределение на „НЕпреки ДА 1“, включващи ДА за административна и спомагателна дейност, общи за регулирана и нерегулирана дейност, за услуги и системи.

| ВИД на АКТИВИТЕ | Отчетна стойност на ДА към 31.12.2020 г. | Амортизация начислена за 2020 г. | Нaтрупана амортизация към 31.12.2020 г. | Балансова стойност към 31.12.2020 г. | Коефициент за разпределение на "НЕпреки ДА 1" на дейности (регулирана и нерегулирана) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Регулирани ДА - ПРЕКИ | 131 571 094.65 | 3 312 482.59 | 42 304 096.40 | 89 266 998.25 | 0.99466 |
| НЕрегулирани ДА - ПРЕКИ | 706 961.45 | 17 798.28 | 432 797.53 | 274 163.92 | 0.00534 |
| РЕгулирана и НЕрегулирана дейност - НЕПРЕКИ | 815 812.89 | 9 933.71 | 765 609.64 | 50 203.25 |  |
| ОБЩО: | 133 093 868.99 | 3 340 214.58 | 43 502 503.57 | 89 591 365.42 | 1.00000 |

След извършеното разпределение на непреките активи от горната таблица, новите стойности са посочени в следващата таблица, общите стойности са едни и същи.

| ВИД на АКТИВИТЕ | Отчетна стойност на ДА към 31.12.2020 г. | Амортизация начислена за 2020 г. | Нaтрупана амортизация към 31.12.2020 г. | Балансова стойност към 31.12.2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Регулирани ДА - Общо | 132 382 547.53 | 3 322 363.21 | 43 065 614.33 | 89 316 933.19 |
| НЕ регулирани ДА - Общо | 711 321.46 | 17 851.37 | 436 889.24 | 274 432.23 |

Отчетна стойност на нерегулираните ДА е в размер на 711 321.46 лева. В долната таблица са представени всички собствени ДА за нерегулирана дейност, които не са включени в таблица № 11, група I, на обща стойност 706 691.45 лева, както и разпределени съгласно т.20.2 от Указанията за ОЦВиКУ 2022-2026, непреки ДА на по т.19.2 обща стойност 4 360.01 лева.

| С/ка EСРО | Инв. № | Наименование | Дата на въвеждане в експлоатация | КОД | Наименование | Отчетна стойност кън 31.12.2020 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010101 | 8317 | Земя поч станция Черноморец | 18.5.1976 | 993 | Почивна с-ция | 34 100.00 |  |
| 2010102 | 8837 | Имот 128004-ливада 0.766 дка | 25.4.2007 | 669 | Рибарица | 15 350.00 |  |
| 2020101 | 2615 | Поч. станция ЧЕРНОМОРЕЦ | 30.3.2001 | 993 | Почивна с-ция | 543 986.66 |  |
| 2020101 | 5115 | АП. 8 вх А ЕПЖБ 229 - ТЕТЕВЕН | 30.4.1990 | 654 | Тетевен | 7 461.15 |  |
| 2020101 | 7357 | АПАРТАМЕНТ ЕПЖБ 303 вх А ап 7 | 30.12.1993 | 992 | Управление | 22 154.37 |  |
| 2020101 | 7359 | АПАРТАМЕНТ ЕПЖБ 303 вх В ап 6 | 30.12.1993 | 992 | Управление | 10 108.94 |  |
| 204010204 | 8320 | Външно ел захранване ведомстве | 30.3.2001 | 993 | Почивна с-ция | 7 174.00 |  |
| 2060106 | 8208 | Хладилна витрина | 30.9.2000 | 99 | Ведом кафе апер | 760.38 |  |
| 2060106 | 8209 | Хладилник | 30.9.2000 | 99 | Ведом кафе апер | 297.92 |  |
| 2060106 | 8210 | Хладилник | 30.9.2000 | 99 | Ведом кафе апер | 667.00 |  |
| 2060106 | 8211 | Микровълнова печка | 30.9.2000 | 99 | Ведом кафе апер | 208.99 |  |
| 2060106 | 8213 | Мивка с шкаф | 30.9.2000 | 99 | Ведом кафе апер | 473.12 |  |
| 2060106 | 8214 | Мивка с шкаф | 30.9.2000 | 99 | Ведом кафе апер | 298.28 |  |
| 2060106 | 8216 | Мивка с шкаф | 30.9.2000 | 99 | Ведом кафе апер | 635.52 |  |
| 2060106 | 8217 | Мивка в компл с бар плот | 30.9.2000 | 99 | Ведом кафе апер | 213.44 |  |
| 2060106 | 8235 | Мивка | 21.11.2000 | 990 | Бл.303,вх.А,ап7 | 356.44 |  |
| 2060106 | 8236 | Готварска печка | 21.11.2000 | 993 | Почивна с-ция | 168.62 |  |
| 2060106 | 8243 | Печка керамична Горение вед | 7.12.2000 | 99 | Ведом кафе апер | 628.58 |  |
| 2060106 | 8255 | Везна хром.блюдо 10 кг | 13.12.2000 | 99 | Ведом кафе апер | 408.45 |  |
| 2060106 | 8307 | Рукванд | 31.12.2000 | 99 | Ведом кафе апер | 512.26 |  |
| 2060106 | 8308 | Бар плот | 31.12.2000 | 99 | Ведом кафе апер | 932.73 |  |
| 2060106 | 8309 | Плот с луни | 31.12.2000 | 99 | Ведом кафе апер | 213.44 |  |
| 2060106 | 8310 | Кухненски шкаф с чекмеджета | 31.12.2000 | 99 | Ведом кафе апер | 336.17 |  |
| 2060106 | 8311 | Гардероб | 31.12.2000 | 99 | Ведом кафе апер | 199.57 |  |
| 2060106 | 8312 | Стелаж кухня 2 бр | 31.12.2000 | 99 | Ведом кафе апер | 234.78 |  |
| 2060106 | 8313 | Стелаж склад 4 бр | 31.12.2000 | 99 | Ведом кафе апер | 162.21 |  |
| 2060106 | 8329 | Хладилник | 31.5.2001 | 993 | Почивна с-ция | 633.33 |  |
| 2060106 | 8330 | Хладилник | 31.5.2001 | 993 | Почивна с-ция | 633.33 |  |
| 2060106 | 8331 | Хладилник | 31.5.2001 | 993 | Почивна с-ция | 633.33 |  |
| 2060106 | 8337 | ТелевизорLG -21 | 25.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 415.83 |  |
| 2060106 | 8339 | Кухненски шкаф | 26.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 233.33 |  |
| 2060106 | 8340 | Пералня"Зероват" | 12.7.2001 | 993 | Почивна с-ция | 516.67 |  |
| 2060106 | 8341 | Хладилник "Мраз" | 13.7.2001 | 993 | Почивна с-ция | 228.33 |  |
| 2060106 | 8342 | Телевизор "LG" | 23.7.2001 | 993 | Почивна с-ция | 312.50 |  |
| 2060106 | 8384 | Спалня с матрак | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 379.63 |  |
| 2060106 | 8385 | Спалня с матрак | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 392.00 |  |
| 2060106 | 8386 | Маса + 4 табуретки | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 205.00 |  |
| 2060106 | 8387 | Нощно шкафче | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 170.00 |  |
| 2060106 | 8388 | Маса + 4 табуретки | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 204.00 |  |
| 2060106 | 8389 | Тоалетка | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 153.00 |  |
| 2060106 | 8390 | Тоалетка | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 153.00 |  |
| 2060106 | 8391 | Багажник | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 158.00 |  |
| 2060106 | 8392 | Багажник | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 158.00 |  |
| 2060106 | 8393 | Гардероб | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 266.00 |  |
| 2060106 | 8394 | Гардероб | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 266.00 |  |
| 2060106 | 8395 | Гардероб | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 350.00 |  |
| 2060106 | 8396 | Гардероб | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 350.00 |  |
| 2060106 | 8397 | Гардероб | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 350.00 |  |
| 2060106 | 8398 | Гардероб | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 350.00 |  |
| 2060106 | 8399 | Гардероб | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 350.00 |  |
| 2060106 | 8400 | Гардероб | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 350.00 |  |
| 2060106 | 8401 | Гардероб | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 350.00 |  |
| 2060106 | 8402 | Гардероб | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 350.00 |  |
| 2060106 | 8403 | Гардероб | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 350.00 |  |
| 2060106 | 8404 | Гардероб | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 350.00 |  |
| 2060106 | 8405 | Гардероб | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 350.00 |  |
| 2060106 | 8406 | Гардероб | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 350.00 |  |
| 2060106 | 8407 | Бюро | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 173.00 |  |
| 2060106 | 8408 | Бюро | 30.6.2000 | 993 | Почивна с-ция | 173.00 |  |
| 2060106 | 8409 | Бюро | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 173.00 |  |
| 2060106 | 8410 | Бюро | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 173.00 |  |
| 2060106 | 8411 | Бюро | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 173.00 |  |
| 2060106 | 8412 | Бюро | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 173.00 |  |
| 2060106 | 8413 | Бюро | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 173.00 |  |
| 2060106 | 8414 | Бюро | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 173.00 |  |
| 2060106 | 8415 | Бюро | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 173.00 |  |
| 2060106 | 8416 | Бюро | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 173.00 |  |
| 2060106 | 8417 | Бюро | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 173.00 |  |
| 2060106 | 8418 | Бюро | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 173.00 |  |
| 2060106 | 8419 | Бюро | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 173.00 |  |
| 2060106 | 8420 | Бюро | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 173.00 |  |
| 2060106 | 8421 | Маса + 2 табуретки | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 174.00 |  |
| 2060106 | 8422 | Маса + 2 табуретки | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 174.00 |  |
| 2060106 | 8423 | Маса + 2 табуретки | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 174.00 |  |
| 2060106 | 8424 | Маса + 2 табуретки | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 174.00 |  |
| 2060106 | 8425 | Маса + 2 табуретки | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 174.00 |  |
| 2060106 | 8426 | Маса + 2 табуретки | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 174.00 |  |
| 2060106 | 8427 | Маса + 2 табуртки | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 174.00 |  |
| 2060106 | 8428 | Маса + 2 табуретки | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 174.00 |  |
| 2060106 | 8429 | Маса с две табуретки | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 174.00 |  |
| 2060106 | 8430 | Маса + 2 табуретки | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 174.00 |  |
| 2060106 | 8431 | Маса + 2 табуретки | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 174.00 |  |
| 2060106 | 8432 | Маса + 2 табуретка | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 174.00 |  |
| 2060106 | 8433 | Легло голямо с дюшек | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 206.00 |  |
| 2060106 | 8434 | Легло голямо с дюшек | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 206.00 |  |
| 2060106 | 8435 | Легло голямо с дюшек | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 206.00 |  |
| 2060106 | 8436 | Легло голямо с дюшек | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 206.00 |  |
| 2060106 | 8437 | Легло голямо с дюшек | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 206.00 |  |
| 2060106 | 8438 | Легло голямо с дюшек | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 206.00 |  |
| 2060106 | 8439 | Легло голямо с дюшек | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 206.00 |  |
| 2060106 | 8440 | Легло голямо с дюшек | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 206.00 |  |
| 2060106 | 8441 | Легло голямо с дюшек | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 206.00 |  |
| 2060106 | 8442 | Легло голямо с дюшек | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 206.00 |  |
| 2060106 | 8443 | Легло голямо с дюшек | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 206.00 |  |
| 2060106 | 8444 | Легло голямо с дюшек | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 206.00 |  |
| 2060106 | 8445 | Легло голямо с дюшек | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 206.00 |  |
| 2060106 | 8446 | Легло голямо с дюшек | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 206.00 |  |
| 2060106 | 8447 | Легло голямо с дюшек | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 206.00 |  |
| 2060106 | 8448 | Легло голямо с дюшек | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 206.00 |  |
| 2060106 | 8449 | Легло голямо с дюшек | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 206.00 |  |
| 2060106 | 8450 | Легло голямо с дюшек | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 206.00 |  |
| 2060106 | 8451 | Легло голямо с дюшек | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 206.00 |  |
| 2060106 | 8452 | Легло голямо с дюшек | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 206.00 |  |
| 2060106 | 8453 | Легло голямо с дюшек | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 206.00 |  |
| 2060106 | 8454 | Легло голямо с дюшек | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 206.00 |  |
| 2060106 | 8455 | Легло голямо с дюшек | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 206.00 |  |
| 2060106 | 8456 | Легло голямо с дюшек | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 206.00 |  |
| 2060106 | 8458 | Легло малко с дюшек | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 158.00 |  |
| 2060106 | 8459 | Легло малко с дюшек | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 158.00 |  |
| 2060106 | 8460 | Легло малко с дюшек | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 158.00 |  |
| 2060106 | 8461 | Легло малко с дюшек | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 158.00 |  |
| 2060106 | 8462 | Легло малко с дюшек | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 158.00 |  |
| 2060106 | 8463 | Легло малко с дюшек | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 158.00 |  |
| 2060106 | 8464 | Легло малко с дюшек | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 158.00 |  |
| 2060106 | 8465 | Легла малко с дюшек | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 158.00 |  |
| 2060106 | 8466 | Легло малко с дюшек | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 158.00 |  |
| 2060106 | 8467 | Легло малко с дюшек | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 158.00 |  |
| 2060106 | 8468 | Легло малко с дюшек | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 158.00 |  |
| 2060106 | 8469 | Легло малко с дюшек | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 158.00 |  |
| 2060106 | 8470 | Легло малко с дюшек | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 158.00 |  |
| 2060106 | 8471 | Легло малко с дюшек | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 158.00 |  |
| 2060106 | 8472 | Легло малко с дюшек | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 158.00 |  |
| 2060106 | 8473 | Легло малко с дюшек | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 158.00 |  |
| 2060106 | 8474 | Легло малко с дюшек | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 158.00 |  |
| 2060106 | 8475 | Легло малко с дюшек | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 158.00 |  |
| 2060106 | 8476 | Легро малко с дюшек | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 158.00 |  |
| 2060106 | 8477 | Легло малко с дюшек | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 158.00 |  |
| 2060106 | 8478 | Легло малко с дюшек | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 158.00 |  |
| 2060106 | 8479 | Легло малко с дюшек | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 158.00 |  |
| 2060106 | 8480 | Легло малко с дюшек | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 158.00 |  |
| 2060106 | 8481 | Легло малко с дюшек | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 158.00 |  |
| 2060106 | 8482 | Легло малко с дюшек | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 158.00 |  |
| 2060106 | 8483 | Легло малко с дюшек | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 158.00 |  |
| 2060106 | 8484 | Легло голямо с матрак | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 328.00 |  |
| 2060106 | 8485 | Легло малко с матрак | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 219.00 |  |
| 2060106 | 8486 | Легло голямо с дюшек | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 206.00 |  |
| 2060106 | 8487 | Легло голямо с дюшек | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 206.00 |  |
| 2060106 | 8488 | Шкафче за телевизор 12 бр. | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 744.00 |  |
| 2060106 | 8489 | Корнизи 90 м | 30.6.2001 | 993 | Почивна с-ция | 445.00 |  |
| 2060106 | 8491 | Климатична система | 6.11.2001 | 993 | Почивна с-ция | 1 690.00 |  |
| 2060106 | 8492 | Климатична система | 6.11.2001 | 993 | Почивна с-ция | 1 550.00 |  |
| 2060106 | 8493 | Климатична система | 6.11.2001 | 993 | Почивна с-ция | 1 550.00 |  |
| 2060106 | 8495 | СОТ-вед.почивен дом-с. Черноморец | 20.11.2001 | 993 | Почивна с-ция | 3 580.00 |  |
| 2060106 | 8543 | Бойлер | 1.4.2002 | 990 | Бл.303,вх.А,ап7 | 210.00 |  |
| 2060106 | 8567 | Шкаф витрина | 18.6.2002 | 990 | Бл.303,вх.А,ап7 | 163.33 |  |
| 2060106 | 8879 | Кафемашина "Brazilia" | 31.3.2008 | 99 | Ведом кафе апер | 749.17 |  |
| Собствени ДА за нерегулирана дейност |  |  |  |  |  |  | 683 556.80 |  |
| 2030106 | 1680 | EЛTEЛФEP MB103M | 30.10.1977 | 1001 | ДМА кражби | 32.67 |  |
| 2030106 | 3863 | EЛ.TEЛФEP 1T | 30.1.1977 | 1001 | ДМА кражби | 32.67 |  |
| 2060206 | 6987 | BEHTИЛATOP | 30.12.1990 | 1001 | ДМА кражби | 6.01 |  |
| 2060106 | 7880 | Лозопръскачка | 30.6.1999 | 1001 | ДМА кражби | 152.88 |  |
| 204010101 | 8510 | Трансформатор ТМ 63/20/04 | 10.1.2002 | 1001 | ДМА кражби | 2 933.33 |  |
| 204010101 | 8511 | Трансформатор ТМ 63/20/04 | 10.1.2002 | 1001 | ДМА кражби | 2 933.33 |  |
| 204010101 | 8671 | Напреженов трансформатор КВТ | 11.6.2004 | 1001 | ДМА кражби | 650.00 |  |
| 204010101 | 8672 | Напреженов трансформатор 20квт | 11.6.2004 | 1001 | ДМА кражби | 650.00 |  |
| 204010101 | 8779 | Напреженов т-тор 20kV,100V | 16.8.2006 | 1001 | ДМА кражби | 840.00 |  |
| 204010101 | 8780 | Напреженов т-тор НК-2,24kV | 1.9.2006 | 1001 | ДМА кражби | 683.33 |  |
| 20806 | 8782 | PC FSC Amillo L7310,Office | 23.8.2006 | 1001 | ДМА кражби | 1 731.85 |  |
| Обща отчетна стойност на собствени ДА, които не са налични (откраднати), |  |  |  |  |  |  | 10 646.07 |  |
| 2030204 | 1842 | BEЗHA 100KГ Ц.CKЛAД | 30.12.1964 | 995 | Централен склад | 43.46 |  |
| 203040101 | 3772 | ПOMПA 28 MT 45X2 | 30.5.1986 | 995 | Централен склад | 287.13 |  |
| 203040101 | 4264 | ПOMПA 25 E 80 М | 30.11.1987 | 995 | Централен склад | 317.23 |  |
| 203050101 | 6104 | BOДOMEP ф 150 | 30.12.1989 | 995 | Централен склад | 44.63 |  |
| 203050101 | 6105 | BOДOMEP ф 150 | 30.12.1989 | 995 | Централен склад | 44.63 |  |
| 203050101 | 6106 | BOДOMEP ф 150 | 30.12.1989 | 995 | Централен склад | 44.63 |  |
| 203050101 | 6107 | BOДOMEP ф 150 | 30.12.1989 | 995 | Централен склад | 44.63 |  |
| 203040101 | 6357 | ПOMПA 25E 80 М | 30.6.1990 | 995 | Централен склад | 205.84 |  |
| 203050101 | 6488 | BOДOMEP ф 150 | 30.12.1990 | 995 | Централен склад | 44.63 |  |
| 203050101 | 6489 | BOДOMEP ф 150 | 30.12.1990 | 995 | Централен склад | 44.63 |  |
| 203050101 | 6490 | BOДOMEP ф 150 | 30.12.1990 | 995 | Централен склад | 44.63 |  |
| 203050101 | 6491 | BOДOMEP ф 150 | 30.12.1990 | 995 | Централен склад | 44.63 |  |
| 203050101 | 6492 | BOДOMEP ф 150 | 30.12.1990 | 995 | Централен склад | 44.63 |  |
| 203050101 | 6493 | BOДOMEP ф 150 | 30.12.1990 | 995 | Централен склад | 44.63 |  |
| 203050101 | 6494 | BOДOMEP ф 150 | 30.12.1990 | 995 | Централен склад | 44.63 |  |
| 203050101 | 6495 | BOДOMEP ф 150 | 30.12.1990 | 995 | Централен склад | 44.63 |  |
| 203050101 | 6496 | BOДOMEP ф 150 | 30.12.1990 | 995 | Централен склад | 44.63 |  |
| 203050101 | 6585 | BOДOMEP ф 150 | 30.12.1990 | 995 | Централен склад | 44.63 |  |
| 203050101 | 6586 | BOДOMEP ф 150 | 30.12.1990 | 995 | Централен склад | 44.63 |  |
| 203050101 | 6587 | BOДOMEP ф 150 | 30.12.1990 | 995 | Централен склад | 44.63 |  |
| 203050101 | 6588 | BOДOMEP ф 150 | 30.12.1990 | 995 | Централен склад | 44.63 |  |
| 203050101 | 6589 | BOДOMEP ф 150 | 30.12.1990 | 995 | Централен склад | 44.63 |  |
| 203050101 | 6590 | BOДOMEP ф 150 | 30.12.1990 | 995 | Централен склад | 44.63 |  |
| 203050101 | 6591 | BOДOMEP ф 150 | 30.12.1990 | 995 | Централен склад | 44.63 |  |
| 203040101 | 6686 | ПOMПA 12E12 | 30.12.1990 | 995 | Централен склад | 36.10 |  |
| 203040101 | 6699 | ПOMПA 3E 32M | 30.3.1991 | 995 | Централен склад | 79.54 |  |
| 203040101 | 7190 | ПOMПA 12 Е 20 М | 30.3.1992 | 995 | Централен склад | 591.32 |  |
| 203040101 | 7405 | ПОМПА 6Е32 БЕЗ ДВИГАТЕЛ | 30.12.1994 | 995 | Централен склад | 22.57 |  |
| 203050101 | 7969 | Водомер ф 65 | 30.12.1999 | 995 | Централен склад | 364.10 |  |
| 203050101 | 7970 | Водомер ф 65 | 30.12.1999 | 995 | Централен склад | 364.10 |  |
| 203050101 | 7971 | Водомер ф 65 | 30.12.1999 | 995 | Централен склад | 364.10 |  |
| 203050101 | 7972 | Водомер ф 65 | 30.12.1999 | 995 | Централен склад | 364.10 |  |
| 203050101 | 7973 | Водомер ф 65 | 30.12.1999 | 995 | Централен склад | 364.10 |  |
| 203050101 | 7984 | Водомер ф 65 | 30.12.1999 | 995 | Централен склад | 364.10 |  |
| 203050101 | 7985 | Водомер ф 65 | 30.12.1999 | 995 | Централен склад | 364.10 |  |
| 203050101 | 7986 | Водомер ф 65 | 30.12.1999 | 995 | Централен склад | 364.10 |  |
| 203050101 | 7987 | Водомер ф 65 | 30.12.1999 | 995 | Централен склад | 364.10 |  |
| 203050101 | 7988 | Водомер ф 65 | 30.12.1999 | 995 | Централен склад | 364.10 |  |
| 203050101 | 7989 | Водомер ф 65 | 30.12.1999 | 995 | Централен склад | 364.10 |  |
| 203050101 | 7990 | Водомер ф 65 | 30.12.1999 | 995 | Централен склад | 364.10 |  |
| 203050101 | 7991 | Водомер ф 65 | 30.12.1999 | 995 | Централен склад | 364.10 |  |
| 203050101 | 7992 | Водомер ф 65 | 30.12.1999 | 995 | Централен склад | 364.10 |  |
| 203050101 | 7993 | Водомер ф 65 | 30.12.1999 | 995 | Централен склад | 364.10 |  |
| 203050101 | 7994 | Водомер ф 65 | 30.12.1999 | 995 | Централен склад | 364.10 |  |
| 203050101 | 7995 | Водомер ф 65 | 30.12.1999 | 995 | Централен склад | 364.10 |  |
| 203050101 | 7996 | Водомер ф 65 | 30.12.1999 | 995 | Централен склад | 364.10 |  |
| 203050101 | 7997 | Водомер ф 65 | 30.12.1999 | 995 | Централен склад | 364.10 |  |
| 203040101 | 8078 | Помпа 18 МС 32х3 | 30.12.1999 | 995 | Централен склад | 3 364.89 |  |
| Отчетна стойност на собствени дълготрайни активи останали на склад |  |  |  |  |  |  | 12 758.58 |  |
| ОБЩА отчетна стойност на ДА |  |  |  |  |  |  | 706 961.45 |  |
| Отчетна стойност на ДА за нерегулирана дейност (разпределени от непреки по т.19.2, съгласно т.20.2 от Указанията за ОЦВиКУ 2022-2026) |  |  |  |  |  |  | 4 360.01 |  |
| Обща отчетна стойност на ДА за НЕРЕГУЛИРАНА дейност |  |  |  |  |  |  | 711 321.46 |  |

Общата отчетна стойност на Собствените дълготрайни активи посочени в Справка 11, раздел I зa 2020 г. от настоящия бизнес план  за  двете  водоснабдителни  системи в размер на 6 935 275.58 лева, са посочени в долната таблица:

| Собствени Дълготрайни Активи | Отчетна стойност на ДА към 31.12.2020 г. | Амортизация начислена за 2020 г. | Нaтрупана амортизация към 31.12.2020 г. | Балансова стойност към 31.12.2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доставяне вода на потребителите | 4 518 702.24 | 13 689.23 | 4 059 516.21 | 459 186.04 |
| Отвеждане на отпадъчни води | 994 429.82 | 16 360.72 | 833 821.95 | 160 607.87 |
| Пречистване на отпадъчни води | 968 733.46 | 22 574.72 | 737 338.30 | 231 395.16 |
| Доставяне вода на друг ВиК оператор | 453 410.05 | 14 834.77 | 424 879.23 | 28 530.82 |
| ОБЩО (лева) | 6 935 275.58 | 67 459.43 | 6 055 555.69 | 879 719.88 |

Амортизациите на дълготрайните активи са изчислени съгласно определената в т. 22 от Указанията за образуване на цените на ВиК услуги за регулаторен период 2017-2021 г. на КЕВР годишна амортизационна норма по категории, прилагайки линеен метод на амортизация.

### 3.2. АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН НА ПУБЛИЧНИТЕ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ИЗГРАДЕНИ СЪС СРЕДСТВА НА ВИК ОПЕРАТОРА ЗА ПЕРИОДА НА БИЗНЕС ПЛАНА

В справка 11, Раздел ІІ – публични ДА изградени със собствени средства са описани публични активи, изградени със собствени средства.

Към 31.12.2020 г. стойностите на тези активи са представени в долната таблица:

| Публични Дълготрайни Активи изградени със собствени средства | Отчетна стойност на ДА към 31.12.2020 г. | Амортизация начислена за 2020 г. | Нaтрупана амортизация към 31.12.2020 г. | Балансова стойност към 31.12.2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доставяне вода на потребителите | 1 274 428.01 | 39 153.70 | 86 918.96 | 1 187 509.05 |
| Отвеждане на отпадъчни води | 13 069.10 | 124.20 | 321.97 | 12 747.13 |
| Пречистване на отпадъчни води | 107 121.33 | 4 962.72 | 13 863.73 | 93 257.60 |
| Доставяне вода на друг ВиК оператор | 117 245.36 | 7 040.03 | 9 650.50 | 107 594.86 |
| ОБЩО (лева) | 1 511 863.80 | 51 280.65 | 110 755.16 | 1 401 108.64 |

Изградените и предадени на съответния собственик, публични активи по години и собственици от началото на договора с Асоциация по ВиК – Ловеч, 1 май 2016 г., до 31.12.2020 г. са представени в долната таблица:

| Публичен собственик | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ОБЩО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Община Априлци | 0.00 | 2 167.56 | 3 652.98 | 3 328.99 | 4 739.13 | 13 888.66 |
| Община Летница | 0.00 | 26 474.27 | 4 191.80 | 3 036.23 | 13 145.48 | 46 847.78 |
| Община Ловеч | 85 698.71 | 60 948.19 | 212 388.54 | 45 370.43 | 34 858.25 | 439 264.12 |
| Община Луковит | 20 046.68 | 30 788.37 | 7 673.15 | 48 609.03 | 24 355.40 | 131 472.63 |
| Община Тетевен | 19 893.61 | 42 947.83 | 35 655.06 | 219 366.94 | 35 880.77 | 353 744.21 |
| Община Угърчин | 13 500.04 | 75 145.77 | 10 416.21 | 4 692.31 | 10 783.48 | 114 537.81 |
| Община Ябланица | 3 970.25 | 0.00 | 8 914.25 | 2 617.11 | 7 070.45 | 22 572.06 |
| Обл. управител - ПДС | 0.00 | 51 233.17 | 0.00 | 119 938.85 | 98 174.08 | 269 346.10 |
| Доставяне - 0бщо | 143 109.29 | 289 705.16 | 282 891.99 | 446 959.89 | 229 007.04 | 1 391 673.37 |
| Община Априлци | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Община Летница | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 419.82 | 419.82 |
| Община Ловеч | 3 089.39 | 0.00 | 876.84 | 827.44 | 6 440.78 | 11 234.45 |
| Община Луковит | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 414.83 | 0.00 | 1 414.83 |
| Община Тетевен | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Община Угърчин | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Община Ябланица | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Обл. управител - ПДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Отвеждане - общо | 3 089.39 | 0.00 | 876.84 | 2 242.27 | 6 860.60 | 13 069.10 |
| Община Априлци | 1 125.00 | 0.00 | 2 803.40 | 0.00 | 774.52 | 4 702.92 |
| Община Летница | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Община Ловеч | 20 964.90 | 14 198.19 | 9 585.16 | 8 002.02 | 35 156.36 | 87 906.63 |
| Община Луковит | 0.00 | 6 171.25 | 0.00 | 644.00 | 3 548.40 | 10 363.65 |
| Община Тетевен | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Община Угърчин | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Община Ябланица | 0.00 | 2 922.50 | 1 225.63 | 0.00 | 0.00 | 4 148.13 |
| Обл. управител - ПДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Пречистване - общо | 22 089.90 | 23 291.94 | 13 614.19 | 8 646.02 | 39 479.28 | 107 121.33 |
| Община Априлци | 1 125.0 | 2 167.6 | 6 456.4 | 3 329.0 | 5 513.7 | 18 591.6 |
| Община Летница | 0.0 | 26 474.3 | 4 191.8 | 3 036.2 | 13 565.3 | 47 267.6 |
| Община Ловеч | 109 753.0 | 75 146.4 | 222 850.5 | 54 199.9 | 76 455.4 | 538 405.2 |
| Община Луковит | 20 046.7 | 36 959.6 | 7 673.2 | 50 667.9 | 27 903.8 | 143 251.1 |
| Община Тетевен | 19 893.6 | 42 947.8 | 35 655.1 | 219 366.9 | 35 880.8 | 353 744.2 |
| Община Угърчин | 13 500.0 | 75 145.8 | 10 416.2 | 4 692.3 | 10 783.5 | 114 537.8 |
| Община Ябланица | 3 970.3 | 2 922.5 | 10 139.9 | 2 617.1 | 7 070.5 | 26 720.2 |
| Обл. управител - ПДС | 0.0 | 51 233.2 | 0.0 | 119 938.9 | 98 174.1 | 269 346.1 |
| ОБЩО (доствяне, отвеждане, пречистване) | 168 288.58 | 312 997.10 | 297 383.02 | 457 848.18 | 275 346.92 | 1 511 863.80 |

Активите са заведени в гр. 20 и 21 баланса на дружеството за регулаторни цели. Амортизациите на дълготрайните активи се изчисляват съгласно определената в т. 22 от Указанията за образуване на цените на ВиК услуги за регулаторен период 2017-2021 г. на КЕВР годишна амортизационна норма по категории, прилагайки линеен метод на амортизация.

Справка № 11, раздел II Публични ДА изградени със собствени средства за годините на бизнес плана 2022-2026 г. се попълва автоматично от инвестиционната програма (справка № 9). Предвидените средства са достатъчни да покриват минималните нива на задължителните инвестиции по Договора с Асоциацията по ВиК за съответните години, показани в по-горна таблица. В долната таблица е показана отчетната стойност на публичните активи, които ще се изграждат със собствени средства по видове услуги и години.

| ПУБЛИЧНИ ДА изградени със собствени средства | Години (хил. лв.) |  |  |  |  | Общо за периода | Отн. дял (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
| Доставяне вода на потребителите | 432 | 471 | 464 | 615 | 1 120 | 3 102 | 90.75% |
| Отвеждане на отпадъчни води | 13 | 20 | 20 | 20 | 29 | 104 | 3.03% |
| Пречистване на отпадъчни води | 24 | 30 | 18 | 18 | 21 | 113 | 3.30% |
| Доставяне вода на друг ВиК оператор | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 2.93% |
| ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ | 490 | 542 | 523 | 674 | 1 190 | 3 418 | 100.00% |

### 3.3. АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН НА ПУБЛИЧНИТЕ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ, ПРЕДОСТАВЕНИ НА ВИК ОПЕРАТОРА С ДОГОВОР ЗА СТОПАНИСВАНЕ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА

В Справка 11, раздел III, т. 1.1. Публични ДА, предоставени на ВиК оператора за стопанисване, експлоатация и поддръжка за 2020 г. са показани не само публични активи предоставени на ВиК оператора с Приложение I към договора, но активи изградени след това от собствениците по различни програми или със собствени средства. В долната таблица са показа стойностите на тези активи към 31.12.2020 г.:

| ПУБЛИЧНИ ДА предоставени на ВиК опeратора за експлоатация | Отчетна стойност на ДА към 31.12.2020 г. | Амортизация начислена за 2020 г. | Нaтрупана амортизация към 31.12.2020 г. | Балансова стойност към 31.12.2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доставяне вода на потребителите | 45 415 914.75 | 825 558.42 | 12 429 283.29 | 32 986 631.46 |
| Отвеждане на отпадъчни води | 42 059 709.39 | 843 311.52 | 6 892 642.28 | 35 167 067.11 |
| Пречистване на отпадъчни води | 34 653 271.65 | 1 392 349.22 | 16 198 041.43 | 18 455 230.22 |
| Доставяне вода на друг ВиК оператор | 1 806 512.36 | 19 200.93 | 1 379 336.48 | 427 175.88 |
| ОБЩО (лева) | 123 935 408.15 | 3 080 420.09 | 36 899 303.48 | 87 036 104.67 |

Справка № 11, раздел III Публични ДА предоставени на оператора за експлоатация и поддръжка за годините на бизнес плана 2022-2026 г. се попълва автоматично от Справка 11.2, раздел III, т. 1.1. Отчетна стойност - НОВИ АКТИВИ. За попълване на таза част от Справка 11.2, „В и К“ АД – гр. Ловеч изпрати писмо изх.№ ИД-3257/17.5.2021 г. до всички членове на Асоциацията по ВиК – общини Априлци, Летница, Ловеч, Луковит, Тетевен, Угърчин и Ябланица и до Областен управител Ловеч с които поискахме да ни информират за активите, които изграждат или планират да изградят и предадат на Дружеството за експлоатация и стопанисване, по договора с Асоциацията. В долната таблица са показани проектите по които ще работят общините и какви активи ще ни предадат през периода 2021 – 2026 г. През 2021г. община Луковит ние предала активи на обща стойност 415 хил. лева, позиции 10, 11, и 12 от долната таблица.

| № | Услуга | Наименование на обекта | Община | Месец и година на предаване на актива | Стойност (хил. лв) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доставяне | "Реконструкция на част от водопроводна мрежа на кв. Острец – обхват: ул. “Русалийски проход“, ул.Цанко Дюстабанов, ул. “Соколска“ (от центъра на кв. Острец до разклона Севлиево-Габрово) , ул. “Смолян“ и ул. ”Сенковчица”. Гр. Априлци | Априлци | 12.2021 | 2 194 |  |
| 2 | Доставяне | Строително-монтажни работи по проект "Реконструкция на част от водопроводна мрежа на гр.Априлци” по 2 обособени позиции : Обособена позиция № 1 – Етап 2 „Реконструкция на водопроводна мрежа до НВ „Събевци” в ПИ 52218.815.334 , НВ „Почивни станции Острец” в ПИ 52218.811.378 и НВ „Ново село” в ПИ 52218.627.41 и изграждане на НВ ”Острец” и м. Боевци в ПИ 52218.853.59” Обособена позиция № 2 – Етап 4 „Реконструкция на водопроводна мрежа по ул.”Васил Левски” , кв. Ново село, ул. ”Зора” , кв. Зла река“ гр. Априлци | Априлци | 6.2022 | 4 161 |  |
| 3 | Доставяне | Водопроводно отклонение за ПИ: 40943.31.105 с. Кърпачево | Летница | 2022 | 3 |  |
| 4 | Доставяне | Реконструкция на ВиК мрежа на ж.к. "Младост", гр. Ловеч | Ловеч | 2026 | 3 562 |  |
| 5 | Доставяне | Реконструкция на ВВМ с. Умаревци | Ловеч | 2023 | 1 499 |  |
| 6 | Доставяне | Допълнително водоснабдяване на с. Радювене от водоснабдителна група "Черни Осъм" | Ловеч | 2023 | 1 188 |  |
| 7 | Доставяне | Изграждане на вътрешната водопроводна мрежа на с. Александрово, по улици "Рачо Радев", "Шипка", "Генерал Скобелев" и "Димитър Рашков" | Ловеч | 2024 | 81 |  |
| 8 | Доставяне | Реконструкция на ВВМ с. Александрово | Ловеч | 2024 | 4 243 |  |
| 9 | Доставяне | Реконструкция на ВиК мрежа на ж.к. "Здравец", гр. Ловеч | Ловеч | 2026 | 930 |  |
| 10 | Доставяне | „ Реконструкция на част от вътрешна водопроводна мрежа по улици „ Симов дол“, Петко Д. Петков“ и „Св.Св. Кирил и Методий“ в гр. Луковит“ | Луковит | 4.2021 | 145 |  |
| 11 | Доставяне | Реконструкция ВВМ ул. "Петко Д. Петков", гр. Луковит | Луковит | 4.2021 | 88 |  |
| 12 | Доставяне | Реконструкция ВВМ ул. "Кирил и Методий", гр. Луковит | Луковит | 4.2021 | 182 |  |
| 13 | Доставяне | “Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР за реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на гр. Луковит“ по обособени позиции: 1. Обособена позиция 1 – за улици: ул. „Шейново“, ул. „Хаджи Димитър“, ул. „Цл Симеон I“, ул. „Панака“, ул. „Княз Борис I“, ул. „Съединение“, ул. „Кракра“, ул. „Костен дол“ и 2. Обособена позиция 2 – за улици: ул. „Кръгояр“, ул. „Дунав“, ул. „Коларска“ | Луковит | 1.2022 | 2 741 |  |
| 14 | Отвеждане | „Изграждане на канализация по ул. “Кръгояр“ и прилежащите улици в гр. Луковит“, община Луковит, област Ловеч“ | Луковит | 12.2022 | 2 225 |  |
| 15 | Доставяне | "Реконструкция на водопроводна мрежа с. Карлуково":• реконструкция на довеждащ водопровод от облекчителна шахта (ОШ) до ПС „Карлуково – ІІ подем“ с. Карлуково; • от облекчителна шахта (ОШ) до напорен резервоар (НР) 350м3; • от напорен резервоар (НР) 350м3 до Държавна психиатрична болницата (ДПБ) Карлуково. | Луковит | 12.2023 | 748 |  |
| 16 | Доставяне | Реконструкция на водопроводна мрежа в обхвата на квартали №№ 44,46,49,60,61а,61б,63,64,67,68,69,70,75,79,81,82,83,84,86 и 87а - гр. Тетевен | Тетевен | 12.2025 | 723 |  |
| 17 | Доставяне | Основен ремонт водопровод мах. Тулишевец, с. Голям извор | Тетевен | 12.2022 | 15 |  |
| 18 | Доставяне | Основен ремонт водопровод ул. "Александър Стамболийски", с. Галата - по стопански начин | Тетевен | 12.2022 | 30 |  |
| 19 | Доставяне | Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в обхвата на квартали №33, 24, 21, 19, 14, 13, 12, 10, 5 и част от 3 - гр. Тетевен“- Етап 1 | Тетевен | 12.2022 | 961 |  |
| 20 | Доставяне | Изграждане на напорен резервоар с обем V=200m3 за питейна вода в с. Галата | Тетевен | 12.2022 | 88 |  |
| 21 | Доставяне | Изграждане на напорен резервоар с обем V=100m3 за питейна вода в с. Глогово, община Тетевен | Тетевен | 12.2022 | 109 |  |
| 22 | Отвеждане | Изграждане на канаелизационна мрежа за обект: главен колектор ІІ / в дясно на река Каменица/ и връзка на главен колектор ІІ с главен колектор І | Угърчин | 12.2024 | 5 000 |  |
| 23 | Доставяне | Реконструкция ВВМ гр. Угърчин- Етап 1 | Угърчин | 12.2024 | 1 320 |  |
| 24 | Доставяне | Реконструкция ВВМ гр. Угърчин- Етап 2 | Угърчин | 5.2026 | 2 000 |  |
| 25 | Доставяне | Реконструкция на външен водопровод от разпределителна шахта при резервоари гр. Угърчин до напорен резервоар с. Драгана | Угърчин-Драгана | 12.2026 | 3 000 |  |
| 26 | Отвеждане | Канализации улици гр. Угърчин към колекгор 1 | Угърчин | 12.2026 | 1 200 |  |
| 27 | Пречистване | Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПОСВ) с капацитет 3000 ЕЖ на територията на община Угърчин | Угърчин | 12.2026 | 5 400 |  |
| 28 | Доставяне | Реконструкция на водопроводна мрежа по ул. „Стара планина“ и главни водопроводи от напорен резервоар до ул. „Стара планина“, с. Златна Панега, | Ябланица | 2023 | 188 |  |
| 29 | Доставяне | „Изграждане довеждащ водопровод, захранващ гр. Ябланица и реконструкция на Главен клон I от ВВМ на с. Малък извор, община Ябланица и реконструкция външен водопровод от РВШ с. Малък извор до ЧР на ПС с. Малък извор“ | Ябланица | 2025 | 2 012 |  |
| 30 | Доставяне | Реконструкция ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МЕРЖА (ВВМ) с. ОРЕШЕНЕ, ГЛАВЕН КЛОН I и ТЛАСКАТЕЛЕН ВОДОПРОВОД” | Ябланица | 2023 | 387 |  |
| 31 | Доставяне | Реконструкция ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МЕРЖА (ВВМ) по ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ II етап - от ОТ 25 до ОТ 60, с. Батулци, общ. Ябланица | Ябланица | 2023 | 266 |  |
|  | ОБЩО за периода 2021 - 2026 |  |  |  |  | 46 689 |  |

В долната таблица са представени активите по години и видове услуги. За доставяне на вода потребителите за предвидени 32 864 хил. лв. или 70.39%, за активи за отвеждане на отпадъчни води 8 425 хил. лв. или 18.04% от общия размер на инвестициите за периода 2021-2026 г. Инвестиции за пречистване на отпадъчни води е предвидила само община Угърчин – 5 400 хил. лв. или 11.57%, за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води в гр. Угърчин.

| Отчетна стойност - НОВИ АКТИВИ | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ОБЩО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Земя публична собственост |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Производствени сгради |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Машини |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Апаратура |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Ел. оборудване |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Измервателни устройства |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Арматури (спирателни кранове, хидранти, редуцил-винтили, въздушници, др.) |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Оборудване за СКАДА |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Друго специализирано оборудване |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Трафопост (трансформатор) |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Електропровод |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Язовири |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Водоеми и водохващания |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Каптажи |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Сондажни и шахтови кладенци |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Водопроводи, вкл. СВО | 2 609 | 8 108 | 4 276 | 5 644 | 2 735 | 9 492 | 32 864 |
| Канализация, вкл. СКО |  | 2 225 |  | 5 000 |  | 1 200 | 8 425 |
| Съоръжения в пречиствателни, помпени, хлораторни станции и резервоари |  |  |  |  |  | 5 400 | 5 400 |
| Други ВиК съоръжения |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Други съоръжения |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Права върху интелектуална собственост (ГИС, Хидравлични модели, др.) |  |  |  |  |  |  | 0 |
| ОБЩО | 2 609 | 10 333 | 4 276 | 10 644 | 2 735 | 16 092 | 46 689 |

Публичните дълготрайни активи, предоставени на ВиК оператора по договора за стопанисване, експлоатация и поддръжка изградени със средства на собствениците се завеждат в регулаторното счетоводство в задбалансовите сметка на дружеството  и се начислява амортизация съгласно Указанията от КЕВР.

## 4. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ

Видове разходи, разпределение по услуги и дейности

При анализа на разходи по услуги, по икономически елементи и по видове имаме предвид признатите разходи.

Признатите разходи са отчетените за базовата година и прогнозираните за периода на бизнес планиране без разходите изброени в т.18 от Указанията за образуване на цените на ВиК услуги чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторния период 2022 – 2026 г., приети с решение на КЕВР от 27-04-2021 г. и наричани по нататък Указанията.

Преките разходи са разходите съгласно дефиницията на т.19 от Указанията и според конкретната си относимост към дейностите и услугите в нашия случай са:

- Преки разходи за нерегулирана дейност

- Преки разходи за доставяне на вода на потребителите

- Преки разходи за доставяне вода на потребителите и за доставяне вода на друг ВиКО от ВС „Черни Осъм“

- Преки разходи за доставяне вода на потребителите и за доставяне вода на друг ВиКО от ВС „Златна Панега“

- Преки разходи за доставяне вода на потребителите и за доставяне вода на друг ВиКО от ВС „Топля“

- Преки разходи за доставяне вода на потребителите и за доставяне вода на друг ВиКО от ВС „Априлци“

- Преки разходи за отвеждане на отпадъчни води

- Преки разходи за пречистване на отпадъчни води

Преките разходи за общите водоснабдителни системи (за услугите доставяне вода на потребителите и доставяне вода на друг ВиКО) се разделят между двете услуги за всяка обща система пропорционално на водните количества на вход съгласно т.21.1 от Указанията, след което се получават окончателно преките разходи по услуги, а именно:

- Преки разходи за нерегулирана дейност

- Преки разходи за доставяне на вода на потребителите – представляващи сума от преките разходи само за услугата доставяне вода на потребителите и припадащите се части за услугата от преките разходи на 4-те общи водоснабдителни системи

- Преки разходи за доставяне вода на друг ВиКО – представляващи сума от припадащите се части за услугата от преките разходи на 4-те общи водоснабдителни системи

- Преки разходи за отвеждане на отпадъчни води

- Преки разходи за пречистване на отпадъчни води

Преките разходи общо по икономически елементи и разпределението им по услуги е представено в таблицата по-долу:

Непреките разходи са разходите съгласно дефиницията на т.19.1 от Указанията и според конкретната си относимост към дейностите и услугите в нашия случай са:

- Непреки разходи за Централно управление (наричани по нататък непреки разходи ЦУ или административни разходи) съгласно дефиницията на т.19.2 от Указанията, които са относими към нерегулирана дейност и услугите доставяне вода на потребителите, доставяне вода на друг ВиКО, отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води и се разпределят съгласно дефиницията на т.20.2 от Указанията между пропорционално на преките разходи на същите.

- Непреки разходи 2 съгласно дефиницията на т.19.3 от Указанията, които са относими към услугите доставяне вода на потребителите, доставяне вода на друг ВиКО и отвеждане на отпадъчни води и се разпределят съгласно дефиницията на т.20.3 от Указанията между пропорционално на преките разходи на същите.

- Непреки разходи 3 съгласно дефиницията на т.19.3 от Указанията, които са относими към услугите доставяне вода на потребителите, доставяне вода на друг ВиКО, отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води и се разпределят съгласно дефиницията на т.20.3 от Указанията между пропорционално на преките разходи на същите.

- Непреки разходи 4 съгласно дефиницията на т.19.3 от Указанията, които са относими към услугите доставяне вода на потребителите и доставяне вода на друг ВиКО и се разпределят съгласно дефиницията на т.20.3 от Указанията между пропорционално на преките разходи на същите.

- Непреки разходи 5 съгласно дефиницията на т.19.3 от Указанията, които са относими към услугите доставяне вода на потребителите, отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води и се разпределят съгласно дефиницията на т.20.3 от Указанията между пропорционално на преките разходи на същите.

- Непреки разходи 6 съгласно дефиницията на т.19.3 от Указанията, които са относими към услугите доставяне вода на потребителите и отвеждане на отпадъчни води и се разпределят съгласно дефиницията на т.20.3 от Указанията между пропорционално на преките разходи на същите.

- Непреки разходи 7 съгласно дефиницията на т.19.3 от Указанията, които са относими само към услугата доставяне вода на потребителите и се разпределят съгласно дефиницията на т.20.3 от Указанията само към преките разходи на тази услуга.

Сумата от всички непреки разходи за 2020 г. и прогнозата им за годините на бизнес плана по икономически елементи и разпределението им по услуги е показано в таблицата по-долу:

- Увеличението на непреките разходи за външни услуги към 2026 г. спрямо 2020 г. се дължи единствено на предвидените разходи за привеждане на водомерите в метрологична годност, които са разпределени разходи за услугите доставяне на потребителите, отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води, както е видно от таблицата по-долу:

| Разходи по икономически елементи | 2020 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | разлика 2026 г. спрямо 2020 г. | изменение в % 2026 г. спрямо 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разходи за външни услуги | 327 | 351 | 359 | 365 | 367 | 374 | 47 | 14% |
| застраховки | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0% |
| разходи за доставяне на вода на входа на ВС от друг доставчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| абонаментно обслужване | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0% |
| наеми, в т.ч. и оперативен лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| съобщителни услуги | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0% |
| транспортни услуги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| вода, осветление и отопление | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 0 | 0% |
| разходи за публикации | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0% |
| консултански услуги | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0% |
| - юридически | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0% |
| - финансово-счетоводни и одиторски | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0% |
| - технически | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% |
| - други консултантски услуги | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0% |
| въоръжена и противопожарна охрана | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% |
| суми по договори за инкасиране | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 0 | 0% |
| проверка на измервателни уреди | 7 | 33 | 42 | 48 | 50 | 57 | 50 | 756% |
| лабораторни проби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| обучения на персонала | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -1 | -9% |
| външни услуги за оперативен ремонт | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0% |
| външни услуги за оползотворяване на утайки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| външни услуги за депониране на утайки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| други разходи за външни услуги | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -3 | -55% |
| външни услуги за дератизация и дезинсектция | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -3 | -55% |

- Увеличението на непреките разходи за възнаграждения и осигуровки от 29% и 15% е по-малко от увеличението на възнагражденията и осигуровките общо за дружеството – съответно 77% и 44%.

- Увеличението на непреките други разходи се дължи на социален разход за участие в годишната работническа спартакиада в общ размер от 6781,00 лева колкото е бил разхода за спартакиадата през 2019 г. През 2020 г. базова за бизнес плана работническа спартакиада не е провеждана поради правителствени мерки за ограничаване на COVID пандемията, както е видно от таблицата по-долу:

| Разходи по икономически елементи | 2020 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | разлика 2026 г. спрямо 2020 г. | изменение в % 2026 г. спрямо 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Други разходи | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 7 | 37% |
| безплатна храна, съгласно нормативен документ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| охрана на труда | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0% |
| социални разходи | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 607% |
| служебни карти и пътувания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| командировки | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0% |
| съдебни разходи | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% |
| други | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0% |
| членски внос БАВ и Съюз на ВиКО | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0% |

Годишните разходи, представени в Справка № 12 „Годишни разходи“ от електронния модел на бизнес плана, представляват сума от преките разходи за съответната услуга/дейност и разпределените части от непреките разходи. Те са представени в таблицата по долу:

### 4.1. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Общите разходи за услугата „Доставяне на вода на потребителите“, представени в Справка № 12 „Годишни разходи“ от електронния модел на бизнес плана, представляват сума от преките разходи за съответната услуга/дейност и разпределените части от непреките разходи, а именно:

| Разходи по икономически елементи | 2020 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | разлика 2026 г. спрямо 2020 г. | изменение в % 2026 г. спрямо 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разходи за материали | 2 570 | 2 553 | 2 489 | 2 380 | 2 220 | 2 012 | -559 | -22% |
| Разходи за външни услуги | 525 | 571 | 577 | 584 | 587 | 591 | 67 | 13% |
| Разходи за възнаграждения | 2 858 | 3 334 | 3 707 | 4 105 | 4 538 | 4 935 | 2 077 | 73% |
| Разходи за осигуровки | 866 | 939 | 995 | 1 063 | 1 139 | 1 199 | 333 | 38% |
| Данъци и такси | 226 | 225 | 223 | 219 | 214 | 209 | -17 | -8% |
| Други разходи | 26 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 4 | 15% |
| ОБЩО РАЗХОДИ БЕЗ АМОРТИЗАЦИИ | 7 071 | 7 653 | 8 021 | 8 381 | 8 729 | 8 976 | 1 905 | 27% |

### 4.1.1. Разходи за материали

Разходите за материали за услугата „Доставяне вода на потребителите“ са представени в таблицата по-долу:

| Разходи по икономически елементи | 2020 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | разлика 2026 г. спрямо 2020 г. | изменение в % 2026 г. спрямо 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разходи за материали | 2 570 | 2 553 | 2 489 | 2 380 | 2 220 | 2 012 | -559 | -22% |
| материали | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | -1 | -8% |
| - за обеззаразяване | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | -1 | -8% |
| - за коагуланти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| - за флокуланти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| - за ЛТК (лабораторно-технологични комплекси) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| електроенергия за технологични нужди | 1 964 | 1 957 | 1 900 | 1 801 | 1 652 | 1 456 | -508 | -26% |
| горива и смазочни материали | 188 | 184 | 181 | 177 | 174 | 170 | -18 | -9% |
| -за технологични нужди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| -за транспортни средства | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 0 | -1% |
| - за механизация (горива за оперативен ремонт) | 152 | 148 | 145 | 142 | 139 | 135 | -17 | -11% |
| работно облекло | 67 | 65 | 64 | 63 | 61 | 59 | -8 | -12% |
| канцеларски материали | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | -2% |
| материали за оперативен ремонт | 320 | 316 | 312 | 308 | 302 | 296 | -24 | -8% |
| други разходи за материали | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0% |
| санитарни и хигиенни материали | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0% |

Разходите за материали за услугата „Доставяне вода на потребителите“ са прогнозирани да намалеят към 2026 г. с 22% спрямо 2020 г. за сметка:

- Намаление на разходите за обеззаразяване на вода с 8% поради по-малките количества вода на вход.

- Намаление на разходите за производствена електроенергия поради предвидено намаление на натурите и при прогнозна цена по-голяма от средната цена от 2020 г.

- Намаление на разходите за горива основно поради намален обем на ремонтната програма и при цени на горивата от 2020 г.

- Намаление на разходите за работно облекло поради намален брой на персонала.

- Намаление на разходите за материали за оперативен ремонт поради намален обем на ремонтната програма.

### 4.1.1.1. Разходи за електроенергия, договори, действащи цени

Разходите за електроенергия са планирани при намаляващи количества електроенергия с оглед постигане на определения от Комисията показател за енергийна ефективност чрез организационни и инвестиционни мерки и прогнозни цени по-големи от средните действителни за 2020 г..

Действащите цени, сключените договори, проблемите при изпълнението на тези договори и прогнозните цени на електроенергията са описани подробно по-долу:

Електроенергия „средно напрежение“

* действащи договори

В резултат на проведена открита процедура по реда на чл.132 от ЗОП – открита с Решение №3153/27.05.2020г. на Изп. директор на „ВИК“ АД, гр. между „ВИК“ АД, гр. Ловеч – Възложител и „Синергон Енерджи“ ЕООД, гр. София – Изпълнител е сключен Договор №ОП-2020-2-ЕЕСРН/08.10.2020г. с предмет: „Доставка на електрическа енергия средно напрежение и избор на координатор на балансираща група за обекти на „В и К“ АД, гр. Ловеч“, със срок на действие 24 месеца, считано от 01.02.2021г. Договорираната цена съгласно горецитирания договор е в размер на 93,67 лв. без ДДС за 1 MWh, като е допуснато изменение на цената до ( + ) (- )10%, в зависимост от изменението на Средна месечна цена базов товар за 1 МВч в лева без ДДС на пазара „Ден напред“ на Българската независима енергийна борса (БНЕБ).

С писмо вх.№ИД-3153-35/21.04.2020г. „Синергон Енерджи“ ЕООД поиска промяна на доставната цена в размер на 138,80 лв./MWh за срок от 6 месеца поради възникнали непредвидени обстоятелства във връзка с увеличаване цената на базовата енергия на БНЕБ и стопанска непоносимост. След като анализира обстоятелствата изложени в цитираното писмо и приложените към него доказателства, със свое писмо изх.№ИД-3153-36/28.04.2021г., „ВИК“АД, гр. Ловеч уведоми „Синергон Енерджи“ ЕООД, че не приема като основателно предложеното увеличение на цената за доставка на ел. енергия средно напрежение във връзка с подписания договор и предложи на изпълнителя сключване на анекс, който да предвижда предоговаряне срока на цитирания договор, като неговото действие да се счита за продължено до сключване и влизане в сила на нов договор със същия предмет въз основа на проведена конкурентна процедура по реда на ЗОП, но не-по късно от осем месеца, считано от датата на сключване на анекса.

С Уведомление вх.№3153-37/19.05.2021г., „Синергон Енерджи“ ЕООД уведоми „ВИК“АД, гр. Ловеч, че предвид независещи от „Синергон Енерджи“ ЕООД обстоятелства с уведомлението отправя предизвестие за прекратяване на договора, както и че считано от 00:00ч. на 01.06.2021г., „ВИК“АД, гр. Ловеч няма да бъде член на балансиращата група на „Синергон Енерджи“ ЕООД.

Съгласно свое писмо изх.№-3153-38/20.05.2021г., Възложителя прие изявлението на „Синергон Енерджи“ ЕООД отправено с Уведомление вх.№3153-37/19.05.2021г., като виновен отказ, считано от 00,00ч на 01.06.2021г. от страна на „Синергон Енерджи“ ЕООД да изпълнява задълженията по Договор №ОП-2020-2-ЕЕСРН/08.10.2020г. и на основание т. 15.1.5 от договора отправи предизвестие до Изпълнителя за прекратяване на договора, за което Изпълнителя бе уведомен на 20.05.2021 година.

Предвид гореизложеното считано от 00,00ч. на 01.06.2021г. до избор на нов изпълнител за доставка на ел.енергия „ВИК“ АД, гр. Ловеч ще бъде принудително снабдявано с ел.енергия от Доставчик последна инстанция (ДПИ).

ДПИ е „Чез Електро България“ АД за територията – Област Ловеч, на която се намират обектите на „ВИК“ АД, гр.Ловеч присъединени на ниво средно напрежение.

При справка направена на интернет страницата на ДПИ на адрес: http://www.cez.bg/ се установи, че за периода 09.2020г.-04.2021г., месечните цени за 1 МВч в лева без ДДС, по които ДПИ продава ел.енергията на клиентите си варират от 154,41 лв./MWh без ДДС до 148,08 лв./MWh без ДДС (средно аритмет. с-ност за 8 месеца – 151,04 лв./MWh без ДДС). Установено бе, че за същия период размера на Средна месечна цена базов товар за 1 МВч в лева без ДДС на пазара „Ден напред“ на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) варира от 84,40 лв./MWh без ДДС до 120,95 лв./MWh без ДДС (средно аритмет. с-ност за 8 месеца – 99,65 лв./MWh без ДДС). Налице е значителна разлика между средно аритметичната стойност на цената на ел. енергия за 1 MWh от ДПИ за 8 месеца и средно аритметичната стойност на Средна месечна цена базов товар за 1 MWh на пазара „Ден напред“ на БНЕБ за същия период.

Предвид гореизложеното и с цел защита на финансовите интереси на дружеството, с Решение №D121185/01.06.2021г., на Изп. Директор на „ВИК“ АД, гр .Ловеч бе открита процедура по реда на ЗОП с вид на процедурата – договаряне без предварителна покана за участие по реда на чл.138, ал.1 във вр. с чл.79, ал.1, т.4 от ЗОП, като бе поканено дружеството „КУМЕР“ ООД, гр. София във връзка със сключване на договор за възлагане на обществена поръчка за доставка на ел. енергия средно напрежение.

В резултат на проведеното договаряне между „ВИК“ АД, гр.Ловеч и „КУМЕР“ ООД, гр.София бе сключен Договор №ОП-2021-15-ЕЕСРН/07.06.2021г. с предмет: „Доставка на електрическа енергия средно напрежение и избор на координатор на балансираща група за обекти на „В и К“ АД, гр. Ловеч“, с доставна цена формирана, както следва: размера на Средна цена базов товар в лева без ДДС за 1 (един) MWh публикуван в публичния сайт на Българска независима енергийна борса (БНЕБ), на интернет адрес: http://www.ibex.bg/bg/, раздел За нас/Доклади /БНЕБ месечен доклад (за съответния месец, за който се дължи плащането), в документа - Месечен доклад/Пазар Ден напред + Търговска надбавка в размер на 7,00 лв. без ДДС за 1 (eдин) MWh нетна активна електрическа енергия за средно напрежение (за покриване на всички разходи за изпълнение на поръчката, включително разходи за такси на БНЕБ, гарантиране на плащанията, администриране, прогнозиране, балансиране, финансиране, обслужване и др. ). Срокът на договора е както следва: договор се сключва за периода, считано от датата на регистрация на първата доставка по него и се прекратява със сключване и влизане в сила на нов договор по проведена открита процедура по реда на ЗОП със същия предмет, но не по-късно от 8 (осем) месеца от момента на влизане в сила на договор.

* обществени поръчки

Предвид гореизложеното с Решение№D112584/11.06.2021г. на Изп.директор на „ВИК“ АД, гр.Ловеч е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с № 00991-2021-0008 – с вид на процедурата – открита процедура по реда на чл.132 от ЗОП с предмет „Доставка на електрическа енергия средно напрежение и избор на координатор на балансираща група за обекти на „В и К“ АД, гр. Ловеч“, като в проекта на договора е предвидена достана цена формирана, както следва: размера на Средна цена базов товар в лева без ДДС за 1 (един) MWh публикуван в публичния сайт на Българска независима енергийна борса (БНЕБ), на интернет адрес: http://www.ibex.bg/bg/, раздел За нас/Доклади /БНЕБ месечен доклад (за съответния месец, за който се дължи плащането), в документа - Месечен доклад/Пазар Ден напред + Търговска надбавка (предложена от участника избран за изпълнител) за 1 (eдин) MWh нетна активна електрическа енергия за средно напрежение. Срокът на договора е както следва: 24 месеца, считано от датата на регистрация на първата доставка. Процедурата е прекратена на 15-10-2021 г. поради отказ на класираните на 1-во и 2-ро място участници да сключат договор при оферираните от тях цени – съответно средна месечна цена базов товар от сегмента „Ден напред“ на БНЕБ + търговска надбавка от 7,49 лв/МВч и търговска надбавка от 8,19 лв/МВч.

След изчакване на 14-дневен срок за обжалване на решението за прекратяване на горната процедура на 01-11-2021 г. е открита нова процедура за възлагане на обществена поръчка с № 00991-2021-0014 – с вид на процедурата – открита процедура по реда на чл.132 от ЗОП с предмет „Доставка на електрическа енергия средно напрежение и избор на координатор на балансираща група за обекти на „В и К“ АД, гр. Ловеч“ при същите условия, но със срок на изпълнение 12 месеца.

* прогнозни цени на електроенергията

При прогнозиране на цената за доставка на електрическата енергия СН ще използваме условията на действащия към настоящия момент договор № ОП-2021-15-ЕЕСРН/07.06.2021г. с предмет: „Доставка на електрическа енергия средно напрежение и избор на координатор на балансираща група за обекти на „В и К“ АД, гр. Ловеч“ със „КУМЕР ООД“ и средната месечна цена на базов товар от пазарен сегмент „Ден напред“ на БНЕБ за последните шест месеца (от май 2021 г. до октомври 2021 г.).

При прогнозата използваме средната месечна цена на базов товар от пазарен сегмент „Ден напред“ на БНЕБ за последните шест месеца за да отразим динамиката в изменението на борсовите цени на електроенергията от м.май до настоящия момент. Колебанието на борсовите цени на електроенергията на БНЕБ, според анализатори в сектора няма реален шанс да достигне предходни нива от 100 – 120 лв/МВч. Това колебание за периода от 01-01-2020 г. до 31-10-2021 г. е представено в таблицата по долу:

| година | месец | средномесечна цена базов товар от пазарен сегмент „Ден напред“ (лв/МВч) | изменение спрямо предходен месец (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 1 | 107.57 | 29.45% |
| 2020 | 2 | 81.00 | -24.70% |
| 2020 | 3 | 55.27 | -31.77% |
| 2020 | 4 | 48.49 | -12.27% |
| 2020 | 5 | 45.70 | -5.75% |
| 2020 | 6 | 59.57 | 30.35% |
| 2020 | 7 | 71.87 | 20.65% |
| 2020 | 8 | 73.19 | 1.84% |
| 2020 | 9 | 90.45 | 23.58% |
| 2020 | 10 | 84.45 | -6.63% |
| 2020 | 11 | 93.28 | 10.46% |
| 2020 | 12 | 110.95 | 18.94% |
| 2021 | 1 | 104.08 | -6.19% |
| 2021 | 2 | 91.58 | -12.01% |
| 2021 | 3 | 101.68 | 11.03% |
| 2021 | 4 | 120.65 | 18.66% |
| 2021 | 5 | 117.42 | -2.68% |
| 2021 | 6 | 150.96 | 28.56% |
| 2021 | 7 | 185.59 | 22.94% |
| 2021 | 8 | 218.17 | 17.55% |
| 2021 | 9 | 244.50 | 12.07% |
| 2021 | 10 | 368.70 | 50.80% |
| средномесечна цена базов товар от пазарен сегмент „Ден напред“ за периода м.май 2021 - м.октомври 2021 г. (шест месеца) в лв/МВч |  | 214.22 |  |

Разходите за електроенергия СН за всички години на бизнес планиране са изчислени при следните основания и прогнози:

| ценообразуващ елемент | основание | ед.м-ка | стойност |
| --- | --- | --- | --- |
| акциз | чл.20 от ЗАДС | лв/МВч | 2.00 |
| цена за задължения към обществото | т.1, раздел II, Решение № Ц-27/01.07.2021 г. | лв/МВч | 7.18 |
| цена за достъп до електропреносната мрежа за крайни клиенти | т.4.1, раздел II, Решение № Ц-27/01.07.2021 г. | лв/МВч | 0.49 |
| цена за пренос през разпределителната мрежа СН на "ЧЕЗ Разпределение България" АД | т.5.2, раздел II, Решение № Ц-27/01.07.2021 г. | лв/МВч | 10.76 |
| цена за достъп до разпределителната мрежа СН/НН на "ЧЕЗ Разпределение България" АД (за небитови клиенти) | т.5.2, раздел II, Решение № Ц-27/01.07.2021 г. | лв/кВ/ден | 0.02151 |
| цена за доставка на електроенергия СН по договор № ОП-2021-15-ЕЕСРН/07.06.21 с "КУМЕР" ООД - средномесечна цена базов товар от пазарен сегмент „Ден напред“ | средномесечна цена базов товар от пазарен сегмент „Ден напред“ за периода м.май 2021 - м.октомври 2021 г. (шест месеца) | лв/МВч | 214.22 |
| цена за доставка на електроенергия СН по договор № ОП-2021-15-ЕЕСРН/07.06.21 с "КУМЕР" ООД - търговска надбавка | договор № ОП-2021-15-ЕЕСРН/07.06.21 с "КУМЕР" ООД | лв/МВч | 7.00 |
| Обща цена на електроенергията CН |  | лв/МВч | 241.65 |
| Обща цена на електроенергията СН (достъп до разпр.мрежа) |  | лв/кВ/ден | 0.02151 |

Електроенергия „ниско напрежение“

* действащи договори

В резултат на проведена открита процедура по реда на чл.132 от ЗОП – открита с Решение №D51478/06.07.2020г. на Изп. директор на „ВИК“ АД, гр. между „ВИК“ АД, гр. Ловеч – Възложител и „Мост Енерджи “ АД, гр. София – Изпълнител е сключен Договор №ОП-2020-3-ЕЕНН/23.10.2020г. с предмет: „Доставка на електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за обекти на „В и К“ АД, гр. Ловеч“,  с договорирана доставна цена, както следва: Средна месечна пазарна цена за всички участници, определена на пазара „Ден напред“ на  Българската независима енергийна борса (БНЕБ) + Търговска надбавка 1,20 лева без ДДС за 1 MWh нетна активна електрическа енергия за ниско напрежение, (която представлява търговска надбавка на покриване на всички разходи за изпълнение на поръчката, включително разходи за такси на БНЕБ, гарантиране на плащанията, администриране, прогнозиране, балансиране, финансиране, обслужване, разходи за подизпълнители (ако е приложимо) и др.)) Средна месечна пазарна цена за всички участници, определена на пазара „Ден напред“ на  Българската независима енергийна борса (БНЕБ) се изчислява, като средно аритметична стойност, закръглена до втория знак (включително) след десетичната запетая, от цените за базов товар, определени във всеки ден от месеца, за който се дължи плащането, на пазара «Ден напред» на БНЕБ. Данните за среднодневните цени за базов товар се взимат от сайта на БЕНБ - http://www.ibex.bg/, Раздел „Данни за пазара“, Пазарен сегмент „Ден напред“, „Цени и количества“. Срокът на действие на договора е 12 месеца, считано от датата на регистрация на първата доставка, като фактическо изпълнение е от 01.11.2020г.

На 24.06.2021г., с писмо Изх.№ME-7162/24.06.2021г. „Мост Енерджи “ АД, гр. София (изпълнител по горецитирания договор), уведоми „ВИК“ АД, гр.Ловеч, че на основание чл.15.1.5. от Договора, прекратява същия с изтичане на 10 дни от датата на получаване на описаното писмо /предизвестие/, поради забава от страна на „ВИК“ АД в плащането на фактура №5000085562/30.04.2021г, в размер на 86 924,83 лв. със срок на плащане до 31.05.2021г., както и поради системно забавяне в плащането на доставената ел. енергия във връзка с изпълнението на договора. Договорът е прекратен на 05-07-2021 г. като е извършена доставката за остатъка от м. юли при цена от 200,01 лв/МВч.

От тази дата до настоящия момент доставката на електроенергия ниско напрежение се осъществява от „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ АД в качеството му на „доставчик последна инстанция“ и по цени ДПИ.

* обществени поръчки

С Решение №А95503/17.03.2021г. на Изп.Директор на „ВИК“ АД, гр.Ловеч, на основание чл.132 от ЗОП е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с № 00991-2021-0004 с вид на процедурата – открита процедура и предмет: „Доставка на електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за обекти на „В и К“ АД, гр. Ловеч“.  В проекта на договора е предвидена достана цена формирана, както следва: размера на Средна цена базов товар в лева без ДДС за 1 (един) MWh публикуван в публичния сайт на Българска независима енергийна борса (БНЕБ), на интернет адрес: http://www.ibex.bg/bg/, раздел За нас/Доклади /БНЕБ месечен доклад (за съответния месец, за който се дължи плащането), в документа - Месечен доклад/Пазар Ден напред + Търговска надбавка (предложена от участника избран за изпълнител) за 1 (eдин) MWh нетна активна електрическа енергия за ниско напрежение. Срокът на договора е както следва: 24 месеца, считано от:

-	01.11.2021 г. или

-	от датата на регистрация на първата доставка (в зависимост от хода на процедурата в случай, че договора се сключи след 01.11.2021 г.)

В резултат на проведената процедура с Решение №D6720718/09.06.2021г. на Изп.Директор на „ВИК“ АД, гр.Ловеч е определен за изпълнител на обществената поръчка участника класиран на първо място „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ“ ООД, гр. София с предложена Стойност на офертата за доставка на 1 (един) MWh нетна активна електрическа енергия за ниско напрежение (Асо) – 106,85 лева без ДДС (в т.ч. Търговска надбавка в размер на 2,77 лв. без ДДС  за 1 (един) MWh)).

С Покана №ИД-1637-3/22.06.2021г. „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ“ ООД, гр. София бе поканен за сключване на договор по проведената процедура.

С Писмо вх.№ИД-1637-4/22.06.2021г. „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ“ ООД, гр. София отказа да сключи договор по проведената процедура с мотив, че поради трайна тенденция към повишаване цените на електроенергия търгувана на Българската Независима Енергийна Борса, дружеството няма възможност да потвърди предложената в ценовото предложение цена за целия срок на договора.

Предвид гореизложеното с Решение №D7119006/25.06.2021г. на Изп.Директор на „ВИК“ АД, гр.Ловеч е определен за изпълнител на обществената поръчка вторият класиран участник в процедурата-  „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ“ АД, гр. София – с предложена Стойност на офертата за доставка на 1 (един) MWh нетна активна електрическа енергия за ниско напрежение (Асо) – 107,91 лева без ДДС (в т.ч. Търговска надбавка в размер на 3,83 лв. без ДДС  за 1 (един) MWh)). На 25.06.2021г. цитираното решение е връчено на всички участници в процедурата, като към настоящия момент тече 10- дневен срок за обжалване на решението, считано от датата на връчването му.

След отказа да сключи договор и втория класиран участник процедурата е прекратена на 06-08-2021 г.

На 06-08-2021 г. е открита нова процедура с № 00991-2021-0011 с вид на процедурата – открита процедура и предмет: „Доставка на електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за обекти на „В и К“ АД, гр. Ловеч“ при същите условия.

На 26-10-2021 г. сме отправили покана за сключване на договор към втория класиран участник, поради отказа на първия да сключи договор.

* прогнозни цени на електроенергията

Тъй като понастоящем (от м.август 2021 г. до м.октомври 2021 г.) купуваме електроенергия НН по цени на ДПИ, при прогнозирането на разходите за електроенергия НН за всички години на бизнес плана сме използвали:

- Оферираните от първия класиран участник в процедура с № 00991-2021-0011 условия на доставка на електрическа енергия НН – средна месечна цена на базова енергия от пазарен сегмент „Ден напред“ на БНЕБ плюс търговска надбавка от 5,50 лв/МВч.

- Прогноза за размера на средната месечна цена на базова енергия от пазарен сегмент „Ден напред“ на БНЕБ равна на средноаритметичната стойност на същата за периода от 01-05-2021 г. до 31-10-2021 г. (шестмесечен период) в размер на 214,22 лв/МВч.

Разходите за електроенергия НН за всички години на бизнес планиране са изчислени при следните основания и прогнози:

| ценообразуващ елемент | основание | ед.м-ка | стойност |
| --- | --- | --- | --- |
| акциз | чл.20 от ЗАДС | лв/МВч | 2.00 |
| цена за задължения към обществото | т.1, раздел II, Решение № Ц-27/01.07.2021 г. | лв/МВч | 7.18 |
| цена за достъп до електропреносната мрежа за крайни клиенти | т.4.1, раздел II, Решение № Ц-27/01.07.2021 г. | лв/МВч | 0.49 |
| цена за пренос през разпределителната мрежа НН на "ЧЕЗ Разпределение България" АД | т.5.2, раздел II, Решение № Ц-27/01.07.2021 г. | лв/МВч | 36.36 |
| цена за достъп до разпределителната мрежа СН/НН на "ЧЕЗ Разпределение България" АД (за небитови клиенти) | т.5.2, раздел II, Решение № Ц-27/01.07.2021 г. | лв/кВ/ден | 0.02151 |
| цена за доставка на електроенергия НН по открита процедура за доставка на с уникален № 00991-2021-0011 в сайта на АОП - средномесечна цена базов товар от пазарен сегмент „Ден напред“ | средномесечна цена базов товар от пазарен сегмент „Ден напред“ за периода м.май 2021 - м.октомври 2021 г. (шест месеца) | лв/МВч | 214.22 |
| цена за доставка на електроенергия НН по открита процедура за доставка на с уникален № 00991-2021-0011 в сайта на АОП - търговска надбавка на класирания на 1-во място участник | открита процедура за доставка на с уникален № 00991-2021-0011 в сайта на АОП | лв/МВч | 5.50 |
| Обща цена на електроенергията НН |  | лв/МВч | 265.75 |
| Обща цена на електроенергията НН (достъп до разпр.мрежа) |  | лв/кВ/ден | 0.02151 |

За единствения обект, разположен извън Ловешка област, е сключен договор с „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ“ ЕАД на 07.06.2021 г. за доставка на електроенергия НН при твърди цени на дневна тарифа от 0,17564 лв/кВч и нощна тарифа от 0,13387 лв/кВч и административна такса от 2,99 лв/месец.

Разходите за електроенергия за този обект, която ще предложим в бизнес плана ще бъдат изчислени въз основа на следните цени:

| ценообразуващ елемент | основание | ед.м-ка | стойност |
| --- | --- | --- | --- |
| акциз | чл.20 от ЗАДС | лв/МВч | 2.00 |
| цена за задължения към обществото | т.1, раздел II, Решение № Ц-27/01.07.2021 г. | лв/МВч | 7.18 |
| цена за достъп до електропреносната мрежа за крайни клиенти | т.4.1, раздел II, Решение № Ц-27/01.07.2021 г. | лв/МВч | 0.49 |
| цена за пренос през разпределителната мрежа НН на "Електроразпределение Юг" ЕАД | т.5.3, раздел II, Решение № Ц-27/01.07.2021 г. | лв/МВч | 37.38 |
| цена за достъп до разпределителната мрежа СН/НН на "Електроразпределение Юг" ЕАД (за небитови клиенти) | т.5.3, раздел II, Решение № Ц-27/01.07.2021 г. | лв/кВ/ден | 0.02060 |
| цена за доставка на електроенергия НН по договор от 02.07.2021 г. с "ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ" ЕАД - цена снабдяване - нощна 0.13387 лв/кВч и дневна 0.17564 лв/кВч | договор от 02.07.2021 г. с "ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ" ЕАД | лв/МВч | 161.72 |
| цена за доставка на електроенергия НН по договор от 02.07.2021 г. с "ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ" ЕАД - допълнителни услуги | договор от 02.07.2021 г. с "ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ" ЕАД | лв/месец | 2.99 |
| Обща цена на електроенергията НН |  | лв/МВч | 208.77 |
| Обща цена на електроенергията НН (достъп до разпр.мрежа за 65 кВ за 365 дена и допълнителни услуги за 12 месеца) |  | лв/година | 524.62 |

### 4.1.2. Разходи за външни услуги

Разходите за външни услуги за услугата „Доставяне вода на потребителите“ са представени в таблицата по-долу:

| Разходи по икономически елементи | 2020 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | разлика 2026 г. спрямо 2020 г. | изменение в % 2026 г. спрямо 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разходи за външни услуги | 525 | 571 | 577 | 584 | 587 | 591 | 67 | 13% |
| застраховки | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | -1% |
| разходи за доставяне на вода на входа на ВС от друг доставчик | 37 | 62 | 63 | 68 | 72 | 77 | 40 | 108% |
| абонаментно обслужване | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 44 | -1 | -2% |
| наеми, в т.ч. и оперативен лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4% |
| съобщителни услуги | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | -1 | -2% |
| транспортни услуги | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0% |
| вода, осветление и отопление | 73 | 73 | 73 | 73 | 72 | 72 | -2 | -2% |
| разходи за публикации | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | -3% |
| консултански услуги | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | -1 | -3% |
| - юридически | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | -1 | -4% |
| - финансово-счетоводни и одиторски | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | -4% |
| - технически | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0% |
| - други консултантски услуги | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | -4% |
| въоръжена и противопожарна охрана | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0% |
| суми по договори за инкасиране | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | -1 | -2% |
| проверка на измервателни уреди | 7 | 29 | 36 | 41 | 42 | 47 | 40 | 620% |
| лабораторни проби | 72 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 1 | 2% |
| обучения на персонала | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 0 | -3% |
| външни услуги за оперативен ремонт | 132 | 130 | 129 | 128 | 127 | 125 | -7 | -5% |
| външни услуги за оползотворяване на утайки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| външни услуги за депониране на утайки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| други разходи за външни услуги | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -48% |
| външни услуги за дератизация и дезинсектция | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -48% |

Разходите за външни услуги за услугата „Доставяне вода на потребителите“ са прогнозирани да се увеличат към 2026 г. с 13% спрямо 2020 г. за сметка:

- Увеличение на разходите за закупуване на вода от друг ВиК оператор с 108%

Прогнозните количества, прогнозните цени и прогнозните разходи са представени в таблицата по-долу:

| ПАРАМЕТЪР | 2020 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | разлика 2026 г. спрямо 2020 г. | изменение в % 2026 г. спрямо 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| закупена вода от ВиК Габрово (м3) | 104 882 | 139 524 | 139 451 | 139 352 | 139 227 | 139 075 | 34 193 | 33% |
| ВиК Габрово цени за м3 | 0.353 | 0.361 | 0.369 | 0.396 | 0.421 | 0.447 | 0.094 | 27% |
| закупена вода от ВиК Троян (м3) | 0 | 14 500 | 14 500 | 14 500 | 14 500 | 14 500 | 14 500 | 0% |
| ВиК Троян цени за м3 | 0.000 | 0.771 | 0.808 | 0.872 | 0.931 | 1.014 | 1.014 | 0% |
| общ разход за доставяне на вода от друг ВиКО (хил.лв.) | 37 | 62 | 63 | 68 | 72 | 77 | 40 | 108% |

Прогнозните цени за доставка на вода са ни заявени от:

- „ВиК“ ООД гр.Габрово с писмо изх № РД 05-4504/05-11-2021 г.

- „ВиК – Стенето“ ЕООД гр.Троян с писмо изх. № И-604/11-11-2021 г.

- Увеличение на разходите за проверка на измервателни уреди с 620%

Предвидените годишни разходи са за:

- проверка на водомери на вход система – около 3 хил.лв./годишно

- изпълнение на програмата за привеждане на водомерите на СВО в метрологична годност (разпределени разходи за услугите доставяне на потребителите, отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води) остойностени при цена на проверка на битов водомер от 2020 г. в размер на 5,50 лв.брой.

- Намаление на разходите за външни услуги за оперативен ремонт поради намален обем на ремонтната програма.

- Увеличение на разходите за лабораторни проби с 2% поради учередяването на зона за мониторинг на качествата на питейната вода с.Драшкова поляна.

- Намаление на всички останали неупоменати разходи за външни услуги вследствие на намаляването на разпределените непреки разходи поради намаляващия дял на преките разходи за услугата спрямо общите преки разходи.

### 4.1.3. Разходи за възнаграждения и осигуровки

Разходите за възнаграждения и осигуровки за услугата „Доставяне вода на потребителите“ са прогнозирани да се увеличат към 2026 г. съответно с 73% и 38% спрямо 2020 г. както личи от Справка № 12 „Годишни разходи“ към електронния модел на бизнес плана.

| Разходи по икономически елементи | 2020 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | разлика 2026 г. спрямо 2020 г. | изменение в % 2026 г. спрямо 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разходи за възнаграждения | 2 858 | 3 334 | 3 707 | 4 105 | 4 538 | 4 935 | 2 077 | 73% |
| разходи за трудови възнаграждения | 2 433 | 2 846 | 3 158 | 3 487 | 3 838 | 4 130 | 1 698 | 70% |
| разходи за трудови възнаграждения за оперативен ремонт | 305 | 361 | 422 | 491 | 573 | 680 | 375 | 123% |
| разходи за възнаграждения и хонорари за наети с договор за управление и контрол, граждански договор, допълнителен труд съгласно чл. 111 от КТ | 121 | 127 | 127 | 127 | 126 | 125 | 4 | 3% |
| Разходи за осигуровки | 866 | 939 | 995 | 1 063 | 1 139 | 1 199 | 333 | 38% |
| социални осигуровки | 497 | 570 | 621 | 684 | 752 | 808 | 311 | 62% |
| социални осигуровки за оперативен ремонт | 61 | 72 | 83 | 96 | 112 | 133 | 71 | 116% |
| социални осигуровки за наети с договор за управление и контрол, граждански договор, допълнителен труд съгласно чл. 111 от КТ | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 3 | 19% |
| социални разходи (вкл. ваучери за храна) | 262 | 244 | 239 | 232 | 224 | 209 | -53 | -20% |
| социални разходи (вкл. ваучери за храна) за оперативен ремонт | 29 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 2 | 6% |
| социални разходи (вкл. ваучери за храна) за наети с договор за управление и контрол, граждански договор, допълнителен труд съгласно чл. 111 от КТ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 19% |

Прогнозата за ръста на работните заплати по трудови правоотношения и по договори за управление, както и на съответните осигуровки и социални разходи е направена по услуги и дейности подробно в Справка № 5 „Персонал“ към електронния модел на бизнес плана.

За прогнозата на средната брутна заплата в регулираната дейност са използвани данните за средната годишна брутната работна заплата по трудови взаимоотношения за страната и за Ловешка област за периода 2017 – 2020 г. са взети от сайта на НСИ – динамични редове Labour_1.1.2.1.xls и Labour_1.1.2.2.xls (Статистически данни>Демографска и социална статистика>Пазар на труда>Краткосрочна статистика>Краткосрочна статистика на заетостта и разходите за труд>Средна работна заплата). Средната годишна брутната работна заплата по трудови взаимоотношения за страната и за Ловешка област за 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 и 2026 г. са прогнозирани със средногодишния темп на нарастване през периода 2017 – 2020 г.

Средното брутно възнаграждение на персонала по трудови правоотношения общо за дружеството е прогнозирано да нарасне до 97,64% от средната брутна заплата в Ловешка област към 2026 г., а средното брутно възнаграждение на персонала в регулирана дейност да нарасне до 98% от средната брутна заплата в Ловешка област към 2026 г. Изчисленията са показани в таблицата по-долу.

Средния годишен темп на нарастване на брутното трудово възнаграждение в регулираната дейност (видно от Справка № 5 „Персонал“ към електронния модел на бизнес плана) е 14,98% и не надхвърля договорените между МРРБ, НБС „Водоснабдител“ и „Български ВиК Холдинг“ ЕАД през януари 2021 г. 15% за петте години на бизнес плана.

Прогнозата за осигуровките на работещите по трудово правоотношение е изчислена при 19,42% (22.42% за пряко заетия персонал в поддръжка на канализацията) върху възнаграждението и върху 40 лв (а от 2023 г. върху 20 лв) от месечните ваучери (чиито размер се запазва както досега на 100 лв месечно).

Прогнозата за социалните разходи включва както досега по 100 лв на месец на човек.

Прогнозата за възнаграждението на лицата по договор за управление (борд на директорите от трима човека) и едно лице по чл.111 от КТ (системен администратор) e направена за целия период на бизнес планиране при МРЗ от 650 лв (МРЗ за 2021 г.) при общо увеличение на възнагражденията през 2026 г. спрямо 2020 г. от 7,1% (колкото е приблизително ръста на МРЗ 2021 спрямо МРЗ 2020). Осигуровките са изчислени при максимален осигурителен доход от 3000 лв. А социалните разходи се запазват по 100 лв на месец.

При така направените прогнози средствата за възнаграждения и осигуровки в услугата „Доставяне на вода на потребителите“ са изчислени като сумата от преките разходи и разпределените непреки разходи. Предвиденият среден годишен ръст на брутното възнаграждение в услугата „Доставяне на вода на потребителите“ е 15,53% при среден годишен ръст на брутното възнаграждение в регулираната дейност от 14,98%.

### 4.1.4. Други разходи

Разходите по статията други разходи за услугата „Доставяне вода на потребителите“ са прогнозирани да се увеличат към 2026 г. съответно с 15% спрямо 2020 г. както личи от Справка № 12 „Годишни разходи“ към електронния модел на бизнес плана.

| Разходи по икономически елементи | 2020 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | разлика 2026 г. спрямо 2020 г. | изменение в % 2026 г. спрямо 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Други разходи | 26 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 4 | 15% |
| безплатна храна, съгласно нормативен документ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% |
| охрана на труда | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | -1% |
| социални разходи | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 369% |
| служебни карти и пътувания | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -6% |
| командировки | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | -1% |
| съдебни разходи | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -3% |
| други | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | -4% |
| членски внос БАВ и Съюз на ВиКО | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | -4% |

Увеличението на „Други разходи“ се дължи на разпределен на всички дейности и услуги социален разход за участие в годишната работническа спартакиада в общ размер от 6781,00 лева колкото е бил разхода за спартакиадата през 2019 г. През 2020 г. базова за бизнес плана работническа спартакиада не е провеждана поради правителствени мерки за ограничаване на COVID пандемията.

### 4.1.5. Прогнозни бъдещи разходи, включени в коефициент Qр за извършването на нови дейности и/или експлоатация на нови активи

В услугата „Доставяне вода на потребителите“ не се предвижда извършването на нови дейности или експлоатация на нови активи.

### 4.2. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ

Общите разходи за услугата „Отвеждане на отпадъчните води“, представени в Справка № 12 „Годишни разходи“ от електронния модел на бизнес плана, представляват сума от преките разходи за съответната услуга/дейност и разпределените непреки разходи, а именно:

| Разходи по икономически елементи | 2020 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | разлика 2026 г. спрямо 2020 г. | изменение в % 2026 г. спрямо 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разходи за материали | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 2 | 12% |
| Разходи за външни услуги | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 5 | 20% |
| Разходи за възнаграждения | 74 | 95 | 114 | 138 | 165 | 197 | 123 | 166% |
| Разходи за осигуровки | 24 | 29 | 33 | 38 | 44 | 51 | 27 | 111% |
| Данъци и такси | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 18% |
| Други разходи | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 85% |
| ОБЩО РАЗХОДИ БЕЗ АМОРТИЗАЦИИ | 142 | 171 | 195 | 225 | 260 | 299 | 157 | 111% |

### 4.2.1. Разходи за материали

Разходите за материали за услугата „Отвеждане на отпадъчните води“ са представени в таблицата по-долу:

| Разходи по икономически елементи | 2020 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | разлика 2026 г. спрямо 2020 г. | изменение в % 2026 г. спрямо 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разходи за материали | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 2 | 12% |
| материали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100% |
| - за обеззаразяване | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100% |
| - за коагуланти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| - за флокуланти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| - за ЛТК (лабораторно-технологични комплекси) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| електроенергия за технологични нужди | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% |
| горива и смазочни материали | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 1% |
| -за технологични нужди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| -за транспортни средства | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4% |
| - за механизация (горива за оперативен ремонт) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | -1% |
| работно облекло | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18% |
| канцеларски материали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34% |
| материали за оперативен ремонт | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 9% |
| други разходи за материали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38% |
| санитарни и хигиенни материали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38% |

Разходите за материали за услугата „Отвеждане на отпадъчните води“ са прогнозирани да се увеличат към 2026 г. съответно с 12% спрямо 2020 г. както личи от Справка № 12 „Годишни разходи“ към електронния модел на бизнес плана. Това увеличение е за сметка на:

- Намаление на разходите за горива основно поради намален обем на ремонтната програма и при цени на горивата от 2020 г.

- Увеличение на разходите за горива за транспортни средства, за работно облекло, за канцеларски материали, за материали за оперативен ремонт и други санитарно – хигиенни материали поради по-големия дял на разпределените непреки разходи за материали, като последните са прогнозирани в размера си от 2020 г. за всички години от бизнес плана.

### 4.2.1.1. Разходи за електроенергия, договори, действащи цени

Разходите за електроенергия за услугата „Отвеждане на отпадъчните води“ са прогнозирани на база цена на електроенергия НН за услугата „Доставяне на вода на потребителите“ и  предвиденото за нов обект „КПС Продимчец“ годишно потребление от 5000 кВч за всички години на бизнес планиране.

Прогнозната цена на електроенергията НН за услугата „Доставяне на вода на потребителите“ е обоснована в т.4.1.1.1 по-горе.

### 4.2.2. Разходи за външни услуги

Разходите за външни услуги за услугата „Отвеждане на отпадъчните води“ са представени в таблицата по-долу:

| Разходи по икономически елементи | 2020 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | разлика 2026 г. спрямо 2020 г. | изменение в % 2026 г. спрямо 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разходи за външни услуги | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 5 | 20% |
| застраховки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3% |
| разходи за доставяне на вода на входа на ВС от друг доставчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| абонаментно обслужване | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 39% |
| наеми, в т.ч. и оперативен лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| съобщителни услуги | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16% |
| транспортни услуги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| вода, осветление и отопление | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 61% |
| разходи за публикации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60% |
| консултански услуги | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 35% |
| - юридически | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60% |
| - финансово-счетоводни и одиторски | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60% |
| - технически | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3% |
| - други консултантски услуги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60% |
| въоръжена и противопожарна охрана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61% |
| суми по договори за инкасиране | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 61% |
| проверка на измервателни уреди | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1665% |
| лабораторни проби | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0% |
| обучения на персонала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25% |
| външни услуги за оперативен ремонт | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 19% |
| външни услуги за оползотворяване на утайки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| външни услуги за депониране на утайки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| други разходи за външни услуги | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 0 | 6% |
| външни услуги за дератизация и дезинсектция | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 0 | 6% |

Разходите за външни услуги за услугата „Отвеждане на отпадъчните води“ са прогнозирани да се увеличат към 2026 г. съответно с 20% спрямо 2020 г. както личи от Справка № 12 „Годишни разходи“ към електронния модел на бизнес плана. Това увеличение е за сметка на:

- Увеличение на разходите за проверка на измерителни уреди – непреки разходи разпределени за услугите „Доставяне на вода на потребителите“, „Отвеждане на отпадъчни води“ и „Пречистване на отпадъчни вода“, както поради нетния увеличен размер на същите за постигане на показателите за качество 12д и 12е, така и поради по-големия дял на разпределените непреки разходи.

- Увеличение на разходите за всички останали външни услуги поради по-големия дял на разпределените непреки разходи за външни услуги, като последните са прогнозирани в размера си от 2020 г. за всички години от бизнес плана.

### 4.2.3. Разходи за възнаграждения и осигуровки

Разходите за възнаграждения и осигуровки за услугата „Отвеждане на отпадъчните води“ са прогнозирани да се увеличат към 2026 г. съответно с 166% и с 111% спрямо 2020 г. както личи от Справка № 12 „Годишни разходи“ към електронния модел на бизнес плана.

| Разходи по икономически елементи | 2020 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | разлика 2026 г. спрямо 2020 г. | изменение в % 2026 г. спрямо 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разходи за възнаграждения | 74 | 95 | 114 | 138 | 165 | 197 | 123 | 166% |
| разходи за трудови възнаграждения | 62 | 80 | 96 | 115 | 139 | 166 | 104 | 167% |
| разходи за трудови възнаграждения за оперативен ремонт | 9 | 13 | 15 | 19 | 22 | 27 | 17 | 182% |
| разходи за възнаграждения и хонорари за наети с договор за управление и контрол, граждански договор, допълнителен труд съгласно чл. 111 от КТ | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 71% |
| Разходи за осигуровки | 24 | 29 | 33 | 38 | 44 | 51 | 27 | 111% |
| социални осигуровки | 14 | 18 | 21 | 25 | 30 | 36 | 22 | 153% |
| социални осигуровки за оперативен ремонт | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 216% |
| социални осигуровки за наети с договор за управление и контрол, граждански договор, допълнителен труд съгласно чл. 111 от КТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 97% |
| социални разходи (вкл. ваучери за храна) | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0% |
| социални разходи (вкл. ваучери за храна) за оперативен ремонт | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 76% |
| социални разходи (вкл. ваучери за храна) за наети с договор за управление и контрол, граждански договор, допълнителен труд съгласно чл. 111 от КТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97% |

Прогнозите за ръста на брутната работна заплата в регулираната дейност е направена в т.4.1.3. по-горе и е предвиден среден годишен ръст от 14,98%.

При така направените прогнози средствата за възнаграждения и осигуровки в услугата „Отвеждане на отпадъчните води“ са изчислени като сумата от преките разходи и разпределените непреки разходи.

Поради естеството на работа и все по-трудното намиране на работници е предвиден среден годишен ръст на брутната работна заплата в услугата „Отвеждане на отпадъчните води“ от 22,93% за сметка на предвидения такъв в услугата „Пречистване на отпадъчните води“ от 10,57% и при прогноза за среден годишен ръст на брутната работна заплата в регулираната дейност от 14,98%.

### 4.2.4. Други разходи

Разходите по статията други разходи за услугата „Отвеждане на отпадъчните води“ са представени в таблицата по-долу:

| Разходи по икономически елементи | 2020 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | разлика 2026 г. спрямо 2020 г. | изменение в % 2026 г. спрямо 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Други разходи | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 85% |
| безплатна храна, съгласно нормативен документ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62% |
| охрана на труда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32% |
| социални разходи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990% |
| служебни карти и пътувания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| командировки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60% |
| съдебни разходи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60% |
| други | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60% |
| членски внос БАВ и Съюз на ВиКО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60% |

Разходите по статията други разходи за услугата „Отвеждане на отпадъчните води“ са прогнозирани да се увеличат към 2026 г. съответно с 85% спрямо 2020 г. както личи от Справка № 12 „Годишни разходи“ към електронния модел на бизнес плана. Това увеличение е за сметка на:

- Увеличение на всички разходи за други разходи поради по-големия дял на разпределените непреки разходи за други разходи, като последните са прогнозирани в размера си от 2020 г. за всички години от бизнес плана с изключение на социалните разходи, в които е предвиден разход за участие в годишната работническа спартакиада в общ размер от 6781,00 лева колкото е бил разхода за спартакиадата през 2019 г. През 2020 г. базова за бизнес плана работническа спартакиада не е провеждана поради правителствени мерки за ограничаване на COVID пандемията

### 4.2.5. Прогнозни бъдещи разходи, включени в коефициент Qр за извършването на нови дейности и/или експлоатация на нови активи

В услугата „Отвеждане на отпадъчни води“ е предвидена експлоатацията на канализационна помпена станция Продимчец. Станцията работи от 2015 г., и е приета в април 2021 г. след отстраняване на дефекти.

Предвидени са разходи единствено за електроенергия (по 5000 кВч годишно, остойностени по цената на НН за в услугата „Доставяне вода на потребителите“) и за външни услуги за оперативен ремонт през 2023 и през 2026 г.

Планираните разходи в хил.лв. са представени в Справка 12.2 „Нови дейности или обекти“ от електронния модел на БП, а именно:

| Разходи по икономически елементи | стойност (хил.лв.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| Разходи за материали | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
| в т.ч. разходи за обеззаразяване | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| в т.ч. разходи за коагуланти | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| в т.ч. разходи за флокуланти | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| в т.ч. разходи за електроенергия | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
| Разходи за външни услуги | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.32 | 0.00 |
| Разходи за възнаграждения | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Разходи за осигуровки | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Данъци и такси | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Други разходи | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ОБЩО РАЗХОДИ | 1.36 | 1.67 | 1.36 | 1.68 | 1.36 |

### 4.3. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ

Общите разходи за услугата „Пречистване на отпадъчните води“, представени в Справка № 12 „Годишни разходи“ от електронния модел на бизнес плана, представляват сума от преките разходи за съответната услуга/дейност и разпределените непреки разходи, а именно:

| Разходи по икономически елементи | 2020 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | разлика 2026 г. спрямо 2020 г. | изменение в % 2026 г. спрямо 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разходи за материали | 615 | 610 | 609 | 608 | 614 | 643 | 27 | 4% |
| Разходи за външни услуги | 187 | 215 | 236 | 256 | 281 | 312 | 125 | 67% |
| Разходи за възнаграждения | 597 | 684 | 740 | 805 | 876 | 976 | 379 | 64% |
| Разходи за осигуровки | 177 | 194 | 202 | 214 | 228 | 248 | 71 | 40% |
| Данъци и такси | 29 | 28 | 28 | 31 | 32 | 35 | 7 | 23% |
| Други разходи | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 1 | 7% |
| ОБЩО РАЗХОДИ БЕЗ АМОРТИЗАЦИИ | 1 627 | 1 754 | 1 838 | 1 938 | 2 052 | 2 238 | 611 | 38% |

### 4.3.1. Разходи за материали

Разходите за материали за услугата „Пречистване на отпадъчните води“ са представени в таблицата по-долу:

| Разходи по икономически елементи | 2020 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | разлика 2026 г. спрямо 2020 г. | изменение в % 2026 г. спрямо 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разходи за материали | 615 | 610 | 609 | 608 | 614 | 643 | 27 | 4% |
| материали | 88 | 83 | 88 | 94 | 103 | 113 | 25 | 28% |
| - за обеззаразяване | 0 | 5 | 11 | 16 | 21 | 26 | 26 | 1346263% |
| - за коагуланти | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 1 | 8% |
| - за флокуланти | 51 | 39 | 40 | 40 | 43 | 46 | -5 | -9% |
| - за ЛТК (лабораторно-технологични комплекси) | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 2 | 9% |
| електроенергия за технологични нужди | 474 | 472 | 465 | 459 | 456 | 473 | 0 | 0% |
| горива и смазочни материали | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 1% |
| -за технологични нужди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| -за транспортни средства | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 2% |
| - за механизация (горива за оперативен ремонт) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | -5% |
| работно облекло | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 1 | 6% |
| канцеларски материали | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3% |
| материали за оперативен ремонт | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 2 | 8% |
| други разходи за материали | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3% |
| санитарни и хигиенни материали | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3% |

Разходите за материали за услугата „Пречистване на отпадъчните води“ са прогнозирани да се увеличат към 2026 г. съответно с 4% спрямо 2020 г. както личи от Справка № 12 „Годишни разходи“ към електронния модел на бизнес плана. Това увеличение е за сметка на:

- Увеличените разходи за обеззаразяване. Съгласно програмата за оползотворяване на утайките се предвижда обеззаразяването им да се извършва с негасена вар в проектните години 2022 до 2026. Необходимите количества негасена вар са изчислени за всяка ПСОВ при норма от 300 кг негасена вар за 1 тон СВ. Разходите за негасена вар са остойностени при цена от 250,00 лева/тон (източник Интернет). Изчислението на необходимите разходи за материали за обеззаразяване (негасена вар) е показано в таблицата по-долу:

| параметър | ед.м-ка | 2020 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общо ополозтворени утайки | тон с.в. | 0 | 70 | 140 | 211 | 281 | 351 |
| Разходна норма на негасена вар | тон/тон с.в. | 30.00% | 30.00% | 30.00% | 30.00% | 30.00% | 30.00% |
| Количество негасена вар | тон | 0 | 21 | 42 | 63 | 84 | 105 |
| Цена негасена вар | лв/тон | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |
| Разходи за обеззаразяване | хил.лв | 0.00 | 5.25 | 10.50 | 15.75 | 21.00 | 26.33 |

- Увеличените разходи за коагуланти. Използването на коагуланти влиза в технологичните схеми на ПСОВ гр. Ловеч, ПСОВ гр. Луковит, ПСОВ гр. Ябланица и ПСБОВ гр. Априлци. Към момента се наблюдава отклонение от МДК по показателя „фосфор“ при неизползването на коагулант само в пречистените води от ПСОВ гр. Ловеч. Поради тази причина сме заложили използването на коагулант през програмния период само за ПСОВ гр. Ловеч. Изчислението на необходимите разходи за коагуланти е направено при разходна норма и цена на коагуланта от 2020 г. и е показано в таблицата по-долу:

| параметър | ед.м-ка | 2020 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вода на вход - ПСОВ Ловеч | м3 | 4 064 438 | 4 154 731 | 4 181 316 | 4 217 481 | 4 292 577 | 4 380 977 |
| Коагуланти | тон | 23.74 | 24.26 | 24.42 | 24.63 | 25.07 | 25.58 |
| Разходна норма коагулант | тон/м3 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 |
| Цена коагулант | лв/тон | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 |
| Разходи за коагуланти | хил.лв | 13.05 | 13.34 | 13.43 | 13.55 | 13.79 | 14.07 |

- Намалените разходи за флокуланти. Използването на флокуланти влиза в технологичните схеми на ПСОВ гр. Ловеч, ПСОВ гр. Луковит и ПСОВ гр. Ябланица, както ПСОВ гр. Угърчин от 2026 г. През програмния период е ползвана средната цена за флокулант за 2020 г. Разходните норми за флокулант са приети – за ПСОВ Ловеч постигнатата през 2020 г., за ПСОВ Луковит е предвидена по-ниска норма поради прецизиране на дозирането, за за ПСОВ Угърчин е приета годишна норма по проект.

Изчислението на необходимите разходи за флокулант е показано в таблицата по-долу:

| параметър | ед.м-ка | 2020 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общо произведени утайки | тон с.в. | 446 | 455 | 458 | 462 | 469 | 508 |
| в т.ч. ПСОВ Ловеч | тон с.в. | 394 | 403 | 406 | 410 | 417 | 426 |
| в т.ч. ПСОВ Луковит | тон с.в. | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| в т.ч. ПСОВ Ябланица | тон с.в. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| в т.ч. ПСОВ Угърчин | тон с.в. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Флокуланти общо | тон | 8.53 | 6.62 | 6.65 | 6.67 | 7.15 | 7.75 |
| в т.ч. ПСОВ Ловеч | тон | 4.55 | 4.25 | 4.28 | 4.33 | 4.80 | 5.26 |
| в т.ч. ПСОВ Луковит | тон | 3.975 | 2.36 | 2.36 | 2.35 | 2.35 | 2.37 |
| в т.ч. ПСОВ Ябланица | тон | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| в т.ч. ПСОВ Угърчин | тон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 |
| Разходна норма флокулант средна | тон/тон с.в. | 0.0191 | 0.0145 | 0.0145 | 0.0144 | 0.0152 | 0.0152 |
| в т.ч. ПСОВ Ловеч | тон/тон с.в. | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| в т.ч. ПСОВ Луковит | тон/тон с.в. | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| в т.ч. ПСОВ Ябланица | тон/тон с.в. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| в т.ч. ПСОВ Угърчин | тон/тон с.в. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 |
| Цена флокулант | лв/тон | 5 952.15 | 5952.15 | 5952.15 | 5952.15 | 5952.15 | 5952.15 |
| Разходи за флокулант | хил.лв | 50.74 | 39.39 | 39.57 | 39.72 | 42.54 | 46.10 |

- Увеличение на разходите за ЛТК поради увеличение на броя на контролираните стопански потребители на услугата „Пречистване на отпадъчните води“ от 48 до 82 и допълнителния брой проби за технологичен контрол на вход и изход на ПСОВ Угърчин през 2026 г. Изчислението е направено пропорционално на водните количества на вход ПСОВ при същите цени на материалите от 2020 г. и е показано в таблицата по-долу:

| параметър | ед.м-ка | 2020 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вода на вход ПСОВ | м3 | 6 213 464 | 6 314 076 | 6 344 502 | 6 385 892 | 6 471 837 | 6 775 009 |
| Разходна норма ЛТК | лв/м3 | 0.0039 | 0.0039 | 0.0039 | 0.0039 | 0.0039 | 0.0039 |
| Разходи за ЛТК | хил.лв | 24.21 | 24.60 | 24.72 | 24.88 | 25.22 | 26.40 |

- Увеличението на разходите за горива за сметка на по- големия коефициент на разпределение на непреки разходи, като общо непреките разходи за горива са на нивото от 2020 г. без изменение за целия период на бизнес планиране.

- Увеличение на разходите за работно облекло за сметка на увеличения в 2026 г. персонал от предвиденото приемане на ПСОВ Угърчин, както и за сметка на по-големия коефициент на разпределение на непреки разходи.

- Увеличение на разходите за канцеларски материали от по-големия коефициент на разпределение на непреки разходи, като общо непреките разходи за канцеларски материали са прогнозирани в размера си от 2020 г. за всички години от бизнес плана.

- Увеличение на разходите за материали за оперативен ремонт за сметка на по-големия коефициент на разпределение на непреки разходи, като общо непреките разходи за материали за ремонт са прогнозирани в размера си от 2020 г. за всички години от бизнес плана.

- Увеличение на разходите за санитарни материали за сметка на по-големия коефициент на разпределение на непреки разходи, като общо непреките разходи за санитарни материали са прогнозирани в размера си от 2020 г. за всички години от бизнес плана.

### 4.3.1.1. Разходи за електроенергия, договори, действащи цени

Разходите за електроенергия за услугата „Пречистване на отпадъчните води“ са прогнозирани при цени на електроенергията НН и СН по-големи от средните за 2020 г. (обосновани в т.4.1.1.1. по-горе) и при намаляващи количества на електроенергията (до постигането на индивидуалното ниво на показателя за качество ПК 11б „Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчните води), въпреки приемането на ПСОВ Угърчин (с годишна консумация от 241 110 кВч) през 2026 г. Прогнозата за тези разходи към края на периода на бизнес плана да се запазят при нивото си от 2020 г.

### 4.3.2. Разходи за външни услуги

Разходите за външни услуги за услугата „Пречистване на отпадъчните води“ са представени в таблицата по-долу:

| Разходи по икономически елементи | 2020 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | разлика 2026 г. спрямо 2020 г. | изменение в % 2026 г. спрямо 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разходи за външни услуги | 187 | 215 | 236 | 256 | 281 | 312 | 125 | 67% |
| застраховки | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 1 | 15% |
| разходи за доставяне на вода на входа на ВС от друг доставчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| абонаментно обслужване | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 29 | 1 | 5% |
| наеми, в т.ч. и оперативен лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| съобщителни услуги | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7% |
| транспортни услуги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| вода, осветление и отопление | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 52 | 1 | 2% |
| разходи за публикации | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5% |
| консултански услуги | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 3% |
| - юридически | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5% |
| - финансово-счетоводни и одиторски | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -3% |
| - технически | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -4% |
| - други консултантски услуги | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5% |
| въоръжена и противопожарна охрана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5% |
| суми по договори за инкасиране | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 6% |
| проверка на измервателни уреди | 2 | 7 | 9 | 10 | 10 | 13 | 11 | 612% |
| лабораторни проби | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 1 | 8% |
| обучения на персонала | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3% |
| външни услуги за оперативен ремонт | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 6% |
| външни услуги за оползотворяване на утайки | 0 | 23 | 47 | 70 | 93 | 116 | 116 | 0% |
| външни услуги за депониране на утайки | 42 | 42 | 38 | 33 | 33 | 33 | -8 | -20% |
| други разходи за външни услуги | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | -3% |
| външни услуги за дератизация и дезинсектция | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | -3% |

Разходите за външни услуги за услугата „Пречистване на отпадъчните води“ са прогнозирани да се увеличат към 2026 г. съответно с 67% спрямо 2020 г. както личи от Справка № 12 „Годишни разходи“ към електронния модел на бизнес плана. Това увеличение е за сметка на:

- Увеличението на разходите за застраховки за сметка на предвидените разходи в 2026 г. за застраховка на нов обект ПСОВ Угърчин

- Увеличението на разходите за абонаментно обслужване за сметка на предвидените разходи за нов обект ПСОВ Угърчин и за сметка на по-големия коефициент на разпределение на непреки разходи, като общо непреките разходи за абонаментно обслужване са прогнозирани на нивото от 2020 г. без изменение за всички години от периода на бизнес планиране.

- Увеличението на разходите за съобщителни услуги за сметка на предвидените разходи за нов обект ПСОВ Угърчин и за сметка на по-големия коефициент на разпределение на непреки разходи, като общо непреките разходи за съобщителни услуги са прогнозирани на нивото от 2020 г. без изменение за всички години от периода на бизнес планиране.

- Увеличението на разходите за вода, осветление и отопление за сметка на предвидените разходи за нов обект ПСОВ Угърчин и за сметка на по-големия коефициент на разпределение на непреки разходи, като общо непреките разходи за вода, осветление и отопление са прогнозирани на нивото от 2020 г. без изменение за всички години от периода на бизнес планиране.

- Увеличението на разходите за публикации за сметка на по-големия коефициент на разпределение на непреки разходи, като общо непреките разходи за публикации са прогнозирани на нивото от 2020 г. без изменение за всички години от периода на бизнес планиране.

- Увеличението на разходите за консултантски услуги, въоръжена охрана и договори за инкасиране за сметка на по-големия коефициент на разпределение на непреки разходи, като общо непреките разходи за консултантски услуги, въоръжена охрана и договори за инкасиране са прогнозирани на нивото от 2020 г. без изменение за всички години от периода на бизнес планиране.

- Увеличението на разходите за проверка на измервателни уреди за сметка на по-големия коефициент на разпределение на непреки разходи и за сметка на по-големите непреки разходи за тези услуги, които са планирани с оглед изпълнение на програмата за привеждане на водомерите на СВО в метрологична годност.

- Увеличение на разходите за лабораторни проби и обучение на персонала за сметка основно на предвидените разходи в 2026 г. за нов обект ПСОВ Угърчин.

- Увеличение на разходите за външни услуги за оперативен ремонт основно за сметка на по-големия коефициент на разпределение на непреки разходи, като общо непреките разходи за външни услуги за оперативен ремонт са прогнозирани на нивото от 2020 г. без изменение за всички години от периода на бизнес планиране.

- Увеличение на разходите за оползотворяване съгласно приетия способ и цени за оползотворяване на утайката описан в т.4.4.5 и прогнозните количества на оползотворената утайка.

- Намаление на разходите за депониране на утайки при намаление на количествата на утайките за депониране и намаление на средните разходи за транспорт и депониране.

### 4.3.3. Разходи за възнаграждения и осигуровки

Разходите за възнаграждения и осигуровки за услугата „Пречистване на отпадъчните води“ са прогнозирани да се увеличат към 2026 г. съответно с 64% и с 40% спрямо 2020 г. както личи от Справка № 12 „Годишни разходи“ към електронния модел на бизнес плана.

| Разходи по икономически елементи | 2020 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | разлика 2026 г. спрямо 2020 г. | изменение в % 2026 г. спрямо 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разходи за възнаграждения | 597 | 684 | 740 | 805 | 876 | 976 | 379 | 64% |
| разходи за трудови възнаграждения | 559 | 643 | 698 | 762 | 831 | 929 | 369 | 66% |
| разходи за трудови възнаграждения за оперативен ремонт | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 85% |
| разходи за възнаграждения и хонорари за наети с договор за управление и контрол, граждански договор, допълнителен труд съгласно чл. 111 от КТ | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 | 34 | 4 | 12% |
| Разходи за осигуровки | 177 | 194 | 202 | 214 | 228 | 248 | 71 | 40% |
| социални осигуровки | 113 | 129 | 138 | 150 | 164 | 183 | 70 | 62% |
| социални осигуровки за оперативен ремонт | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 81% |
| социални осигуровки за наети с договор за управление и контрол, граждански договор, допълнителен труд съгласно чл. 111 от КТ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 29% |
| социални разходи (вкл. ваучери за храна) | 58 | 57 | 57 | 56 | 56 | 57 | -2 | -3% |
| социални разходи (вкл. ваучери за храна) за оперативен ремонт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17% |
| социални разходи (вкл. ваучери за храна) за наети с договор за управление и контрол, граждански договор, допълнителен труд съгласно чл. 111 от КТ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 30% |

Прогнозите за ръста на брутната работна заплата в регулираната дейност е направена в т.4.1.3. по-горе и е предвиден среден годишен ръст от 14,98%.

При така направените прогнози средствата за възнаграждения и осигуровки в услугата „Пречистване на отпадъчните води“ са изчислени като сумата от преките разходи и разпределените непреки разходи.

Предвиденият за годините на бизнес планиране среден годишен ръст на брутната работна заплата в услугата „Пречистване на отпадъчните води“ е 10,57% и при прогноза за среден годишен ръст на брутната работна заплата в регулираната дейност от 14,98%.

### 4.3.4. Други разходи

Разходите по статията други разходи за услугата „Пречистване на отпадъчните води“ са представени в таблицата по-долу:

| Разходи по икономически елементи | 2020 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | разлика 2026 г. спрямо 2020 г. | изменение в % 2026 г. спрямо 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Други разходи | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 1 | 7% |
| безплатна храна, съгласно нормативен документ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 2% |
| охрана на труда | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 3% |
| социални разходи | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 170% |
| служебни карти и пътувания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| командировки | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | -7% |
| съдебни разходи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5% |
| други | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5% |
| членски внос БАВ и Съюз на ВиКО | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5% |

Разходите по статията други разходи за услугата „Пречистване на отпадъчните води“ са прогнозирани да се увеличат към 2026 г. съответно с 7% спрямо 2020 г. както личи от Справка № 12 „Годишни разходи“ към електронния модел на бизнес плана. Това увеличение е за сметка на:

- Увеличение на разходите за безплатна храна по нормативен документ основно за сметка на нов обект ПСОВ Угърчин и нов персонал.

- Увеличение на разходите за охрана на труда основно за сметка на нов обект ПСОВ Угърчин.

- Увеличението на социалните разходи за сметка на по-големия коефициент на разпределение на непреки разходи и за сметка на по-големите непреки разходи за социални разходи поради предвиждането за участие в работническа спартакиада, каквато през 2020 г. не е проведена поради въведените противоепидемични ограничения.

- Увеличение на съдебни и други разходи основно за сметка на по-големия коефициент на разпределение на непреки разходи, като общо тези непреки разходи са прогнозирани на нивото от 2020 г. без изменение за всички години от периода на бизнес планиране.

### 4.3.5. Прогнозни бъдещи разходи, включени в коефициент Qр за извършването на нови дейности и/или експлоатация на нови активи

През 2026 г. следва да бъде построена и въведена в експлоатация ПСОВ Угърчин (по данни на Община Угърчин). В тази връзка въз основа на проекта на станцията са планирани следните бъдещи разходи:

| Разходи по икономически елементи | стойност (хил.лв.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| Разходи за материали | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.22 |
| в т.ч. разходи за обеззаразяване | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| в т.ч. разходи за коагуланти | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| в т.ч. разходи за флокуланти | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.68 |
| в т.ч. разходи за електроенергия | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.81 |
| Разходи за външни услуги | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.18 |
| Разходи за възнаграждения | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.23 |
| Разходи за осигуровки | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.98 |
| Данъци и такси | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 |
| Други разходи | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 |
| ОБЩО РАЗХОДИ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.86 |

Разходи за материали в размер на 69 218 лв/годишно, като в това число:

- Разход за флокулант (виж т.4.3.1.) в размер на 684 лв/годишно, изчислен за 30 т.с.в. утайки/годишно 0,115 тона флокулант (разходна норма от 3,8 кг/т.с.в.) по средна цена за 2020 г. от 5952,15 лв/тон.

- Разход за ЛТК (виж т.4.3.1.) в размер на 787 лв/годишно, изчислен за 202 000 м3 вода на вход/годишно по средна цена на ЛТК от 0,0039 лв/м3 в размер на

- Разход за електроенергия в размер на 65810 лв/годишно, изчислен за 241 110 кВч/годишно НН по прогнозна цена НН за услугата „Пречистване на отпадъчни води“ от 272,946 лв/МВч

- Разход за гориво в размер на 905 лв/годишно, изчислен за 500 км/месечно, при разходна норма 7,5 л/100 км и цена на горивото 2,00 лв/л

- Разход на материали за оперативен ремонт в размер на 500 лв/годишно

- Разход за работно облекло и санитарни материали в размер на 532 лв/годишно, изчислен за 3 души персонал

Разходи за външни услуги за 7 180 лв/годишно, като в това число:

- Разход за застраховки в размер на 1000 лв/годишно

- Разход за абонаментно обслужване в размер на 500 лв/годишно

- Разход за съобщителни услуги в размер на 300 лв/годишно

- Разход за вода, осветление и отопление в размер на 500 лв/годишно

- Разход за проверка на измервателни уреди в размер на 150 лв/годишно

- Разход за лабораторни проби в размер на 908 лв/годишно

- Разход на външни услуги за оперативен ремонт в размер на 231 лв/годишно

- Разход на външни услуги за депониране на утайки (виж т.4.4.3. Оползотворяване на утайките – сключени договори, количества, методи за оползотворяване) в размер на 3 245 лв/годишно, изчислени за 30 т.с.в. при влажност 78% и цени на депониране на РДНО Ловеч за 2021 г. в размер на 23,80 лв/тон.

- Разход за дератизация и дезинсектция в размер на 250 лв/годишно.

Разходи за възнаграждения за 58 229 лв/годишно, като в това число:

- Разход за възнаграждения на 3 души персонал - отговорник/лаборант, електротехник и оператор по брутни възнаграждения за 2026 г.

Разходи за осигуровки за 14 976 лв/годишно, като в това число:

- Разход за социални осигуровки  в размер на 19,42% от възнаграждението, ваучери по 100 лв/месец/работник и еднократен социален разход 23 лв/годишно/работник

Разходи за данъци и такси за 746 лв/годишно, като в това число:

- Разход за местни данъци и такси в размер на 250 лв/годишно

- Разход за такса заустване в размер на 496 лв/годишно, изчислена за фактурирано водно количество от 56 000 м3/годишно при средна такса заустване за 2020 г. от 0,00885 лв/м3

Други разходи за 509 лв/годишно, като в това число:

- Разход за безплатна храна съгласно нормативен документ в размер на 355 лв/годишно за 3 работници

- Разход за охрана на труда в размер на 154 лв/годишно за медицински прегледи на трима работника персонал и за проверка съоръжения

### 4.4. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА С НЕПИТЕЙНИ КАЧЕСТВА

Дружеството не е предоставяло през 2020 г. и не планира да предоставя услугата „Доставяне но вода с непитейни качества“.

### 4.5. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ ВОДА НА ДРУГ ВИК ОПЕРАТОР

Разходите за услугата „Доставяне на вода на друг ВиК оператор“ представляват сумата от:

- Припадащите се части от преките разходи на общите за услугите „Доставяне вода на потребителите“ и „Доставяне вода на друг ВиК оператор“ водоснабдителни системи, разпределени пропорционално на водите на вход за всяка от системите между двете услуги.

- Припадащите се части от непреките разходи относими и към услугата „Доставяне на вода на друг ВиК“ оператор, разпределени на база преки разходи.

Общите разходи за услугата „Доставяне на вода на друг ВиК оператор“ са прогнозирани да се увеличат към 2026 г. съответно с 39% спрямо 2020 г. както личи от Справка № 12 „Годишни разходи“ към електронния модел на бизнес плана. В таблицата по-долу е направено тези разходи са представени по икономически елементи:

| Разходи по икономически елементи | 2020 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | разлика 2026 г. спрямо 2020 г. | изменение в % 2026 г. спрямо 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разходи за материали | 397 | 318 | 319 | 320 | 320 | 321 | -76 | -19% |
| Разходи за външни услуги | 84 | 81 | 82 | 83 | 84 | 84 | 0 | 0% |
| Разходи за възнаграждения | 554 | 669 | 773 | 889 | 1 018 | 1 132 | 578 | 104% |
| Разходи за осигуровки | 161 | 185 | 203 | 226 | 252 | 274 | 113 | 70% |
| Данъци и такси | 345 | 339 | 339 | 339 | 339 | 340 | -6 | -2% |
| Други разходи | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 17% |
| ОБЩО РАЗХОДИ БЕЗ АМОРТИЗАЦИИ | 1 549 | 1 602 | 1 725 | 1 866 | 2 023 | 2 160 | 611 | 39% |

Разходите за материали за услугата „Доставяне на вода на друг ВиК оператор“ са представени в таблицата по-долу:

| Разходи по икономически елементи | 2020 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | разлика 2026 г. спрямо 2020 г. | изменение в % 2026 г. спрямо 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разходи за материали | 397 | 318 | 319 | 320 | 320 | 321 | -76 | -19% |
| материали | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0% |
| - за обеззаразяване | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0% |
| - за коагуланти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| - за флокуланти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| - за ЛТК (лабораторно-технологични комплекси) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| електроенергия за технологични нужди | 326 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | -78 | -24% |
| горива и смазочни материали | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | -2% |
| -за технологични нужди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| -за транспортни средства | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0% |
| - за механизация (горива за оперативен ремонт) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | -1 | -5% |
| работно облекло | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 6% |
| канцеларски материали | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2% |
| материали за оперативен ремонт | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 1 | 9% |
| други разходи за материали | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -2% |
| санитарни и хигиенни материали | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -2% |

Те са прогнозирани с намаление от 19% през 2026 г. спрямо 2020 г. за сметка на:

- Намалението на разходите за електроенергия поради много по-малките заявени водни количества за ползване от ВС „Златна Панега“ от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр.Плевен.

- Намалението на разходи за горива основно за сметка на по-големия коефициент на разпределение на непреките разходи за горива при непроменени общи размери на тези разходи за 2020 г. и годините на бизнес планиране и намалените преки разходи на горива за оперативен ремонт.

- Увеличение на разходите за канцеларски материали и работно облекло за сметка на по-големия коефициент на разпределение на непреките разходи за тези материали при непроменени общи размери на тези разходи за 2020 г. и годините на бизнес планиране.

- Увеличение на разходите за материали за оперативен ремонт за сметка на увеличение на преките такива и за сметка на по-големия коефициент на разпределение на непреките разходи за тези материали при непроменени общи размери на тези разходи за 2020 г. и годините на бизнес планиране.

Разходите за външни услуги за услугата „Доставяне на вода на друг ВиК оператор“ са представени в таблицата по-долу:

| Разходи по икономически елементи | 2020 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | разлика 2026 г. спрямо 2020 г. | изменение в % 2026 г. спрямо 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разходи за външни услуги | 84 | 81 | 82 | 83 | 84 | 84 | 0 | 0% |
| застраховки | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1% |
| разходи за доставяне на вода на входа на ВС от друг доставчик | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 77% |
| абонаментно обслужване | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 1% |
| наеми, в т.ч. и оперативен лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2% |
| съобщителни услуги | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 3% |
| транспортни услуги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| вода, осветление и отопление | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 0 | 4% |
| разходи за публикации | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5% |
| консултански услуги | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 4% |
| - юридически | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4% |
| - финансово-счетоводни и одиторски | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4% |
| - технически | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4% |
| - други консултантски услуги | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4% |
| въоръжена и противопожарна охрана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2% |
| суми по договори за инкасиране | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| проверка на измервателни уреди | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% |
| лабораторни проби | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | -1% |
| обучения на персонала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -5% |
| външни услуги за оперативен ремонт | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | -2 | -15% |
| външни услуги за оползотворяване на утайки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| външни услуги за депониране на утайки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| други разходи за външни услуги | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -78% |
| външни услуги за дератизация и дезинсектция | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -78% |

Разходите за външни услуги са прогнозирани с увеличение от 0% през 2026 г. спрямо 2020 г. за сметка на:

- Увеличение на разходите за доставяне на вода от друг ВиКО („ВиК“ ООД гр.Габрово) за ВС „Априлци“ при ръст на натурите с 40% и ръст на цените на „ВиК“ ООД гр.Габрово с 27%.

- Увеличението на всички останали разходи (без разходите за лабораторни проби, за обучения на персонала и за услуги за оперативен ремонт) за външни услуги основно за сметка на по-големия коефициент на разпределение на непреките разходи за външни услуги при непроменени общи размери на тези разходи за 2020 г. и годините на бизнес планиране.

- Намаление на разходите за външни услуги за оперативен ремонт поради намален дял на тези разходи в ремонтната програма.

Разходите за възнаграждения и осигуровки за услугата „Доставяне на вода на друг ВиК оператор“ са представени в таблицата по-долу:

| Разходи по икономически елементи | 2020 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | разлика 2026 г. спрямо 2020 г. | изменение в % 2026 г. спрямо 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разходи за възнаграждения | 554 | 669 | 773 | 889 | 1 018 | 1 132 | 578 | 104% |
| разходи за трудови възнаграждения | 489 | 596 | 691 | 798 | 917 | 1 021 | 533 | 109% |
| разходи за трудови възнаграждения за оперативен ремонт | 34 | 41 | 49 | 58 | 67 | 76 | 41 | 121% |
| разходи за възнаграждения и хонорари за наети с договор за управление и контрол, граждански договор, допълнителен труд съгласно чл. 111 от КТ | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 4 | 12% |
| Разходи за осигуровки | 161 | 185 | 203 | 226 | 252 | 274 | 113 | 70% |
| социални осигуровки | 97 | 120 | 136 | 157 | 180 | 200 | 103 | 106% |
| социални осигуровки за оперативен ремонт | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 8 | 115% |
| социални осигуровки за наети с договор за управление и контрол, граждански договор, допълнителен труд съгласно чл. 111 от КТ | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 29% |
| социални разходи (вкл. ваучери за храна) | 49 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 1 | 1% |
| социални разходи (вкл. ваучери за храна) за оперативен ремонт | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8% |
| социални разходи (вкл. ваучери за храна) за наети с договор за управление и контрол, граждански договор, допълнителен труд съгласно чл. 111 от КТ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 29% |

Те са прогнозирани с увеличение съответно от 104% и 70% през 2026 г. спрямо 2020 г. за сметка на:

- Увеличение на преките и непреките относими към услугата разходи за възнаграждения до достигане на средно брутно възнаграждение в регулирана дейност в размер 98% от прогнозната средна брутна работна заплата в Ловешка област. Брутното възнаграждение в регулирана дейност е прогнозирано със среден годишен темп на нарастване от 14,98% (виж т.4.1.3. по-горе)

- Увеличение на дела на непреките относими към услугата разходи за възнаграждения поради увеличаване на дела на преките разходи за услугата към общия размер на преките разходи.

- Социалните осигуровки и разходи са изчислени както е посочено в т.4.1.3 по-горе.

Разходите по статия други разходи за услугата „Доставяне на вода на друг ВиК оператор“ са представени в таблицата по-долу:

| Разходи по икономически елементи | 2020 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | разлика 2026 г. спрямо 2020 г. | изменение в % 2026 г. спрямо 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Други разходи | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 17% |
| безплатна храна, съгласно нормативен документ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% |
| охрана на труда | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3% |
| социални разходи | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 71% |
| служебни карти и пътувания | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2% |
| командировки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3% |
| съдебни разходи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4% |
| други | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4% |
| членски внос БАВ и Съюз на ВиКО | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4% |

Те са прогнозирани с увеличение съответно от 17% през 2026 г. спрямо 2020 г. за сметка на:

- Увеличение на други разходи за сметка на по-големия коефициент на разпределение на непреките разходи по статията други разходи при непроменени общи размери на тези разходи за 2020 г. и годините на бизнес планиране с изключение на социални разходи, при които за всички години от бизнес плана е предвиден разход за участие в работническа спартакиада, каквато не е провеждана през 2020 г. поради ограничения свързани с COVID пандемията.

### 4.6. АНАЛИЗ ПО ЕЛЕМЕНТИ НА РАЗХОДИТЕ ЗА НОВИ ОБЕКТИ И /ИЛИ ДЕЙНОСТИ ВКЛЮЧЕНИ В КОЕФИЦИЕНТА Qp.

### 4.6.1. Анализ на разходите включени в коефициента Qp за услугата доставяне вода на потребителите

Не са предвидени разходи за нови обекти и/или дейности в услугата „Доставяне на вода на потребителите“.

### 4.6.2. Анализ на разходите включени в коефициента Qp за услугата отвеждане на отпадъчни води

В услугата „Отвеждане на отпадъчни води“ е предвидена експлоатацията на канализационна помпена станция Продимчец. Станцията работи от 2015 г., и е приета в април 2021 г. след отстраняване на дефекти.

Предвидени са разходи единствено за електроенергия (по 5000 кВч годишно, остойностени по цената на НН за в услугата „Доставяне вода на потребителите“) и за външни услуги за оперативен ремонт през 2023 и през 2026 г.

Планираните разходи в хил.лв. са представени в Справка 12.2 „Нови дейности или обекти“ от електронния модел на БП, а именно:

| Разходи по икономически елементи | стойност (хил.лв.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| Разходи за материали | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
| в т.ч. разходи за обеззаразяване | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| в т.ч. разходи за коагуланти | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| в т.ч. разходи за флокуланти | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| в т.ч. разходи за електроенергия | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
| Разходи за външни услуги | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.32 | 0.00 |
| Разходи за възнаграждения | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Разходи за осигуровки | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Данъци и такси | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Други разходи | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ОБЩО РАЗХОДИ КПС Продимчец | 1.36 | 1.67 | 1.36 | 1.68 | 1.36 |
| ОБЩО РАЗХОДИ ОТВЕЖДАНЕ (без амортизации) | 142.23 | 170.85 | 195.07 | 224.64 | 259.91 |
| ОБЩО ФАКТУРИРАНИ КОЛИЧЕСТВА ОТВЕЖДАНЕ (хил.м3) | 1995 | 2082 | 2084 | 2087 | 2093 |
| дял на разходите за КПС Продимчец (%) | 0.96% | 0.98% | 0.70% | 0.75% | 0.52% |

Планираните разходи за нов обект КПС Продимчец не са свързани с увеличение на фактурираните количества, а само с нетно увеличение на преките разходи в услугата „Отвеждане на отпадъчните вода“.  Тези разходи увеличават себестойността на 1м3 с по-малко от 1% или с 0,0007 лв/м3.

### 4.6.3. Анализ на разходите включени в коефициента Qp за услугата пречистване на отпадъчни води

През 2026 г. следва да бъде построена и въведена в експлоатация ПСОВ Угърчин (по данни на Община Угърчин). В тази връзка въз основа на проекта на станцията са планирани следните бъдещи разходи, като обосновките за тях са представени в т.4.3.5 по-горе:

| Разходи по икономически елементи | стойност (хил.лв.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| Разходи за материали | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.22 |
| в т.ч. разходи за обеззаразяване | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| в т.ч. разходи за коагуланти | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| в т.ч. разходи за флокуланти | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.68 |
| в т.ч. разходи за електроенергия | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.81 |
| Разходи за външни услуги | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.18 |
| Разходи за възнаграждения | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.23 |
| Разходи за осигуровки | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.98 |
| Данъци и такси | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 |
| Други разходи | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 |
| ОБЩО РАЗХОДИ ПСОВ Угърчин | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.86 |
| ОБЩО ФАКТУРИРАНИ КОЛИЧЕСТВА ПРЕЧИСТВАНЕ гр.Угърчин (хил.м3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| средна себестойност пречистване гр.Угърчин(лв/м3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.69 |
| ПРИЗНАТИ РАЗХОДИ ЗА УСЛУГАТА ПРЕЧИСТВАНЕ (без ПСОВ Угърчин) | 1810.68 | 1895.85 | 1983.02 | 2097.80 | 2129.43 |
| ОБЩО ФАКТУРИРАНИ КОЛИЧЕСТВА ЗА УСЛУГАТА ПРЕЧИСТВАНЕ без ПСОВ Угърчин (хил.м3) | 1947 | 1949 | 1953 | 1955 | 1949 |
| средна себестойност на услугата пречистване без ПСОВ Угърчин (лв/м3) | 0.93 | 0.97 | 1.02 | 1.07 | 1.09 |
| ПРИЗНАТИ РАЗХОДИ ЗА УСЛУГАТА ПРЕЧИСТВАНЕ ОБЩО | 1810.68 | 1895.85 | 1983.02 | 2097.80 | 2280.30 |
| ОБЩО ФАКТУРИРАНИ КОЛИЧЕСТВА ЗА УСЛУГАТА ПРЕЧИСТВАНЕ ОБЩО (хил.м3) | 1947 | 1949 | 1953 | 1955 | 2005 |
| средна себестойност на услугата пречистване по БП (лв/м3) | 0.93 | 0.97 | 1.02 | 1.07 | 1.14 |

Следва да се отбележи, че гр.Угърчин е населено място от селски тип с население към края на 2020 г. от 2339 жители и очаквано население към края на 2026 г. от 2167 жители. Оценено е, че през 2026 г. 1657 жители ще могат да ползват услугата „пречистване на отпадъчните води“ или нивото на покритието в това населено място ще бъде 76,5%.

Следва също да се отбележи, че ползването на тази услуга ще бъде само от битови или приравнени на тях потребители. Годишното потребление на услугата е оценено на 56 000 м3 или по 2,8 м3/жител/месец + 325 м3 за обекти приравнени на битовите.

Очакваните приходи от тази услуга в гр.Угърчин при цена за 2026 г. от 1,034 лв/м3 са 57,9 хил.лв, а прогнозираните разходи са 150,9 хил.лв. Това показва, че експлоатацията на ПСОВ Угърчин е икономически неизгодна и единственото преимущество е подобряване на показателя за качество ПК 7б „Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчните води“.

## 5. СОЦИАЛНА ПРОГРАМА

Програмите и мероприятията със социална насоченост стоят вън от предоставянето на работна сила, но са непосредствено свързани с нея, насочени към възстановяването й, създаване на условия за повишаване на ефективността й и обезпечаването й.

Основните договорености между управлението на дружеството и двата синдиката са разписани в Колективните трудови договори, - 2018 и 2020 година.

По време на разглеждания в бизнес плана период 2020 – 2026 са действали и действат следните КТД:

- КТД от 2018 год. със срок на действие от 01.09.2018 год. до 31.08.2020 год.

- КТД от 2020 год. със срок на действие от 01.09.2020 год. до 31.08.2022 год.

Програмите и мероприятията със социална насоченост са в следните направления:

1. За социално – битово и културно обслужване

Съгласно КТД 2018 с период на действие 01.09.2018 – 31.08.2020 г. страните са се договорили размерът на средствата за социални разходи да се запази.

Разчетите за социални разходи се изготвят в началото на всяка календарна година, като се отчита действащото данъчно и осигурително законодателство и финансовото състояние на Дружеството.

При наличие на средства, се осигурява извънредно възнаграждение на работещите в дружеството в рамките на календарната година.

Съгласно КТД 2020 с период на действие 01.09.2020 – 31.08.2022 г. страните са се договорили размерът на средствата за социални разходи да се запази.

Разчетите за социални разходи се изготвят в началото на всяка календарна година, като се отчита действащото данъчно и осигурително законодателство и финансовото състояние на Дружеството.

При наличие на средства, се осигурява извънредно възнаграждение на работещите в дружеството в рамките на календарната година.

2. Обезпечаване предвижването на работниците и служителите на дружеството от местоживеенето им до работното място

За осигуряване придвижването на работниците и служителите, работещи в обекти отдалечени от седалището му в КТД е предвидено осигуряването на превоз от местоживеенето до местоработата.

За превоз на работниците от местоживеене до ПСОВ Ловеч и складова база се използва фирмен транспорт.

За превоз на работниците до речно “Краевица“, речно „Черни Осъм „ и ХС „Черни Осъм е сключен е договор с фирма.

3. Дейности в случай на отстраняване на бедствия и аварии

За повишаване на ефективността на работници на Дружеството, участвали при отстраняването на тежки аварии на водопроводните и канализационни съоръжения по време на бедствия, аварии и катастрофи, е предвидено осигуряването и предоставянето на безплатна храна и тонизиращи напитки за времето на отстраняване на аварията.

4. Мероприятия със спортна насоченост

Ежегодно страните по Браншовия КТД съвместно със Съюза ВиК опраторите организират спортна спартакиада за работниците и служителите от бранша. Организационен комитет, създаден на паритетен принцип от представители на работниците /служителите/ и синдикатите определя спортове, мястото, периода на провеждане на спартакиадата, както и необходимите разходите за реализирането й. Средствата за участие са от фонд „СБКО” на Дружеството.

5. Дейности насочени към осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд:

5.1. Застраховки

Във връзка с Наредбата за задължителното застраховане на работниците и служителите за риск “трудова злополука”, със заповед на изпълнителния директор на Дружеството, в резултат на проведени консултации с комитета по условия на труд и служба трудова медицина, е определен кръга от лица, при които има завишен риск от трудова злополука, които са застраховани при нива, определени в наредбата.

В същата насока е направена и застраховка „Заболяване и злополука“ на всички служители и работници на дружеството.

5.2. Комитет по условия на труд

Създаденият на основа Закона за безопасни и здравословни условия на труд комитет по условия на труда периодично извършва анализ на състоянието на производствения травматизъм и професионалните заболявания. На база на анализа, съвместно със синдикатите в дружеството, се изготвя програма за подобряване на условията на труд, в която се определят обектите /работни места/, на които приоритетно ще се подобряват факторите на работната среда и работния процес. Програмата се обсъжда и приема от Комитета по условия на труд в предприятието, като се обезпечава със средства на Дружеството.

За предотвратяване на рисковете от трудова злополука на всеки работник или служител се осигурява подходящо обучение по здравословни и безопасни условия на труд в съответствие със спецификата на работното място, като средствата за това се осигуряват от Дружеството.

В съответствие с изискванията на КТ периодично “В и К” АД – гр. Ловеч осигурява безплатни медицински прегледи на работниците и служителите.

5.3. Безплатни храни и тонизиращи напитки

На основание чл. 3 от Наредба № 11/21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатни храни и/или добавки към нея по време на нощни смени или при полагане на нощен труд на работниците или служителите се осигуряват тонизиращи напитки. Кръгът на правоимащите лица се определя на база представени месечни графици от ръководителите на структурни звена в дружеството.

Стойността на тонизиращите и ободряващи напитки, които се получават от работниците и служителите са в размер на 1.50 лв. на смяна.

На основа оценката на риска, след консултации с представителите на работниците и служителите, комитета по условия на труд и писмено съгласуване със Службата по трудова медицина, са определени работниците и служителите, които имат право на безплатна храна и/или добавки към нея.

Стойността на безплатната предпазна храна и/или добавките към нея, които се получават от работниците и служителите са в размер на 2.75 лв. за всеки отработен ден.

Безплатната предпазна храна и/или добавките към нея се получават от работниците и служителите само за дните, когато работят при условията, даващи им право на това.

5.4. Работно облекло

След провеждане на консултации със синдикатите секции в дружеството се изготвя и утвърждава списък на професиите, длъжностите и работните места, при които се изисква от работниците и служителите да използват специално работно облекло и лични предпазни средства с вид, материал и срок на износване.

Дружеството осигурява условия за съхранение, изпиране и поддържане на специално работно облекло и лични предпазни средства на работниците и служителите.

6. За осигуряване възможност за ефективно възстановяване на работната сила с КТД, сключени през 2018 и 2020 година са предвидени увеличени размери на основния платен годишен отпуск, като и допълнителни видове отпуски, предназначени за задоволяване на различни социални потребности.

6.1 Основен платен годишен отпуск, съгласно сключените КТД 2018 и 2020 е 22 работни дни – за всички работници и служители;

6.2. Допълнителни отпуски:

6.2.1. допълнителния платен годишен отпуск при условията на чл. 156, ал. 1, т. 1 и 2 от КТ е съответно:

- за работа при специфични условия и рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, независимо от предприетите мерки, получават допълнителен годишен отпуск в размер на не по-малко от 6 /шест/ работни дни;

- за работа при ненормиран работен ден – 6 /шест/ работни дни.

6.2.2. жените – майки имат право на допълнителен платен годишен отпуск, при условията на чл. 168 от КТ, както следва:

- за работничка или служителка с до две живи деца до 18 години – 2 дни;

- за работничка или служителка с три и повече живи деца до 18 години – 4 дни;

6.2.3. самотна майка, вдовица, самотен баща или вдовец, полагащи грижи за дете до 10 /десет/ години, има право на 1 ден платен отпуск за всеки месец, без натрупване;

6.2.4. при предоставяне на оправдателен документ, работниците или служителите имат право на допълнителен платен отпуск в следните случаи:

- при сключване на граждански брак – 3  работни дни;

- при раждане на дете – 2 / работни дни;

- при кръводаряване – в деня на кръводаряване и следващите 3 дни;

- при смърт на родител, съпруг, съпруга или дете, брат сестра или други роднини по права линия – 3 /три/ работни дни.

6.2.5. за всеки 5 години непрекъснат трудов стаж в дружеството - 1 работен ден

7. В КТД от 2018 и 2020 година е предвидено изплащането на обезщетения в увеличени размери, в случай на прекратяване на трудовото правоотношение с работник или служител; трудоустрояване, поради временна неработоспособност; участие в стихийни бедствия; едностранна промяна на мястото на работа. Увеличените размери се прилагат за членове на синдикална организация, страна по договора или присъединилите се към него.

Предвидени са следните обезщетения:

7.1. Работникът или служителят, член на СО, страна по този КТД, уволнен при условията на чл. 328,  ал.1, т. 2, 3 и 4 от КТ получава допълнително обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение за срок от:

- 1 месец  - за лица с трудов стаж в дружеството до 5 години

- 1 ½ месец – за лица с трудов стаж в дружеството над  5 години

7.2. при прекратяване на трудовото правоотношение с работник или служител на основание чл. 325, ал. 1, т. 9 и чл. 327, ал. 1, т. 1 от КТ, той има право на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение, за срок от 2 /два/ месеца, увеличено със 100% /сто процента/, при условие, че има най – малко 5 /пет/ години трудов стаж и през последните 5 /пет/ години не е получавал обезщетение на същото основание, съгласно чл. 222, ал. 2 от КТ;

7.3. при прекратяване на трудовото правоотношение на работник или служител след придобиване право на пенсия поради осигурителен стаж и възраст, той има право на увеличено обезщетение в размер на 34 % от установеното по чл. 222, ал. 3 от КТ

7.4. При прекратяване на трудовото правоотношение на работник или служител на основание чл. 331 от КТ, той има право на обезщетение в размер на шесткратния размер на последното му брутно трудово възнаграждение.

7.5. работник или служител, трудоустроен за определен срок поради временна неработоспособност, получаващ на новата длъжност по – ниско трудово възнаграждение, от това на предишната, има право на обезщетение, равно на тази разлика, в рамките на шестмесечния срок по Наредбата за трудоустрояване, но за не повече от 2  месеца;

7.6. работник или служител, взел участие в спасителни операции, финансирани от фонд “Стихийни бедствия”, за това време той получава брутното си трудово възнаграждение, съгласно чл. 218, ал. 2 от КТ, увеличено с 50 %.

7.7. при едностранна промяна на характера и мястото на работа, съгласно чл. 120 от КТ, в случай на намаляване на трудовото възнаграждение, работникът /служителят/ получава обезщетение до размера на договореното по индивидуалния трудов договор възнаграждение.

Извън договореностите със социално значение в КТД са уговорени и

8. Минимална основна работна заплата за дружеството и минимални основни заплати по категории персонал

Съгласно КТД 2018 страните се договориха за минимално основно месечно трудово  възнаграждение за пълно работно време да се определи на база минималната работна заплата завишена с коефициент 1,03 при утвърден бизнес план и коефициент 1,00 без утвърден бизнес план. Размерите на минималните основни трудови възнаграждение за отделните категории персонал се определят спрямо минималното основно трудово възнаграждение, коригирани с различни коефициенти.

За периода, който се разглежда в бизнес плана, 2020 – 2026 г., минималното основно трудово възнаграждение във „В и К“ АД гр. Ловеч е 1.03 от минималната работна заплата за страната.

Съотношението между Минималната основна работна заплата за дружеството (МОРЗвик) и Минималната работна заплата за страната за периода до 30.8.2020 г. са договорените във съответните КТД на „В и К“ АД гр. Ловеч и са идентични с договорените такива на браншово ниво в БКТД, за периода от 01.9.2020 до 31.12.2026 г. (края на периода на бизнес планиране) са прогнозирани същите като договорените в КТД 2020.

9. Допълнителни трудови възнаграждения

Работниците и служителите, работещи по трудово правоотношение, съгласно договорените условия в КТД от 2018 2016 и 2020 получават допълнителни възнаграждения, както следва:

9.1. Допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит в размер на 1.00 % /един процент/ от индивидуалната основна месечна заплата за всяка година прослужено време /стаж/. Това право възниква при първата година придобит трудов стаж и професионален опит.

9.2. Допълнително възнаграждение за нощен труд - за всеки отработен нощен час между 22.00 и 6.00 часа се изплаща за длъжности и работни места в размер на:

- съгласно КТД 2014 – 0,35 ст.

- съгласно КТД 2016 – 0,40 ст.

- съгласно КТД 2018 – 0,50 ст.

9.3. Допълнително възнаграждение за домашно дежурство - за времето, през което работникът или служителя е на разположение на Дружеството, Работодателя му заплаща за всеки час или част от него – 0.50 ст. /петдесет  стотинки/  и в официални празници – не по-малко от 1.00/един лев/ на час

9.4. Допълнително възнаграждение за работа през официални и празнични дни, които са в графика на работното време. Работодателя заплаща в размер не по-малък от удвоения размер от определеното с трудовия договор часово заплащане.

9.5 Допълнително възнаграждение за положен извънреден труд се заплаща с увеличение, както следва:

- 50% /петдесет процента/ за работа през работни дни

- 75% /седемдесет и пет процента/ за работа през почивни дни

- 100% /сто процента/ за работа през официални празници

9.6. Допълнително възнаграждение за участие в комисии по обществени поръчки, съгласно чл. 34 от ЗОП, определено в заповед на Изпълнителния директор. Възнаграждението се изплаща след приключване работата на комисията, което се удостоверява с утвърден и приет Протокол на комисията.

## 6. ЕДИННА СИСТЕМА ЗА РЕГУЛАТОРНА ОТЧЕТНОСТ

### 6.1. ПОДХОД ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ, В Т.Ч. И КОЕФИЦИЕНТИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА АКТИВИ, РАЗХОДИ И ПРИХОДИ ЗА НЕРЕГУЛИРАНА ДЕЙНОСТ, И МЕЖДУ РЕГУЛИРАНИТЕ УСЛУГИ

Счетоводната система прилага сметкоплан, въведен с ЕСРО по регулирани и не регулирани дейности. На ниво първичен документ се идентифицират приходите и разходите по видове регулирани и нерегулирани дейности, разпределението на преки и непреки разходи/дълготрайни активи по видове регулирани и нерегулирани дейности, услуги и системи. Създадена е подробна аналитична отчетност на разходите/дълготрайни активи за целите на ценообразуването.

Дружеството определя преките разходи за регулирана (доставяне вода на потребителите, доставяне на вода на друг ВиК оператор, отвеждане и пречистване на отпадъчни води) и нерегулирана дейност.

Водоснабдителните системи, Черни Осъм, Златна Панега, Топля и Априлци, от които се доставя вода на друг ВиК оператор са обща и за услугата доставяне на вода на потребителите и затова преките разходи се разпределят между услугите доставяне на вода (доставяне на вода на потребителите, доставяне на вода на друг ВиК оператор) с коефициент, определен на база количества вода на входа на съответната водоснабдителна система за базовата или годината на отчитане и прогнозиране.

Непреките разходи за административна дейност, свързани с централно управление и отнасящи се единствено и само за административни звена, разположени в централното управление се разпределят между предоставяните от дружеството регулирани услуги и нерегулирана дейност пропорционално на дела на преките разходи за съответната регулирана услуга или нерегулирана дейност за годината на отчитане и прогнозиране спрямо общата сума на преките разходи за регулирана и нерегулирана дейност, от които са приспаднати разходите за амортизации.

Непреките разходи общи за регулирана и нерегулирана дейност (например разходи за местни данъци и такси, разходи за общи транспортни дейности), както и общи само за регулирани услуги (например разходи за продажби, отчитане, фактуриране, инкасиране; разходи за такса регулиране) се разпределят само между относимите за съответните категории разходи регулирани и/или нерегулирани дейности пропорционално на дела на преките разходи за съответната относима регулирана услуга или нерегулирана дейност за годината на отчитане.

Сметките за ДА са организирани на аналитични нива по дейности и услуги: доставяне на вода на потребителите, отвеждане на отпадъчни води, пречистване на отпадъчни води, доставяне на вода на друг ВиК оператор, административна и спомагателна дейност и нерегулирани дейности. По същия начин са организирани сметките за натрупана амортизация.

Дружеството определя дълготрайни активи (отчетна и балансова стойност, годишна и натрупана амортизация) за регулирана (доставяне вода на потребителите, доставяне на вода на друг ВиК оператор, отвеждане и пречистване на отпадъчни води) и нерегулирана дейност.

Водоснабдителните системи, Черни Осъм, Златна Панега, Топля и Априлци, от които се доставя вода на друг ВиК оператор са обща и за услугата доставяне на вода на потребителите и затова преките дълготрайни активи се разпределят между услугите доставяне на вода (доставяне на вода на потребителите, доставяне на вода на друг ВиК оператор) с коефициент, определен на база количества вода на входа на съответната водоснабдителна система за базовата или годината на отчитане и прогнозиране.

Отчетна и балансова стойност, годишна и натрупана амортизация на непреките дълготрайни активи за административна дейност, свързани с централно управление и отнасящи се единствено и само за административни звена, разположени в централното управление са разпределени между предоставяните от дружеството регулирани услуги и нерегулирана дейност пропорционално на дела на преките разходи за амортизации за съответната регулирана услуга или нерегулирана дейност за базовата година и прогнозиране спрямо общата сума на преките разходи за амортизации за регулирана и нерегулирана дейност.

Отчетна и балансова стойност, годишна и натрупана амортизация на непреките дълготрайни активи общи за регулирана и нерегулирана дейност (например дълготрайни активи за общи транспортни дейности), както и общи само за регулирани услуги (например дълготрайни активи за отчитане, фактуриране, инкасиране и др., са разпределят само между относимите регулирани дейности, пропорционално на дела на преките разходи за амортизации за съответната регулирана услуга за базовата година и прогнозиране спрямо общата сума на преките разходи за амортизации за относимите регулираните услуги.

Непреките разходите/дълготрайните активи за административни спомагателна дейност (АСД) са (групирани в шест групи НП1, НП2, НП3, НП4, НП5 и НП6) разпределени пропорционално на преките разходи/амортизации, за които се отнасят.

В долната таблица са показани коефициентите на разпределение на непреките дълготрайни активи.

| Предоставяни услуги | Коефициенти за рапределение на Непреки ДА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НЕпреки "НП 1" за регул. д-ст | НЕпреки "НП 2" | НЕпреки "НП 3" | НЕпреки "НП 4" | НЕпреки "НП 5" | НЕпреки "НП 6" |
| ДОСТАВЯНЕ Потребители | 0.3014 | 0.3014 | 0.5264 | 0.9606 | 0.3051 | 0.5381 |
| ДОСТАВЯНЕ Др.ВиКОпер. | 0.0124 | 0.0124 | 0.0216 | 0.0394 |  |  |
| ОТВЕЖДАНЕ | 0.2587 | 0.2587 | 0.4519 |  | 0.2620 | 0.4619 |
| ПРЕЧИСТВАНЕ | 0.4276 | 0.4276 |  |  | 0.4329 |  |
| ОБЩО | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |

### 6.2. ПРИНЦИПИ НА ОТЧИТАНЕ НА РЕМОНТНАТА ПРОГРАМА

Текущите и аварийни ремонти се отчитат, като разходи по икономически елементи, чрез работни карти включващи вложени разходи за материали, труд, механизация, външни услуги и други документи доказващи съществеността на съответния разход за всеки един обект. Всички разходи се обобщават и се формира стойността, на извършения ремонт. Обектите включени в планираната ремонтна програма са класифицирани съгласно видовете В и К дейности и услуги.

### 6.3. ПРИНЦИПИ НА ОТЧИТАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА

Създаване на проектни кодове на всеки инвестиционен обект с оглед калкулиране на всички разходи на база първични документи (протоколи за СМР, фактури за доставка, външна услуга и др.) и формиране на себестойност за заприходяване на актива.

### 6.4. ПРИНЦИПИ НА КАПИТАЛИЗИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ

За остойностяване на направените капиталовите разходи се създават придружителни документи, обосноваващи извършването, отнасянето и остойностяването на разхода като капиталов към съответния инвестиционен проект.

Дружеството капитализира свързаните с дълготрайни материални активи разходи, когато предприятието ще има икономическа изгода над тази от първоначално оценената стандартна ефективност на съществуващия актив, като удължаване на полезният срок на годност, увеличаване на КПД и производителност, нови производствени процеси, които съкращават производствените разходи и др.

Работата по капитализиране на разходите, свързани с изграждането, реконструкция, рехабилитация и модернизацията на нетекущите активи се документира, като разходи по икономически елементи, чрез работни карти включващи вложени разходи за материали, труд, механизация, външни услуги и други документи доказващи съществеността на съответния разход за всеки един обект. Всички разходи се обобщават и се формира признатата стойност, която съответства на отчетната стойност по която се осчетоводява и завежда всеки актив.

### 6.5. ПРИНЦИПИ НА ОТЧИТАНЕ НА ОПЕРАТИВНИ И КАПИТАЛОВИ РЕМОНТИ

Отчитане на оперативните и капиталовите ремонти се извършва по въведените работни карти, отчитащи извършената работа, които съдържат минималната необходима информация разписана в инструкциите за водене на ЕСРО. В самата работна карта ремонта се квалифицира като текущ или капиталов, съгласно нормативните указания.

Оперативни ремонти свързани с текуща поддръжка и възстановяване на актива в първоначален вид без подобрения. Разходите се отчитат в разходи за оперативна дейност.

Капиталови ремонти – реконструкция и модернизация на съществуващ актив – подобряващ качеството и увеличаващ полезния живот. В зависимост от вида на актива, със стойността на капиталовия ремонт се увеличава отчетната стойността на актива.

### 6.6. ПРИНЦИПИТЕ НА ОТДЕЛЯНЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ПО УСЛУГИ

Обект на отчитане на разходи за регулирани услуги са дейностите по доставяне на вода на потребителите, отвеждане на отпадъчни води, пречистване на отпадъчни води, доставяне на вода на друг ВиК оператор и присъединяване на потребители към водоснабдителната и канализационната система.

В Дружеството се прилага интегрирана система за управление „АЖУР“, която дава възможност за организиране и осъществяване на счетоводната система в съответствие със Закона за счетоводството, Международните стандарти за финансово отчитане и Единната система за регулаторно отчитане. Прилага се индивидуален сметкоплан, съгласно утвърдените от КЕВР „Правила към единен сметкоплан за регулаторни цели на В и К операторите“, който съдържа основните изисквания на КЕВР по отношение на организацията на синтетичното и аналитично отчитане на информацията. Информацията в счетоводните отчети за регулаторни цели е класифицирана и структурирана така, че да дава възможност максимално обективно да следи състоянието на съответните законови параметри и изисквания. Прилаганият сметкоплан в дружеството е отворена система, която дава възможност да бъде допълнена съобразно специфичните особености на дейността на „В и К“ АД, - гр. Ловеч, като се запазва логика на цифровите кодове по аналитични нива с оглед да не се наруши неговата структура за целите на регулирането.

# V. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПЛАНА

## 1. ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА

Графикът за изпълнение на инвестиционната програма е разписан в Справка № 9 „Инвестиционна програма“ от електронния модел на бизнес плана.

## 2. ГРАФИК ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО

Качеството на информация за показателите на качество е свързано с внедрените изискуеми регистри и бази данни, по които става отчитането на променливите. Към момента в дружеството са внедрени в срок всички регистри и бази данни, по които се вписват данните на всички настъпили събития. По тази причина е заложено за целия срок на бизнес плана оценка на качеството на информацията за целите на електронния модел – 1, т.е. получените данни са от достоверни регистри и бази данни.

За подобряване на качеството на самия програмен продукт съдържащ регистрите и базите данни се провеждат постоянни консултации с фирмата поддържаща програмния продукт и се внасят предложения за допълване, коригиране и прецизиране на програмата

## 3. ГРАФИК ЗА ПОСТИГАНЕ ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО, ВКЛ. ЗА НАМАЛЯВАНЕ ЗАГУБИТЕ НА ВОДА

Графикът за постигане на показателите за качество е разписан в Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги“ от електронния модел на бизнес плана.

Графикът за намаляване на загубите на вода е разписан в Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на ВиК услугите за периода на бизнес плана“ от електронния модел на бизнес плана.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Бизнес плана за развитие на дружеството за периода 2022 – 2026 г. година е изготвен в условията на продължаващо реформиране на ВиК сектора, при нееднозначни задачи и цели поставени пред ВиК дружествата от регулиращото и определящото политиката в дейността законодателство и без да е отчетена нетипичната за предходните години динамика в цените на електроенергията, материалите и горивата от м. май 2021 г. до датата на предаване на преработения вариант (м. ноември 2021 г.).  С разписаните програми дружеството си поставя основна цел –  постигане на ефективност от управлението на процесите и повишаване на качеството на предоставените водоснабдителни и канализационни услуги.